Общество с Ограниченной Ответственностью

«И В Э Н Е Р Г О С Е Р В И С»

153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, офис 419. Тел/факс: (4932) 37-22-02

ИНН 3700001799 КПП 370001001 ОГРН 1223700011182

e-mail: office@ivenser.com

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой 
энергии для целей теплоснабжения

|  | Генеральный директор ООО «Ивэнергосервис» _________________ А.Е. Барочкин «____»______________2026 г. |
| --- | --- |

Ветлуга, 2026 г.

Содержание

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	6

1.1. Описание эксплуатационных зон действия  теплоснабжающих организаций	6

1.2. Описание структуры договорных отношений между  теплоснабжающими организациями	26

1.3. Описание зон действия промышленных котельных	26

1.4. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	26

1.5. Изменения, произошедшие в функциональной структуре  теплоснабжения за период, предшествующий актуализации  схемы теплоснабжения	26

Часть 2. Источники тепловой энергии	27

2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования	27

2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника  тепловой энергии, в том числе теплофикационного  оборудования и теплофикационной установки	28

2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры  располагаемой тепловой мощности	28

2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные  и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении  источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	29

2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год  последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после  ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	30

2.6. Режимные карты котельного оборудования	31

2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников  с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода  теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	45

2.8. Среднегодовая загрузка оборудования котельных	46

2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	46

2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	46

2.11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	47

2.12. Технико-экономические показатели работы каждой котельной	48

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	49

3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или  промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	49

3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников  тепловой энергии в электронной форме  и (или) на бумажном носителе	50

3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей,  подключенных к таким участкам	58

3.4. Описание типов и количества секционирующей  и регулирующей арматуры на тепловых сетях	59

3.5. Описание типов и строительных особенностей  тепловых камер и павильонов	63

3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла  в тепловые сети с анализом их обоснованности	64

3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в  тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам  регулирования отпуска тепла в тепловые сети	64

3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей  и пьезометрические графики	65

3.9. Статистика отказов тепловых сетей  (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	73

3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных  ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное  на восстановление работоспособности тепловых сетей	75

3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей  и планирования капитальных (текущих) ремонтов	76

3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям  технических регламентов и иным обязательным требованиям  процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний  (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	77

3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче  тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет  отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	77

3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя  при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям	78

3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей  эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	80

3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям,  определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	81

3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой  энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов  по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	81

3.18. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период,  предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	82

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	97

4.1. Общие сведения о котельных в г. Ветлуга	97

4.2. Зона действия котельной № 1	98

4.3. Зона действия котельной № 3	101

4.4. Зона действия котельной № 6	103

4.5. Зоны действия котельной № 7	105

4.6. Зоны действия котельной № 8	106

4.7. Зоны действия котельной ЦРБ	107

4.8. Зоны действия котельной ВЛТ ООО «Поволжье-Ресурс»	108

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии	111

5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность  в расчетных элементах территориального деления	111

5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок  на коллекторах источников тепловой энергии	112

5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых  помещений в многоквартирных домах с использованием  индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	113

5.4. Описание величины потребления тепловой энергии  в расчетных элементах территориального деления за  отопительный период и за год в целом	114

5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой  энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	115

5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	115

5.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период,  предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	115

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  в зонах действия источников тепловой энергии	116

6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	116

6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто  по каждому источнику тепловой энергии	119

6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии  от источника тепловой энергии к потребителю	119

6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой  мощности и последствия влияния дефицитов на качество  теплоснабжения	119

6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия  источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто  в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	119

Часть 7. Балансы теплоносителя	120

7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных  установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального  потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках  потребителей в перспективных зонах действия систем  теплоснабжения и источников тепловой энергии	120

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии  и система обеспечения топливом	121

8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	121

8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива  и возможности их обеспечения в соответствии  с нормативными требованиями	122

8.3. Описание особенностей характеристик топлив  в зависимости от мест поставки	123

8.4. Описание использования местных видов топлива	124

8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	124

8.6. Описание преобладающего в городе вида топлива,  определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения	125

8.7. Описание приоритетного направления развития  топливного баланса города	125

8.8. Описание изменений в топливных балансах источников  тепловой энергии в период, предшествующий актуализации  схемы теплоснабжения	125

Часть 9. Надежность теплоснабжения	126

9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	126

9.2. Частота отключений потребителей	126

9.3. Поток (частота) и время восстановления  теплоснабжения потребителей после отключений	126

9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон  ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	127

9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении,  расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление  федерального государственного энергетического надзора,  в соответствии с Правилами расследования причин аварийных  ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением  Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114  "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил  расследования причин аварий в электроэнергетике"	130

9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения  потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций  при теплоснабжении	130

9.7. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	130

Часть 10. Технико-экономические показатели  теплоснабжающих и теплосетевых организаций	131

10.1. Общие положения	131

10.2. Ветлужский филиал АО «НОКК»	132

10.3. ООО «Поволжье-Ресурс»	133

10.4. МОУ Белышевская школа	135

10.5. МБУК «ЦКС» с. Турань	136

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	137

11.1. Общие положения	137

11.2. Тарифы на тепловую энергию Ветлужский филиал АО «НОКК»	138

11.3. Тарифы на тепловую энергию ООО «Поволжье-Ресурс»	142

11.4. Тарифы на тепловую энергию МОУ Белышевская школа	145

11.5. Тарифы на тепловую энергию МБУК «ЦКС» с. Турань	148

Часть 12. Описание существующих технических  и технологических проблем в системах теплоснабжения  муниципального округа	151

12.1. Описание существующих проблем организации качественного  теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению  качества теплоснабжения, включая проблемы в работе  теплопотребляющих установок потребителей)	151

12.2. Описание существующих проблем организации надежного  теплоснабжения города (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе  теплопотребляющих установок потребителей)	151

12.3. Описание существующих проблем развития  систем теплоснабжения	151

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного  снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	151

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об  устранении нарушений, влияющих на безопасность  и надежность системы теплоснабжения	151

12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа,  города федерального значения, произошедших в период,  предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	151

Список использованных источников	152

Приложения	153

Приложение 1. Нагрузка потребителей по котельным в г. Ветлуге	153

Приложение 2. Технические характеристики тепловых сетей от котельных г. Ветлуги	162

Функциональная структура теплоснабжения

Описание эксплуатационных зон действия 
теплоснабжающих организаций

Общая характеристика Ветлужского муниципального округа

Ветлужский округ расположен в северной части Нижегородской области, граничит с Варнавинским муниципальным округом, Уренским муниципальным округом, городским округом городом Шахуньей Нижегородской области, а также с Костромской областью.

Площадь Ветлужского муниципального округа – 2 992,37 км².

Климат района умеренно континентальный, с холодной, довольно снежной, зимой и тёплым коротким летом. Средняя годовая температура воздуха равна +3,3 °C. Самый холодный месяц в году – январь со средней температурой −13 °C с понижением в разные годы 
до −48 °C, самый тёплый месяц года — июль, средняя температура воздуха равна 
+18 °C, максимальная температура в отдельные годы до +36 °C. Осадков в среднем выпадает 550 – 600 миллиметров в год.

Общая площадь лесов Ветлужского округа составляет 225 тысяч гектар, лесистость округа – 72 %. Общий запас древесины – 35 млн м³, из него спелая и перестойная 
6 млн м³, в том числе хвойных пород – 2 млн м³.

Среди месторождений полезных ископаемых на территории округа имеются запасы глины и торфа, подземные озера лечебно-столовой воды. Месторождение глины для производства кирпича располагается на площади 31 000 м² с полезной толщей 96 000 м³. Запасы торфа на территории округа превышают 22 млн. тонн.

В округе имеются 5 минерализованных источников подземных вод.

На базе скважины № 2 в Ветлуге производится розлив минеральной воды «Ветлужская», имеющей химический состав: сульфаты, кальций, гидрокарбонаты, хлориды, калий; минерализация – 2,8 – 5,2 г/дм³.

Протяжённость автомобильных дорог 304,4 км, в том числе с твёрдым покрытием на территории округа 69,6 километров. В меридиональном направлении округ пересекает автотрасса регионального значения Урень – Котлас. Кроме этого, округ имеет прямое сообщение с городским округом г. Шахунья и Варнавинским муниципальным округом.

Все вышеизложенное способствует развитию торгово-экономических связей не только с районами Нижегородщины, но и с территориями Костромской, Кировской и Вологодской областей. Протяжённость автобусных маршрутных линий: городские – 9 километров; пригородные – 396,5 километров; междугородние – 42 километра. В Ветлужский округе, в рамках административно-территориального устройства области, входят 9 административно-территориальных образований, в том числе 1 город районного значения, 1 рабочий посёлок и 7 сельсоветов. В Ветлужском округе 138 населённых пунктов.

Состав административно-территориальных образований Ветлужского МО и численность населения на 1 января 2026 г. приведены в табл. 1.1.1.

Таблица 1.1.1

| № | Административно-территориальное (муниципальное) образование | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население (чел.) | Площадь (км²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Ветлуга | Город Ветлуга | 1 | 7452 | 18,22 |
| 2 | рабочий посёлок имени М. И. Калинина | Рабочий посёлок имени М. И. Калинина | 1 | 1630 | 10,30 |
| 3 | Волыновский сельсовет | село Волынцы | 27 | 605 | 398,90 |
| 4 | Крутцовский сельсовет | деревня Крутцы | 16 | 526 | 319,01 |
| 5 | Макарьевский сельсовет | деревня Пустошь | 40 | 1028 | 673,00 |
| 6 | Мошкинский сельсовет | село Стрелица | 21 | 470 | 750,44 |
| 7 | Новоуспенский сельсовет | село Новоуспенское | 7 | 195 | 144,00 |
| 8 | Проновский сельсовет | село Новопокровское | 11 | 342 | 471,64 |
| 9 | Туранский сельсовет | село Турань | 14 | 231 | 206,86 |
|  | Итого |  | 138 | 12337 | 2 992,4 |

Общая характеристика всех котельных и тепловых сетей в населенных пунктах Ветлужского муниципального округа приведено в табл. 1.1.2.

Таблица 1.1.2

| № п/п | Муниципальное образование | Количество котельных | Уст. теп. мощн. Гкал/ч | Длина в 2-х тр. исп., м | Вид топлива | Теплоснабжающие организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего Ветлужский МО | 33 | 35,58 | 16 006,0 |  |  |
| 1 | г. Ветлуга, всего | 12 | 25,01 | 13 231,0 |  | 2 |
| 1.1 | г. Ветлуга | Котельная № 1 Микрорайон, 23 | 8,60 | 6253 | щепа | Ветлужский филиал АО «НОКК» |
| 1.2 | г. Ветлуга | Котельная № 3 ул.Ленина, 16 | 1,34 | 477 | уголь, дрова |  |
| 1.3 | г. Ветлуга | Котельная № 6 ул. Бахирева, 35 б | 1,80 | 1383 |  |  |
| 1.4 | г. Ветлуга | Котельная № 7 Тер. сельхозтехники | 1,60 | 972 | уголь, дрова |  |
| 1.5 | г. Ветлуга | Котельная № 8 Тер. спиртзавода | 1,60 | 1037 |  |  |
| 1.6 | г. Ветлуга | Котельная больницы ул.Ленина, 50 | 1,60 | 479 |  |  |
| 1.7 | г. Ветлуга | Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 2,58 | 2 630,0 | щепа | ООО «Поволжье-Ресурс» |
|  | Итого по теплоснабжающим организациям г. Ветлуга |  | 19,1 | 13231,0 |  |  |
| 1.8 | г. Ветлуга | Котельная "ФОК" Легенда, г. Ветлуга, ул. Спортивная, д.1 | 1,72 | н/д | СУГ | нет |
| 1.9 | г. Ветлуга | Котельная МОУ «Ветлужская СОШ № 1», г. Ветлуга, ул. Ленина, д.23 | 1,08 | н/д | уголь | нет |
| 1.10 | г. Ветлуга | Котельная МОУ «Ветлужская СОШ № 2», г. Ветлуга, ул. Спортивная, д.3 | 1,63 | н/д | уголь | нет |
| 1.11 | г. Ветлуга | Котельная МБУК «ВЦКС», г. Ветлуга, ул. Ленина, д.25а | 0,59 | н/д | уголь, дрова | нет |
| 1.12 | г. Ветлуга | Котельная ГБУ «ЦСОГПВИ Ветлужского округа», г. Ветлуга, ул. Алешкова, д.98 | 0,89 | н/д | дрова | нет |
|  | Итого |  | 5,91 |  |  |  |
| 2 | Р.п. им. М.И. Калинина, итого | 3 | 2,96 | 125,0 |  | 1 |
| 2.1 | Р.п. им. М.И. Калинина | Котельная Калининской ЦБС, р.п. им. М.И. Калинина, ул. Почтовая, д.6 | 0,43 | н/д | дрова | МБУК «Ветлуж. ЦБС» |
| 2.2 | Р.п. им. М.И. Калинина | Котельная МБУК «ВЦКС» (структурное подразделение Калининский ДК), р.п. им. М.И. Калинина, ул. Кирова, д.1 | 2,08 | н/д | дрова | нет |
| 2.3 | Р.п. им. М.И. Калинина | Котельная Ветлужская ЦРБ ГБУЗ НО «Калининский стационар», р.п. им. М.И. Калинина, ул. Ленина, д.22 | 0,448 | 125,0 | дрова | нет |
| 3 | Волыновский сельсовет, итого | 5 | 1,624 | 415,0 |  | 1 |
| 3.1 | с. Белышево | Котельная Белышевской СОШ, с. Белышево | 0,505 | 140 | дрова, уголь | МОУ «Белышев. СОШ» |
| 3.2 | с. Волынцы | Котельная МОУ Белышевская СОШ (бывш. Архангельская СОШ), с. Волынцы | 0,40 | 150 | дрова, уголь | нет |
| 3.3 | с. Белышево | Котельная ГБУ «Белышевский дом-ин-тернат», с. Белышево, ул. Юбилейная, д.1 | 0,542 | 50 | уголь | нет |
| 3.4 | с. Волынцы | Котельная МБУК «ВЦКС» (структ. подразделение Волыновский ДК) с. Волынцы | 0,064 | - | дрова, уголь | нет |
| 3.5 | д. Махони | Котельная МБУК «ВЦКС» (струк. подразделение Волыновский ДК) д. Махони | 0,113 | 75,0 | дрова, уголь | нет |
| 4 | Крутцовский сельсовет, итого | 0 | 0,00 | 0,0 |  | 0 |
| 5 | Макарьевский сельсовет, итого | 4 | 2,72 | 500,0 |  |  |
| 5.1 | д. Скрябино | Котельная МОУ «Макарьевская СОШ», д. Скрябино | 0,54 | 250,0 | уголь | нет |
| 5.2 | д. Маркуша | Котельная МБУК «ВЦКС» (структ. подразделение Макарьевский дом культуры») д. Маркуша | 0,396 | 250,0 | дрова | нет |
| 5.3 | д. Пустошь | Котельная МБУК «ВЦКС» (структ. подразделение Макарьевский ДК) д. Пустошь | 0,4 | н/д | дрова | нет |
| 5.4 | д. Панфилиха | Котельная ГБУ «Ветлужский ПНИ» | 1,38 | н/д | дрова | нет |
| 6 | Мошкинский сельсовет, итого | 2 | 1,024 | 490,0 |  | 0 |
| 6.1 | д. Мошкино | Котельная МОУ «Мошкинская СОШ», д. Мошкино | 0,344 | 400,0 | Уголь, дрова | нет |
| 6.2 | д. Скулябиха | Кот. МОУ «Мошкинская сред. общеоб. школа» (бывший д/с), д. Скулябиха | 0,68 | 90,0 | Уголь, дрова | нет |
| 7 | Новоуспенский сельсовет, итого | 2 | 0,788 | 355,0 |  | 0 |
| 7.1 | с. Новоуспенское» | Котельная МОУ «Новоуспенская СОШ», с. Новоуспенское» | 0,258 | 15,0 | Дрова, уголь | нет |
| 7.2 | с. Новоуспенское» | Котельная ГКУ «СРЦН «Радуга» Ветлужского округа», с. Новоуспенское | 0,53 | 340,0 | уголь, дрова | нет |
| 8 | Проновский сельсовет, итого | 3 | 1,0 | 120,0 |  | 0 |
| 8.1 | с. Новопокровское | Котельная Новопокровской СОШ, с. Новопокровское | 0,516 | 70,0 | Уголь, дрова | нет |
| 8.2 | с. Новопокровское | Котельная д/сада №13 "Улыбка", с. Новопокровское | 0,4 | 50,0 | Уголь, дрова | нет |
| 8.3 | с. Новопокровское | Котельная МБУК «ВЦКС» (структурное подразделение Новопокровский ДК, с. Новопокровское | 0,086 | - | Уголь, дрова | нет |
| 9 | Туранский сельсовет, итого | 2 | 1,24 | 770,0 |  | 1 |
| 9.1 | с. Турань | Котельная МОУ «Туранская основная общеобразовательная школа», с. Турань | 0,344 | 70,0 | уголь, дрова | нет |
| 9.2 | с. Турань | Котельная МБУК «ЦКС», с. Турань | 0,894 | 700,0 | уголь, дрова | МБУК «ЦКС» |

Обобщенные данные о количестве котельных и их тепловой мощности в административно-территориальных образованиях Ветлужского МО приведено в табл. 1.1.3.

Таблица 1.1.3

| № | Административно-территориальное (муниципальное) образование | Административный центр | Общее количество котельных | Общая тепловая мощность, Гкал/ч | Кол-во котельных, осуществляющих централизованное теплоснабжение потребителей | Тепловая мощность, котельных ЦСТ, Гкал/ч | Кол-во котельных, осуществляющих индивидуально теплоснабжение потребителей | Тепловая мощность котельных автономного теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Ветлуга | Город Ветлуга | 12 | 25,01 | 7 | 19,1 | 5 | 5,91 |
| 2 | рабочий посёлок имени М. И. Калинина | Рабочий посёлок имени М. И. Калинина | 3 | 2,96 | 0 | 0,0 | 3 | 2,96 |
| 3 | Волыновский сельсовет | Село Волынцы | 5 | 1,624 | 1 | 0,505 | 4 | 1,119 |
| 4 | Крутцовский сельсовет | Деревня Крутцы | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5 | Макарьевский сельсовет | Деревня Пустошь | 4 | 2,72 | 0 | 0,0 | 4 | 2,72 |
| 6 | Мошкинский сельсовет | село Стрелица | 2 | 1,024 | 0 | 0,0 | 2 | 1,024 |
| 7 | Новоуспенский сельсовет | Село Новоуспенское | 2 | 0,788 | 0 | 0,0 | 2 | 0,788 |
| 8 | Проновский сельсовет | Село Новопокровское | 3 | 1,0 | 0 | 0,0 | 3 | 1,0 |
| 9 | Туранский сельсовет | Село Турань | 2 | 1,238 | 1 | 0,894 | 1 | 0,344 |
|  | Итого |  | 33 | 36,36 | 9 | 20,5 | 24 | 15,86 |

Таким образом, теплоснабжение в Ветлужском МО осуществляет 33 котельных, из которых 9 котельных осуществляют централизованное теплоснабжение потребителей, 
а 24 – автономное теплоснабжение отдельных потребителей или групп потребителей.

Общая тепловая мощность всех 33 котельных в Ветлужском МО составляет 
36,36 Гкал/ч, из них тепловая мощность котельных, которые осуществляют централизованное теплоснабжение потребителе – 20,5 Гкал/ч, а тепловая мощность котельных, которые осуществляют автономное теплоснабжение – 15,86 Гкал/ч.

Общая характеристика систем теплоснабжения в Ветлужском МО

Существующее теплоснабжение городского поселения Ветлуга и населенных пунктов в Ветлужском МО характеризуется как централизованное и как децентрализованное. Теплоснабжение индивидуальной, усадебной и коттеджной застройки осуществляется от электронагревателей, индивидуальных источников тепла, топливом для которых служат мазут, уголь, дрова. В общественных зданиях источником теплоснабжения являются локальные малопроизводительные котельные.

Сведения о котельных, находящихся в эксплуатации теплоснабжающих организаций, которые осуществляют централизованное теплоснабжение в Ветлужском МО представлены в табл. 1.1.4.

Таблица 1.1.4

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Вид топлива | Протяженность (2-трубн.), м | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной в 2025 г, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| г. Ветлуга |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | ул. Микрорайон, д. 23 | Щепа | 6253 | 13 904,92 |
| 2 | Котельная № 3 | ул. Ленина, д. 16, территория д/к "Солнышко" | Дрова, уголь | 477 | 714,45 |
| 3 | Котельная № 6 | ул. Бахирева, д. 35б | Дрова, уголь | 1383 | 1 615,24 |
| 4 | Котельная № 7 | тер. Сельхозтехники | Дрова, уголь | 972 | 1 523,9 |
| 5 | Котельная № 8 | ул. М. Горького (территория спиртзавода) | Дрова, уголь | 1037 | 531,76 |
| 6 | Котельная ЦРБ | ул. Ленина, д. 50 | Дрова, уголь | 479 | 1 370,91 |
| 7 | Котельная (ООО «Поволжье-Ресурс») | территория ВЛТ.д.22а | Щепа | 2630 | 3145,16 |
|  | Итого |  |  | 13231 | 22 806,34 |
| с. Белышево, с. Турань |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево | с. Белышево | Уголь, дрова | 140 | 1115,00 |
| 9 | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | с. Турань, д. 12Б | Уголь, дрова | 700 | 675,00 |
|  | Всего |  |  | 14 071 | 24 596,34 |

Централизованное теплоснабжение потребителей в Ветлужском МО обеспечивается следующими теплоснабжающими организациями:

1. Ветлужский филиал АО «НОКК».

2. ООО «Поволжье-Ресурс».

3. Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево.

4. Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань.

В табл. 1.1.5 приведена информация о котельных и теплоснабжающих организациях, осуществляющих централизованное теплоснабжение потребителей в Ветлуга.

В табл. 1.1.5 приведена информация о котельных и теплоснабжающих организациях, осуществляющих централизованное теплоснабжение потребителей в Ветлуга и Ветлужском МО.

- Таблица 1.1.5

| № п/п | Наименование котельной | Расположение источника тепловой энергии | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | г. Ветлуга, Микрорайон, 23 | Ветлужский филиал АО «НОКК» |
| 2 | Котельная № 3 | г. Ветлуга, ул. Ленина, 16 | Ветлужский филиал АО «НОКК» |
| 3 | Котельная № 6 | г. Ветлуга, ул. Бахирева, 35 б | Ветлужский филиал АО «НОКК» |
| 4 | Котельная № 7 | г. Ветлуга, территория Сельхозтехники | Ветлужский филиал АО «НОКК» |
| 5 | Котельная №8 | г. Ветлуга, территория Спиртзавода | Ветлужский филиал АО «НОКК» |
| 6 | Котельная ЦРБ | г. Ветлуга, ул. Ленина (корпус ЦРБ) | Ветлужский филиал АО «НОКК» |
| 7 | Котельная (ООО "Поволжье-Ресурс") | г. Ветлуга, территория ВЛТ, д.22а | ООО «Поволжье-Ресурс» |
| 8 | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево | с. Белышево | МОУ Белышевская школа |
| 9 | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | с. Турань | МБУК «ЦКС» |

Общая среднегодовая потребность в топливе для отопления жилого фонда, предприятий и учреждений в Ветлужском МО в системах централизованного теплоснабжения составляет:

1.1. АО «НОКК» Ветлужский филиал, по видам топлива в 2025 г.:

- дрова 5 149,28 м3;

- твердое биотопливо 22 631 м3;

- уголь 43,9 т.

Всего 3 213,42 тут.

1.2. ООО «Поволжье–Ресурс» в 2025 г.:

- щепа 12 415,0 м3.

1.3. МОУ Белышевская школа, с. Белышево в 2025 г.:

- дрова 621 м3;

1.4. МБУК «ЦКС» с. Турань в 2025 г.:

- дрова 609 м3;

Общая потребность в дровах для отопления индивидуальных частных домов, не подключенных к центральному отоплению, составляет не менее 26 500 м3 в год.

Кроме 7 котельных, которые осуществляют централизованное теплоснабжение, в г. Ветлуга имеются 5 котельных, которые осуществляют автономное теплоснабжение потребителей. В табл. 1.1.6 приведена информация о котельных, осуществляющих автономное теплоснабжение потребителей в г. Ветлуга.

- Таблица 1.1.6

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Мощность котлов, Гкал/ч. | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная "ФОК" Легенда | ул. Спортивная, д. 1 | 1,72 | СУГ |
| 2 | Котельная Ветлужской школы № 1 | ул. Ленина, д. 23 | 1,08 | Дрова |
| 3 | Котельная Ветлужской школы № 2 | ул. Спортивная, д. 3 | 1,63 | Дрова |
| 4 | Котельная КДЦ | ул. Ленина, д.25а | 0,59 | Уголь, дрова |
| 5 | Котельная ГБУ «ЦСОГПВИ Ветлужского округа» | ул. Алешкова, д. 98 | 0,89 | Дрова |
|  | Итого |  | 5,91 |  |

На рис. 1.1.1 показано расположение источников централизованного теплоснабжения на территории г. Ветлуги.

Схема теплоснабжения г. Ветлуги с указанием источников тепловой энергии 
в схемах с централизованным теплоснабжением

Общая характеристика систем теплоснабжения 
Волыновского сельсовета Ветлужского муниципального округа

Волыновский сельсовет расположен в северной части Нижегородской области в границах Ветлужского муниципального округ. Его площадь составляет – 39 890 га. На территории сельсовета с численностью населения по состоянию на 01.01.2026 года – 615 человек расположено 27 населенных пункта.

Численность населения Волыновского сельсовета в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01.01.2026 г. приведена в табл. 1.1.7.

Таблица 1.1.7

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Волынцы | 157 |
| 2 | деревня Большая Мяссиха | 13 |
| 3 | деревня Георгиевское | - |
| 4 | деревня Голуби | 1 |
| 5 | деревня Куницыно | - |
| 6 | деревня Малая Мяссиха | 46 |
| 7 | деревня Махони | 88 |
| 8 | деревня Морчиха | 14 |
| 9 | деревня Осотово | 8 |
| 10 | деревня Шумилово | 18 |
| 11 | деревня Чернава | - |
| 12 | деревня Медведово | - |
| 13 | деревня Гудки | - |
| 14 | деревня Волокитиха | - |
| 15 | деревня Бажениха | 10 |
| 16 | село Белышево | 125 |
| 17 | деревня Березники | 4 |
| 18 | деревня Катунино | 10 |
| 19 | деревня Козлиха | 1 |
| 20 | деревня Куличиха | 110 |
| 21 | деревня Токариха | 5 |
| 22 | деревня Урюпино | 1 |
| 23 | деревня Чудиха | 3 |
| 24 | деревня Юриха | 1 |
| 25 | Деревня Мокруша | 0 |
| 26 | Деревня Поломка | 0 |
| 27 | Деревня Тимофеево | 0 |
|  | Итого | 615 |

Централизованное теплоснабжение на территории Волыновского сельсовета осуществляется котельной МОУ «Белышевская СОШ» (отапливает школу и 1 МКД в с. Белышево).

Отопление объектов социальной сферы осуществляется автономными котельными:

1. Здание дошкольной группы (МОУ Белышевская школа с. Волынцы) – автономная котельная отдельно стоящее здание, вид топлива – уголь, дрова.

2. Здание Махоновского дома культуры – отдельно стоящее здание, вид топлива уголь, дрова.

3. Здание Белышевского дома-интерната – автономная котельная дома-интерната, отдельно стоящее здание, вид топлива уголь, дрова.

4. Здание Волыновского дома культуры – встроенная в здание котельная, вид топлива – уголь, дрова.

Теплоснабжение жилищного фонда обеспечивается индивидуальными источниками тепла (отопление дровами). Имеющиеся объекты производственного назначения имеют индивидуальное отопление.

Характеристика имеющихся на территории Волыновского сельсовета локальных теплоисточников приведены в табл. 1.1.8.

Таблица 1.1.8

| № п/п | Наименование объекта | марка котлов | кол-во котлов | мощность котлов, Гкал/ч. | вид топлива | протяженность тепловых сетей в 2-х тр. исп., м | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная МОУ Белышевской школы | КСВ-04 | 2 | 0,505 | дрова, уголь | 70,0 | с. Белышево |
| 2. | Котельная МОУ Белышевская школа (бывшая Архангельская СОШ), с. Волынцы | КВ-1,0т, Универсал 5 М | 4 | 0,40 | Дрова, уголь | 150,0 | с. Волынцы |
| 3. | Котельная ГБУ «Белышевский дом-интернат», с. Белышево | КВр-063 К | 2 | 0,542 | уголь | 50,0 | с. Белышево, ул. Юбилейная, д.1 |
| 4. | Котельная МБУК «ВЦКС» структурное подразделение Волыновский ДК) | КСВ-0,1 | 1 | 0,064 | дрова, уголь | - | с. Волынцы |
| 5. | Котельная МБУК «ВЦКС» (структурное подразделение Махоновский ДК) | КСВ-0,1 | 1 | 0,113 | дрова, уголь | 75,0 | д. Махони |
|  | Итого |  | 8 | 1,624 |  | 345,0 |  |

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах Волыновского сельсовета на 01.01.2026 г. составила 33,8 тыс. кв.м. Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет – 2,1 %, частный фонд – 97,9 %.

Жилищное строительство на территории сельсовета практически не развивается. Ввод жилья осуществляется только за счет средств населения путем строительства или реконструкции индивидуальных жилых домов.

Схема расположения котельной МОУ Белышевская школа, которая осуществляет централизованное теплоснабжение в с. Белышево приведена на рис. 1.1.2.

Рис. 1.1.2. Схема расположения котельной МОУ Белышевская школа, с. Белышево

Общая характеристика систем теплоснабжения Крутцовского 
сельсовета Ветлужского муниципального округа

Крутцовский сельсовет расположен в северной части Нижегородской области в границах Ветлужского муниципального округа. Его площадь составляет – 35 855 га.

На территории сельсовета с численностью населения по состоянию на 01.01.2026 года – 526 чел. расположено 16 населенных пунктов.

Перечень населенных пунктов Крутцовского сельсовета по состоянию на 01.01.2026 г. приведен в табл. 1.1.9.

Таблица 1.1.9

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. | деревня Афониха | 0 |
| 2. | село Вознесенье | 10 |
| 3. | деревня Глущиха | 13 |
| 4. | деревня Голохвастиха | 1 |
| 5. | деревня Заганиха | 9 |
| 6. | деревня Исаиха | 1 |
| 7. | деревня Каменка | 10 |
| 8. | деревня Крутцы | 453 |
| 9. | деревня Маевка | 1 |
| 10. | деревня Морозиха | 22 |
| 11. | деревня Новоселиха | 2 |
| 12. | деревня Погорелка | 0 |
| 13. | деревня Пудиха | 0 |
| 14. | деревня Федоровское | 8 |
| 15. | Деревня Хвастово | 0 |
| 16. | Деревня Якутино | 0 |
|  | Итого | 526 |

Централизованное теплоснабжение на территории сельсовета отсутствует. Имеющиеся объекты производственного назначения не отапливаются или имеют печное отопление.

Отопление объектов социальной сферы осуществляется с помощью электрических котлов.

1. Помещение МБУК «ВЦКС» (структурное подразделение Крутцовский ДК) отапливается электрической системой отопления.

2. Здание администрации Крутцовского сельсовета отапливается водяным отоплением от электрокотла.

Теплоснабжение жилищного фонда обеспечивается индивидуальными источниками тепла (отопление дровами).

Общая характеристика систем теплоснабжения Макарьевского 
сельсовета Ветлужского муниципального округа

Макарьевский сельсовет расположен в северной части Нижегородской области в границах Ветлужского муниципального округа. Его площадь составляет 67 300 га.

На территории сельсовета с общей численностью населения по состоянию на 01.01.2026 года – 886 чел. расположено 40 населенных пунктов.

Перечень населенных пунктов Макарьевского сельсовета по состоянию на 01.01.2026 г. приведен в табл. 1.1.10.

Таблица 1.1.10

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. | деревня Алешиха | 5 |
| 2. | деревня Аманово | 0 |
| 3. | деревня Андрейково | 7 |
| 4. | деревня Афимино | 49 |
| 5. | деревня Большая Микриха | 5 |
| 6. | деревня Валово | 9 |
| 7. | деревня Глушка | 2 |
| 8. | деревня Горелая | 2 |
| 9. | деревня Ефаниха | 22 |
| 10. | деревня Загатино | 2 |
| 11. | деревня Зиновиха | 19 |
| 12. | деревня Колосиха | 0 |
| 13. | деревня Копотиха | 0 |
| 14. | деревня Костливое | 9 |
| 15. | деревня Кривошеиха | 8 |
| 16. | деревня Кулемиха | 0 |
| 17. | деревня Курилово | 0 |
| 18. | село Макарьевское | 9 |
| 19. | деревня Маркуша | 175 |
| 20. | деревня Минино | 37 |
| 21. | деревня Нестериха | 23 |
| 22. | деревня Н-Кривцово | 9 |
| 23. | деревня Н-Слудка | 1 |
| 24. | деревня Нориха | 4 |
| 25. | деревня Панфилиха | 142 |
| 26. | деревня Пегариха | 3 |
| 27. | деревня Погорелка | 4 |
| 28. | деревня Потешиха | 0 |
| 29. | деревня Пустошь | 129 |
| 30. | деревня Раздерягино | 39 |
| 31. | деревня Сергино | 12 |
| 32. | деревня Скрябино | 135 |
| 33. | село Спасское | 1 |
| 34. | деревня Тшанница | 0 |
| 35. | деревня Хохониха | 0 |
| 36. | деревня Ченебечиха | - |
| 37. | деревня Чухломка | 22 |
| 38. | деревня Шарапиха | 2 |
| 39. | деревня Шашино | 0 |
| 40. | деревня Шишкино | 0 |
|  | Итого | 886 |

Централизованное теплоснабжение на территории Макарьевского сельсовета отсутствует. Имеющиеся объекты производственного назначения имеют автономное отопление. Отопление объектов социальной сферы осуществляется автономными котельными:

1. Здание МОУ Макарьевская средняя общеобразовательная школа д. Скрябино – автономная котельная школы, отдельно стоящее здание, вид топлива – уголь, дрова.

2. Здание котельной МБУК «ВЦКС» (структурное подразделение Макарьевский дом культуры), д. Маркуша – автономная котельная, отапливает ДК, медпункт, почту, детский сад и администрацию – отдельно стоящее здание, вид топлива – уголь, дрова.

3. Здание котельной МБУК «ВЦКС» (структурное подразделение Макарьевский дом культуры), д. Пустошь – автономная котельная, отапливает ДК, пожарное депо, детский сад, администрацию.

4. Здание ГБУ «Ветлужский ПНИ», д. Панфилиха – автономная котельная отдельно стоящее здание, вид топлива – уголь, дрова.

Теплоснабжение жилищного фонда обеспечивается индивидуальными источниками тепла (отопление дровами).

Характеристика имеющихся в Макарьевском сельсовете локальных теплоисточников приведены в табл. 1.1.11.

Таблица 1.1.11

| № п/п | Наименование объекта | марка котлов | кол-во котлов | мощность котлов, Гкал/ч. | вид топлива | протяженность тепл. сетей в 2-х труб исч., м | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная МОУ «Макарьевская школа» | Универсал 5 М | 2 | 0,54 | уголь | 250 | д. Скрябино |
| 2. | Котельная МБУК «ВЦКС» (структурное подразделение Макарьевский дом культуры), д. Маркуша | КСВ-0,4 | 1 | 0,4 | дрова | 250 | д. Маркуша |
| 3. | Котельная МБУК «ВЦКС» (структурное подразделение Макарьевский дом культуры), д. Пустошь | КВр-0,4К (КД) | 1 | 0,4 | дрова | н/д | д. Пустошь |
| 4 | Котельная ГБУ «Ветлужский ПНИ», д. Панфилиха | КСВ-0,4 | 2 | 1,38 | дрова | н/д | д. Панфилиха |
|  | Итого |  | 6 | 2,72 |  | 500,0 |  |

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах Макарьевского сельсовета на 01.01.2026 г. составила 29,5 тыс. м2.

Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет – 0,3 %, частный фонд – 99,7 %.

Жилищное строительство на территории сельсовета практически не развивается. Ввод жилья осуществляется только за счет средств населения путем строительства или реконструкции индивидуальных жилых домов.

Общая характеристика систем теплоснабжения Мошкинского 
сельсовета Ветлужского муниципального округа

Мошкинский сельсовет расположен в северной части Нижегородской области в границах Ветлужского муниципального района.

Площадь сельсовета составляет – 75 044 га.

На его территории сельсовета с численностью населения по состоянию 
на 01.01.2026 года – 470 чел. расположен 21 населенный пункт.

Наибольшая численность сельского постоянного населения в Мошкинском сельсовете имеется в деревне Мошкино – 141 чел. и в деревне Скулябиха – 104 чел.

Перечень населенных пунктов Мошкинского сельсовета по состоянию на 01.01.2026 г. приведен в табл. 1.1.12.

Таблица 1.1.12

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. | д. Бараниха | 19 |
| 2. | п. Борок | 7 |
| 3. | д. Бурдуково | 11 |
| 4. | д. Волково | 0 |
| 5. | д. Галкино | 43 |
| 6. | п. Голубиха | 3 |
| 7. | д. Жарнава | 1 |
| 8. | д. Иваново | 4 |
| 9. | д. Ионово | 13 |
| 10. | д. Иванчиха | 25 |
| 11. | д. Мошкино | 136 |
| 12. | д. Печуриха | 1 |
| 13. | д. Пономарица | 15 |
| 14. | д. Полома | 4 |
| 15. | д. Рязаново | 19 |
| 16. | п. Рязанка | 17 |
| 17. | с. Стрелица | 16 |
| 18. | д. Сежа | 11 |
| 19. | д. Скулябиха | 97 |
| 20. | д. Усолье | 28 |
| 21. | д. Шилиха | 0 |
|  | Итого | 470 |

Централизованное теплоснабжение на территории сельсовета отсутствует. Имеющиеся объекты производственного назначения имеют автономное отопление.

Отопление объектов социальной сферы осуществляется автономными котельными:

1. Здание МОУ Мошкинская общеобразовательная школа д. Мошкино – автономная котельная школы, отдельно стоящее здание, вид топлива – уголь, дрова.

2. Котельная МОУ Мошкинская школа (бывший детский сад), д. Скулябиха – автономная котельная в отдельно стоящем здании, вид топлива уголь, дрова. Отапливает ДК и дошкольную группу школы.

Теплоснабжение жилищного фонда обеспечивается индивидуальными источниками тепла (отопление дровами).

Характеристика имеющихся в Мошкинском сельсовете локальных теплоисточников приведены в табл. 1.1.13.

Таблица 1.1.13

| № п/п | Наименование объекта | Марка котлов | Кол-во котлов | Мощность котлов, Гкал/ч. | Вид топлива | Протяж. тепл. сетей в 2-х труб исч, м. | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная МОУ Мошкинской школы | Универсал 6 | 2 | 0,344 | Уголь, дрова | 400,0 | д. Мошкино |
| 2. | Котельная МОУ «Мошкинская школа» (бывший детский сад), д. Скулябиха | Универсал 6 | 2 | 0,68 | Уголь, дрова | 90,0 | д. Скулябиха |
|  | Всего |  | 6 | 1,024 |  | 490,0 |  |

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах Мошкинского сельсовета на 01.01.2026 г. составила 27,8 тыс. м2.

Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет – 0%, частный фонд – 100 %.

Жилищное строительство на территории сельсовета практически не развивается. Ввод жилья осуществляется только за счет средств населения путем строительства или реконструкции индивидуальных жилых домов.

Общая характеристика систем теплоснабжения Новоуспенского 
сельсовета Ветлужского муниципального округа

Новоуспенский сельсовет расположен в северной части Нижегородской области в границах Ветлужского муниципального округа. Площадь сельсовета составляет – 14 100 га. На его территории с численностью населения по состоянию на 01.01.2026 года – 
195 человек расположено 7 населенных пунктов. Перечень населенных пунктов Новоуспенского сельсовета по состоянию на 01.01.2026 г. приведен в табл. 1.1.14.

Таблица 1.1.14

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. | село Новоуспенское | 178 |
| 2. | деревня Золотое | 2 |
| 3. | деревня Крутцы | 3 |
| 4. | деревня Курляпшиха | 1 |
| 5. | деревня Осиновка | 0 |
| 6. | Деревня Стешиха | 0 |
| 7. | деревня Токариха | 11 |
|  | Итого | 195 |

Централизованное теплоснабжение на территории сельсовета отсутствует. Объекты производственного назначения имеют автономное отопление.

Отопление объектов социальной сферы осуществляется автономными котельными или печным отоплением, а именно:

1. Здание МОУ Новоуспенская школа с. Новоуспенское – автономная котельная школы, отдельно стоящее здание, вид топлива – уголь, дрова.

2. Здание ГКУ «Социально-реабилитационный центр «Радуга» Ветлужского округа» – автономная котельная центра, отдельно стоящее здание, вид топлива – дрова, уголь.

Теплоснабжение жилищного фонда обеспечивается индивидуальными источниками тепла (отопление дровами). Характеристика имеющихся в Новоуспенском сельсовете локальных теплоисточников приведены в табл. 1.1.15.

Таблица 1.1.15

| № п/п | Наименование объекта | марка котлов | кол-во котлов | Мощность котлов, Гкал/ч. | вид топлива | протяженность тепловых сетей в 2-х тр. исч, м | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная МОУ Новоуспенской школы | Универсал, Универсал-2 | 2 | 0,258 | Дрова, уголь | 15,0 | с. Новоуспенское, 77а |
| 2. | Котельная ГКУ «СРЦН «Радуга» Ветлужского округа», с. Новоуспенское | Универсал-5, КВР-063-95-ТФГ | 1 1 | 0,53 | Дрова, уголь | 340,0 | с. Новоуспен-ское,77б |
|  | Итого |  | 4 | 0,788 |  | 355,0 |  |

Общая характеристика систем теплоснабжения Проновского 
сельсовета Ветлужского муниципального округа

Проновский сельсовет расположен в северной части Нижегородской области в границах Ветлужского муниципального округа. Площадь сельсовета составляет – 49 000 га. На территории сельсовета с численностью населения по состоянию на 01.01.2026 года – 342 человек расположено 11 населенных пунктов. Перечень населенных пунктов Проновского сельсовета по состоянию на 01.01.2026 г. приведена в табл. 1.1.16.

Таблица 1.1.16

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Новопокровское | 338 |
| 2 | деревня Бердничата | 4 |
| 3 | деревня Варакшата | 0 |
| 4 | деревня Прониха | 0 |
| 5 | деревня Капраниха | 0 |
| 6 | деревня Каркалово | 0 |
| 7 | деревня Мостовая | 0 |
| 8 | деревня Баковское | 0 |
| 9 | деревня Коллектив | 0 |
| 10 | деревня Пескуша | 0 |
| 11 | деревня Медведовское | 0 |
|  | Итого | 342 |

Отопление объектов социальной сферы осуществляется автономными котельными:

- Здание МОУ Новопокровская школа с. Новопокровское – автономная котельная школы, отдельно стоящее здание, вид топлива – уголь, дрова.

- Здание МДОУ Детский сад №13 «Улыбка» с. Новопокровское – автономная котельная детского сада, отдельно стоящее здание, вид топлива уголь, дрова.

3. Здание МБУК «ВЦКС» (структурное подразделение Новопокровский дом культуры) – автономная котельная, пристроенная к зданию, вид топлива – уголь, дрова.

Теплоснабжение жилищного фонда обеспечивается индивидуальными источниками тепла (отопление дровами). Характеристика имеющихся в Проновском сельсовете локальных теплоисточников приведена в табл. 1.1.17.

Таблица 1.1.17

| № п/п | Наименование объекта | Марка котлов | Мощ. котлов, Гкал/ч. | Кол-во | Вид топлива | Протяжен. теп. сетей в 2-х труб. исч, м. | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная МОУ Новопокровской школы | КВ-1 | 0,516 | 2 | Уголь, дрова | 70 | с. Новопокровское |
| 2. | Котельная детского сада № 13 «Улыбка» | КВ-0 46 | 0,4 | 2 | Уголь, дрова | 50 | с. Новопокровское |
| 3. | Котельная МБУК «ВЦКС» (структурное подразделение Новопокровский ДК) | ВЗНО-0,1 | 0,086 | 1 | Уголь, дрова | - | с. Новопокровское |
|  | Итого |  | 1,00 | 5 |  | 120 |  |

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах Проновского сельсовета на 01.01.2026 г. составила 13,73 тыс. м2. Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет – 5,1 %, частный фонд – 94,9 %.

Жилищное строительство на территории сельсовета практически не развивается.

Общая характеристика систем теплоснабжения Туранского 
сельсовета Ветлужского муниципального округа

Туранский сельсовет расположен в северной части Нижегородской области в границах Ветлужского муниципального округа. Площадь сельсовета составляет – 16000 га.

На территории сельсовета с численностью населения по состоянию на 01.01.2026 года – 231 человек расположено 14 населенных пунктов. Перечень населенных пунктов Туранского сельсовета по состоянию на 01.01.2026 г. приведена в табл. 1.1.18.

Таблица 1.1.18

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Турань | 115 |
| 2 | деревня Кузнечиха | 24 |
| 3 | деревня Сосновка | 25 |
| 4 | деревня Антониха | 0 |
| 5 | деревня Орлиха | 1 |
| 6 | поселок Звягино | 5 |
| 7 | деревня Семенчиха | 26 |
| 8 | деревня Круглая | 4 |
| 9 | деревня Великуша | 0 |
| 10 | деревня Пахтусиха | 17 |
| 11 | деревня Мотово | 3 |
| 12 | деревня Ивняжная | 2 |
| 13 | деревня Долгий Мост | 5 |
| 14 | деревня Солоница | 4 |
|  | Итого | 231 |

Централизованное теплоснабжение на территории сельсовета имеется только в с. Турань. Отапливаются 5 жилых домов, административное здание, МБУК «ВЦКС» (структурное подразделение Туранский дом культуры), бывшее здание детсада (к системе отопления подключено, но в настоящее время не отапливается).

Автономно отапливается здание школы – МОУ Туранская школа с. Турань – автономной котельной школы (отдельно стоящее здание, вид топлива – уголь, дрова).

Теплоснабжение жилищного фонда обеспечивается индивидуальными источниками тепла (отопление дровами). Характеристика имеющихся в Туранском сельсовете локальных теплоисточников приведена в табл. 1.1.19.

Таблица 1.1.19

| № п/п | Наименование объекта | марка котлов | кол-во котлов | мощность котлов, Гкал/ч. | вид топлива | протяженность теп. сетей в 2-х труб. исп., м. | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная МОУ Туранская школа, с. Турань | КСВ-04 | 2 | 0,344 | уголь, дрова | 70 | с. Турань |
| 2. | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | Универсал 5 М | 2 | 0,894 | дрова, уголь | 700 | с. Турань |
|  | Итого |  | 4 | 1,24 |  | 770 |  |

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах Туранского сельсовета на 01.01.2026 г. составила 10,4 тыс.м2. Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет – 1 %, частный фонд – 99 %. Жилищное строительство на территории сельсовета практически не развивается.

Схема расположения котельной МБУК «ВЦКС», которая осуществляет централизованное теплоснабжение в с. Турань приведена на рис. 1.1.3.

Рис. 1.1.2. Схема расположения котельной МБУК «ВЦКС» в с. Турань

Общая характеристика систем теплоснабжения рабочего посёлка 
имени М.И. Калинина Ветлужского муниципального округа

Муниципальное образование р.п. им. М.И. Калинина расположено в северной части Нижегородской области в границах Ветлужского муниципального района.

Площадь поселения составляет – 1030 га. На территории поселения с численностью населения по состоянию 01.01.2026 года – 1651 человек расположен 1 населенный 
пункт – р.п. им. М.И. Калинина.

Централизованное теплоснабжение на территории поселения производится от котельной МБУК «ВЦБС» (р.п. им. М.И. Калинина) – отапливаются библиотека, Сбербанк, магазин, полиция, спортзал.

Отопление объектов социальной сферы осуществляется автономными котельными:

1. Здание МБУК «ВЦКС» (структурное подразделение Калининский дом культуры) – автономная котельная отапливает ДК, школу и детский сад, отдельно стоящее здание, вид топлива – дрова.

2. Здание ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ имени доктора Гусева П.Ф.» – автономная котельная больницы, отдельно стоящее здание, вид топлива – дрова.

Теплоснабжение жилищного фонда обеспечивается индивидуальными источниками тепла (печное отопление дровами). Имеющиеся объекты производственного назначения не отапливаются или имеют печное отопление.

Характеристика имеющихся в муниципальном образовании локальных теплоисточников рабочего посёлка имени М. И. Калинина приведены в табл. 1.1.20.

Таблица 1.1.20

| № п/п | Наименование объекта | марка котлов | кол-во котлов | мощность котлов, Гкал/ч. | вид топлива | протяженность тепловых сетей в 2-х труб. исч, м. | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБУК «ВЦБС» | Котел сварной | 1 | 0,43 | дрова | н/д | р.п. им. М.И. Калинина |
| 2. | Котельная МБУК «ВЦКС» (структурное подразделение Калининский дом культуры) | КВЗ-3,6 | 2 | 2,08 | дрова | н/д | р.п. им. М.И. Калинина |
| 3. | ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ имени доктора Гусева П.Ф.» | Универсал 6 | 2 | 0,448 | дрова | 125 | р.п. им. М.И. Калинина |
|  | Итого |  | 3 | 2,96 |  | 125 |  |

Общая площадь жилых помещений в р.п. им. М.И. Калинина на 01.01.2026 г. составила 37,7 тыс. м2. Муниципальный жилищного фонд составляет – 3,6 %, частный фонд – 96,4 %.

Дровяная древесина и отходы лесопиления, вырабатываемые расположенными на территории поселения частными предприятиями индивидуальных предпринимателей, предлагаемые ими к продаже, полностью обеспечивают потребность в дровах для отопления. В случае же возникновения превышения спроса он удовлетворяется предложением предприятий лесозаготовки и переработки древесины находящимися на территории района, что обеспечивает безопасность и надежность теплоснабжения.

Исходя из динамики снижения численности населения, демографической ситуации увеличения потребности в топливе в течение ближайших 15 лет не прогнозируется.

Описание структуры договорных отношений между 
теплоснабжающими организациями

Теплоснабжающие организации имеют прямые договорные отношения с потребителями и не имеют договорных отношений между собой.

Описание зон действия промышленных котельных

В Ветлужском МО нет промышленных котельных.

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

В зоне индивидуального теплоснабжения находятся частные жилые дома, расположенные за пределом зон с центральным теплоснабжением и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на твердом топливе.

Изменения, произошедшие в функциональной структуре 
теплоснабжения за период, предшествующий актуализации 
схемы теплоснабжения

Изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения в поселениях Ветлужского МО за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения.

1.	Изменения в составе основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии Ветлужского МО за 2025 г.

- Сентябрь 2025: замена на котельной № 7 котла КВр-0,63 КД на котел КВр-0,93 КД;

замена на котельной № 8 котла КВр-0,93 КД на котел КВр-0,93 КД.

Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав оборудования и технические характеристики котельных, эксплуатируемых теплоснабжающими организациями – Ветлужским филиалом АО «НОКК», ООО «Поволжье-Ресурс», МОУ Белышевская СОШ, с. Белышево и МУК «ЦКС», с. Турань – в Ветлужского МО, приведены в 
табл. 2.1.1.приведены в табл. 2.1.1.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника | Марка котла | Кол-во | Производительность котла по воде, Гкал/ч | Уст. тепловая мощность, Гкал/ч |  | Теплопроизводительность по реж. карте, Гкал/час | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % |  | УРУТ на выработку, кг у.т./ Гкал |  | Дата ввода | Дата обследования котлов | Основное/резервное топливо | Тепловая нагрузка, с учетом потерь в ТС Гкал/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Ветлужский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная №1 | КВ-РД-5,0 | 1 | 4,3 | 8,6 | 4,30 |  | 164,50 |  | 86,9 |  | 164,50 | 2011 | 10.04.2018 | щепа | 6,6974 |
|  |  |  | КВ-РД-5,0 | 1 | 4,3 |  | 4,30 |  | 164,50 |  | 86,9 |  |  | 2011 | 10.04.2018 |  |  |
| 2 |  | Котельная №3 | КВм-0,63К | 1 | 0,515 | 1,34 | 0,515 |  | 302,54 |  | 47,3 |  | 302,54 | 2023 | – | уголь/ дрова | 0,3579 |
|  |  |  | КВм-0,93К | 1 | 0,80 |  | 0,800 |  | 302,54 |  | 47,3 |  |  | 2020 | – |  |  |
| 3 |  | Котельная №6 | КВм-1,16 | 1 | 1,00 | 1,80 | 1,00 |  | 262,59 |  | 54,5 |  | 262,59 | 2017 | 10.04.2018 | уголь/ дрова | 0,8701 |
|  |  |  | КВм-0,93 | 1 | 0,80 |  | 0,80 |  | 262,59 |  | 54,5 |  |  | 2020 | – |  |  |
| 4 |  | Котельная №7 | КВм-0,93К | 1 | 0,80 | 1,6 | 0,80 |  | 234,15 |  | 61,1 |  | 234,15 | 2017 | 10.04.2018 | уголь/ дрова | 0,6970 |
|  |  |  | КВр-0,93 КД | 1 | 0,80 |  | 0,80 |  | 234,15 |  | 61,1 |  |  | 2025 | - |  |  |
| 5 |  | Котельная №8 | КВм-0,93 К | 1 | 0,800 | 1,6 | 0,800 |  | 399,43 |  | 35,8 |  | 399,43 | 2017 | 10.04.2018 | уголь/ дрова | 0,2966 |
|  |  |  | КВр-0,93 КД | 1 | 0,800 |  | 0,800 |  | 399,43 |  | 35,8 |  |  | 2025 | - |  |  |
| 6 |  | Котельная ЦРБ | КВм-0,93К | 1 | 0,800 | 1,6 | 0,800 |  | 273,93 |  | 52,2 |  | 273,93 | 2020 | 10.04.2018 | уголь/ дрова | 0,6723 |
|  |  |  | КВм-0,93К | 1 | 0,800 |  | 0,800 |  | 273,93 |  | 52,2 |  |  | 2024 | – |  |  |
| 7 | ООО «Поволжье-Ресурс» | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | КВМ-2,0 Д | 1 | 1,720 | 2,58 | 1,720 |  | 236,84* |  | 64,0 |  | 236,84* | 2014 | 01.11.2025 | щепа | 1,358 |
|  |  |  | КВМ-1,0 Д | 1 | 0,860 |  | 0,860 |  | 236,84* |  | 64,0 |  |  | 2016 | 01.11.2025 |  |  |
| 8 | Котельная МОУ Белышевская шк., с. Белышево | Котельная МОУ Белышевская школа | КСВ-04 | 1 | 0,40 | 0,505 | 0,4 |  | 160,52 |  | 89% |  | 160,52 | 2021 | 06.04.2025 | уголь/ дрова | 0,45 |
| 9 | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | Котельная МБУК «ЦКС» | Универсал 5-М | 1 | 0,700 | 0,894 | 0,700 |  | 259,75 |  | 55% |  | 259,75 | 2010 | 06.04.2018 | уголь/ дрова | 0,34 |

* Для котельной ВЛТ ООО «Поволжье-Ресурс» указан фактический УРУТ на отпущенную с коллекторов ТЭ в 2025 г.

Параметры установленной тепловой мощности источника 
тепловой энергии, в том числе теплофикационного 
оборудования и теплофикационной установки

Установленная тепловая мощность котельных Ветлужского МО приведена в 
табл. 2.2.1.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Уст. тепловая мощность котлов Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная № 1 | 8,6 |
| 2 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная № 3 | 1,34 |
| 3 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная № 6 | 1,8 |
| 4 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная № 7 | 1,6 |
| 5 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная № 8 | 1,6 |
| 6 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная ЦРБ | 1,6 |
| 7 | ООО «Поволжье-Ресурс» | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | 2,58 |
| 8 | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево | Котельная МОУ Белышевская школа | 0,505 |
| 9 | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | Котельная МБУК «ЦКС» | 0,894 |

Ограничения тепловой мощности и параметры 
располагаемой тепловой мощности

По результатам балансовых испытаний были определены ограничения установленной тепловой мощности котлов и составлены режимные карты работы оборудования котельных, Результаты расчета располагаемых тепловых мощностей котельных представлены 
в табл. 2.3.1.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Уст. тепловая мощность котлов, Гкал/ч | Ограничения уст. тепловой мощности, Гкал/ч | Теп. мощность котлов располагаемая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная №1 | 8,6 | 0,0 | 8,6 |
| 2 |  | Котельная №3 | 1,34 | 0,0 | 1,31 |
| 3 |  | Котельная №6 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| 4 |  | Котельная №7 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| 5 |  | Котельная №8 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| 6 |  | Котельная ЦРБ | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| 7 | ООО «Поволжье-Ресурс» | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | 2,58 | 0,0 | 2,58 |
| 8 | МОУ Белышевская школа, с. Белышево | Котельная МОУ Белышевская школа | 0,505 | 0,0 | 0,505 |
| 9 | МБУК «ЦКС» с. Турань | Котельная МБУК «ЦКС» | 0,894 | 0,0 | 0,894 |
|  | Итого |  | 20,49 |  | 20,49 |

Исходя из предоставленных Ветлужским филиалом АО «НОКК» режимных карт котельного оборудования, было выявлено, что ограничений номинальной теплопроизводительности не наблюдается.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные 
и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 
источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Тепловые потери при транспорте и распределении тепловой энергии состоят из потерь тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции и потерь тепловой энергии с утечками сетевой воды теплопроводов и у потребителей.

Тепловые потери по котельным АО НОКК приведены в табл. 2.4.1.

- Таблица 2.4.1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Выработка тепла, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Доля СН,% | Отпуск ТЭ в горячей воде в сеть, Гкал | Потери ТЭ в тепловых сетях, Гкал/год | Полезный отпуск потребителям, Гкал | Потери ТЭ в тепловых сетях в процентах от отпуска, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 13 904,9 | 417,1 | 2,99 | 13 487,7 | 944,1 | 12 543,6 | 8,1 |
| 2 | Котельная №3 | 714,4 | 21,4 | 2,99 | 693 | 48,5 | 644,5 | 7,02 |
| 3 | Котельная №6 | 1 615,2 | 48,4 | 2,99 | 1 566,7 | 109,6 | 1 457,1 | 7,02 |
| 4 | Котельная №7 | 1 523,9 | 45,7 | 2,99 | 1 478,1 | 103,4 | 1 374,7 | 7,01 |
| 5 | Котельная №8 | 531,7 | 15,9 | 2,99 | 515,7 | 36,1 | 479,6 | 7,07 |
| 6 | Котельная ЦРБ | 1 370,9 | 41,1 | 2,99 | 1 329,8 | 93,1 | 1 236,7 | 7,01 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год 
последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 
ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годах последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, годах продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса не была предоставлена.

Сведения по году ввода в эксплуатацию и парковом ресурсе водогрейных котлов теплоснабжающих организаций Ветлужского МО приведены в табл. 2.5.1.

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год исчерпания паркового ресурса | Парковый ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | КВ-РД-5,0 | 1 | 2011 | 2031 | не исчерпан |
|  |  | КВ-РД-5,0 | 1 | 2011 | 2031 | не исчерпан |
| 2 | Котельная №3 | КВр-0,93К | 1 | 2023 | 2043 | не исчерпан |
|  |  | КВм-0,93К | 1 | 2020 | 2040 | не исчерпан |
| 3 | Котельная №6 | КВм-1,16К | 1 | 2017 | 2037 | не исчерпан |
|  |  | КВм-0,93К | 1 | 2020 | 2040 | не исчерпан |
| 4 | Котельная №7 | КВм-0,93 К | 1 | 2017 | 2037 | не исчерпан |
|  |  | КВр-0,93 КД | 1 | 2025 | 2045 | не исчерпан |
| 5 | Котельная №8 | КВм-0,93 К | 1 | 2017 | 2037 | не исчерпан |
|  |  | КВр-0,93 КД | 1 | 2025 | 2045 | не исчерпан |
| 6 | Котельная ЦРБ | КВр-0,93К | 1 | 2020 | 2040 | не исчерпан |
|  |  | КВр-0,93К | 1 | 2024 | 2044 | не исчерпан |
| 7 | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | КВМ-2,0 Д | 1 | 2014 | 2034 | не исчерпан |
|  |  | КВМ-1,0 Д | 1 | 2016 | 2036 | не исчерпан |
| 8 | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево | КСВ-04 | 1 | 2021 | 2041 | не исчерпан |
| 9 | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | Универсал 5-М | 1 | 2010 | 2030 | не исчерпан |

Режимные карты котельного оборудования

Режимная карта котла типа КВ-РД-5,0 ст. № 1 кот. № 1 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВ-РД-5,0 ст. № 1 котельной № 1 приведена на рис. 2.6.1.

Рис. 2.6.1. Режимная карта котла типа КВ-РД-5,0 ст. № 1 котельной № 1 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВ-РД-5,0 ст. № 2 кот. № 1 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВ-РД-5,0 ст. № 2 котельной № 1 приведена на рис. 2.6.2.

Рис. 2.6.2. Режимная карта котла типа КВ-РД-5,0 ст. № 2 котельной № 1 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВм-0,63К ст. № 1 кот. № 3 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВм-0,63К ст. № 1 котельной № 3 приведена на 2.6.3.

Рис. 2.6.3. Режимная карта котла типа КВм-0,63К ст. № 1 котельной № 3 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВм-0,93К ст. № 2 кот. № 3 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВм-0,93К ст. № 2 котельной № 3 приведена на 2.6.4.

Рис. 2.6.4. Режимная карта котла типа КВм-0,93К ст. № 2 котельной № 3 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВм-1,16 ст. № 1 кот. № 6 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВм-1,16 ст. № 1 котельной № 6 приведена на рис. 2.6.5.

Рис. 2.6.5. Режимная карта котла типа КВм-1.16 ст. № 1 котельной № 6 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВм-0,93 ст. № 2 кот. № 6 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВм-0,93 ст. № 2 котельной № 6 приведена на рис. 2.6.6.

Рис. 2.6.6. Режимная карта котла типа КВм-0,93 ст. № 2 котельной № 6 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВм-0,93К ст. № 1 кот. № 7 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВм-0,93К ст. № 1 котельной № 7 приведена на рис. 2.6.7.

Рис. 2.6.7. Режимная карта котла типа КВм-0,93К ст. № 1 котельной № 7 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВм-0,63К ст. № 2 кот. № 7 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВм-0,63К ст. № 2 котельной № 7 приведена на рис. 2.6.8.

Рис. 2.6.8. Режимная карта котла типа КВм-0,63К ст. № 2 котельной № 7 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВм-0,93К ст. № 1 кот. № 8 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВм-0,93К ст. № 1 котельной № 8 приведена на рис. 2.6.9.

Рис. 2.6.9. Режимная карта котла типа КВм-0,93К ст. № 1 котельной № 8 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВм-0,93К ст. № 2 кот. № 8 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВм-0,93К ст. № 2 котельной № 8 приведена на рис. 2.6.10.

Рис. 2.6.10. Режимная карта котла типа КВм-0,93К ст. № 2 котельной № 8 г. Ветлуга

Режимная карта котла типа КВм-0,93К ст. № 1 
котельной ЦРБ г. Ветлуга Ветлужского филиала АО «НОКК»

Режимная карта котла типа КВм-0,93К ст. № 1 котельной ЦРБ г. Ветлуга Ветлужского филиала АО «НОКК» приведена на рис. 2.6.11.

2.6.11. Режимная карта котла типа КВм-0,93К ст. № 1

котельной ЦРБ г. Ветлуга Ветлужского филиала АО «НОКК»

Режимная карта котла типа КВм-0,93 ст. № 2 
котельной ЦРБ г. Ветлуга Ветлужского филиала АО «НОКК»

Режимная карта котла типа КВм-0,93 ст. № 2 котельной ЦРБ г. Ветлуга Ветлужского филиала АО «НОКК» приведена на рис. 2.6.12.

2.6.12. Режимная карта котла типа КВм-0,93 ст. № 2
котельной ЦРБ г. Ветлуга Ветлужского филиала АО «НОКК»

Режимная карта котла типа КВм-2,0 ст. № 1 
котельной ООО «Поволжье-Ресурс»

Режимная карта котла типа КВм-2,0 ст. № 1 котельной ООО «Поволжье-Ресурс» приведена на рис. 2.6.13.

2.6.13. Режимная карта котла типа КВм-2,0 ст. № 1

котельной ООО «Поволжье-Ресурс»

Режимная карта котла типа КВм-1,0 ст. № 2 
котельной ООО «Поволжье-Ресурс»

Режимная карта котла типа КВм-1,0 ст. № 2 котельной ООО «Поволжье-Ресурс» приведена на рис. 2.6.14.

2.6.14. Режимная карта котла типа КВм-1,0 ст. № 2

котельной ООО «Поволжье-Ресурс»

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников 
с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода 
теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Для систем теплоснабжения котельных Ветлужского МО отпуск тепловой энергии с горячей водой принят по режиму центрального качественного регулирования путем изменения температуры сетевой воды в диапазоне температур наружного воздуха от + 8°С 
до - 34°С. Расчетный температурный график – 95/70°С приведен на рис. 2.7.1.

Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям 
от котельных Ветлужского МО

Среднегодовая загрузка оборудования котельных

Количество отпущенной тепловой энергии, среднесуточный отпуск тепловой энергии и среднегодовая загрузка котельных представлены в табл. 2.8.1.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2024 г. |  | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная № 1 | 8,6 | 14720 | 1 711,6 | 13 904,92 | 1 616,9 |
| 2 |  | Котельная № 3 | 1,34 | 749 | 571,8 | 714,45 | 533,2 |
| 3 |  | Котельная № 6 | 1,80 | 1587 | 881,7 | 1 615,24 | 897,4 |
| 4 |  | Котельная № 7 | 1,60 | 1618 | 1 207,5 | 1 523,90 | 952,4 |
| 5 |  | Котельная № 8 | 1,60 | 525 | 328,1 | 531,76 | 332,4 |
| 6 |  | Котельная ЦРБ | 1,60 | 1382 | 863,8 | 1 370,91 | 856,8 |
| 7 | ООО «Поволжье-Ресурс» | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | 2,58 | 3320,61 | 1286,9 | 3234,96 | 1253,8 |
| 8 | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево | Котельная МОУ Белышевская школа | 0,505 | 1115 | 2207,9 | 1115 | 2207,9 |
| 9 | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | Котельная МБУК «ЦКС» | 0,894 | 675 | 755,0 | 675 | 755,0 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

По информации о способах учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, которая предоставлена АО «НООК», узлы учета на котельных отсутствуют.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей
эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельных г. Ветлуги отсутствуют.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы и восстановления оборудования котельных Ветлужского МО в 2025 г. приведены в табл. 2.11.1.

- Таблица 2.11.1. Отказы и восстановления оборудования котельных за 2025 год

| Район | Дата поступления |  | Время поступления | Дата выполнения | Время выполнения | Время отключения услуги | Время включения услуги |  | Сумма часов отключенной услуги |  | Услуга | Код инцидента | Объект | Адрес, описание технологического нарушения |  | Выполненные работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветлужский | 14.02.2025 |  | 10:30 | 14.02.2025 | 11:15 | 10:30 | 11:15 |  | 0:45 |  | ТС | 1.0 | Котельная № 3 | Ветлуга. Течь трубопроводов ТС внутри котельной. |  | Установка хомута Д=89мм. | Отключено ул. Куликова 95, Ленина 20, 21. |
| Ветлужский | 15.11.2025 |  | 9:10 | 15.11.2025 | 18:40 |  |  |  |  |  | ТС | 1.0 | Котельная № 1 | Ветлуга. Обрыв линейки золоудаления на котел №2. |  | Восстановительные работы | Услуга не приостановлена (в работе котел №1) |
| Ветлужский |  | 15.11.2025 | 9:10 | 15.11.2025 | 18:40 |  |  |  |  |  | ТС | 1.0 | Котельная № 1 |  | Ветлуга. Обрыв линейки золоудаления на котел №2. | Восстановительные работы | Услуга не приостановлена (в работе котел №1) |

Технико-экономические показатели работы каждой котельной

Технико-экономические показатели работы каждой котельной за 2025 г.

Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения за 2025 г. приведены в табл. 2.12.1.

Таблица 2.12.1

| № пп | № котельной | Адрес | Полезный отпуск, тыс. Гкал | Потери, тыс. Гкал |  | Отпуск с коллекторов, тыс. Гкал | Собственные нужды, тыс. Гкал | Выработка, тыс. Гкал | Удельный расход условного топлива кг. у.т/Гкал | Количество сожженного топлива - уголь |  | Количество сожженного топлива - дрова |  | Количество сожженного топлива - прочее (твердое биотопливо) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | норматив - приказ министерства энергетики и ЖКХ Ниж. обл. № 225 тэк от 16.12.2019 |  |  |  |  | т | тут | м3 | тут | м3 | тут |
| 1 | 1 | г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23 | 13,279 | 0,999 | 0,9206 | 14,278 | 0,442 | 14,72 | 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 789,0 | 2 063,12 |
| 2 | 3 | г. Ветлуга, тер. д/к Солнышко | 0,676 | 0,051 | 0,1192 | 0,727 | 0,022 | 0,749 | 302,54 | 6,10 | 4,62 | 809,50 | 215,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 6 | г. Ветлуга, ул. Бахирева | 1,431 | 0,108 | 0,1897 | 1,539 | 0,048 | 1,587 | 262,59 | 32,50 | 24,60 | 1 426,80 | 379,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 7 | г. Ветлуга, тер. Сельхозтехники | 1,46 | 0,11 | 0,1048 | 1,57 | 0,048 | 1,618 | 234,15 | 22,00 | 16,65 | 1 319,40 | 350,96 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 8 | г. Ветлуга, ул .М. Горького | 0,473 | 0,036 | 0,4022 | 0,509 | 0,016 | 0,525 | 399,43 | 6,10 | 4,62 | 746,96 | 198,69 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ЦРБ | г. Ветлуга, ул.Ленина, д. 50 | 1,247 | 0,094 | 0,1619 | 1,341 | 0,041 | 1,382 | 273,93 | 10,60 | 8,02 | 1 350,80 | 359,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого: | 18,566 | 1,398 | 1,898 | 19,964 | 0,617 | 20,581 | 181,60 | 77,300 | 58,516 | 5653,456 | 1503,819 | 25 789,0 | 2 063,12 |

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или 
промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Общая структура тепловых сетей систем теплоснабжения от котельных представлена в табл. 3.1.1.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Источник теплоснабжения |  | Назначение трубопроводов | Средний наружный диаметр, мм | Средний год прокладки | Длина тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, м | Материальная характеристика трубопроводов, м2 | Внутренний объём трубопроводов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная № 1 |  | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Квартальные | 96,2 | 2010 | 6253,0 | 1203,1 | 118,3 |
|  |  |  |  | - отопление | 96,2 | 2010 | 6253,0 | 1203,1 | 118,3 |
|  |  |  |  | Сумма | 96,2 | 2010 | 6253,0 | 1203,1 | 118,3 |
| 2 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная № 3 |  | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Квартальные | 68 | 2000 | 477,0 | 65,22 | 3,5 |
|  |  |  |  | - отопление | 68 | 2000 | 477,0 | 65,22 | 3,5 |
|  |  |  |  | Сумма | 68 | 2000 | 477,0 | 65,22 | 3,5 |
| 3 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная № 6 |  | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Квартальные | 68 | 2014 | 1383,0 | 186,4 | 11,1 |
|  |  |  |  | - отопление | 68 | 2014 | 1383,0 | 186,4 | 11,1 |
|  |  |  |  | Сумма | 68 | 2014 | 1383,0 | 186,4 | 11,1 |
| 4 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная № 7 |  | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Квартальные | 84,6 | 2017 | 972,0 | 164,5 | 11,2 |
|  |  |  |  | - отопление | 84,6 | 2017 | 972,0 | 164,5 | 11,2 |
|  |  |  |  | Сумма | 84,6 | 2017 | 972,0 | 164,5 | 11,2 |
| 5 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная № 8 |  | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Квартальные | 70,9 | 2011 | 1037,0 | 147,0 | 8,1 |
|  |  |  |  | - отопление | 70,9 | 2011 | 1037,0 | 147,0 | 8,1 |
|  |  |  |  | Сумма | 70,9 | 2011 | 1037,0 | 147,0 | 8,1 |
| 6 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная ЦРБ |  | Магистральные сети | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Квартальные | 83,3 | 2017 | 500 | 88,2 | 6,4 |
|  |  |  |  | - отопление | 83,3 | 2017 | 500 | 88,2 | 6,4 |
|  |  |  |  | Сумма | 83,3 | 2017 | 500 | 88,2 | 6,4 |
| 7 | ООО «Поволжье-Ресурс» | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" |  | Магистральные сети | 72,5 | 1964 | 1507 | 247,30 | 17,6 |
|  |  |  |  | Квартальные | 72,5 | 1964 | 1123 | 133,90 | 7,3 |
|  |  |  |  | - отопление | 72,5 | 1964 | 2630 | 381,2 | 24,9 |
|  |  |  |  | Сумма | 72,5 | 1964 | 2630 | 381,2 | 24,9 |
| 8 | МОУ Белышевская школа, с. Белышево | Котельная МОУ Белышевская школа | Квартальные |  | 69 | 2017 | 150 | 21,0 | 0,37 |
|  |  |  | - отопление |  | 69 | 2017 | 150 | 21,0 | 0,37 |
|  |  |  | Сумма |  | 69 | 2017 | 150 | 21,0 | 0,37 |
| 9 | МБУК «ЦКС» с. Турань | Котельная МБУК «ЦКС» | Квартальные |  | 69 | 2017 | 350 | 49,0 | 0,86 |
|  |  |  | - отопление |  | 69 | 2017 | 350 | 49,0 | 0,86 |
|  |  |  | Сумма |  | 69 | 2017 | 350 | 49,0 | 0,86 |

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников 
тепловой энергии в электронной форме 
и (или) на бумажном носителе

Для разработки электронной модели существующей схемы теплоснабжения Ветлужского МО использовался программно-расчетный комплекс Zulu Thermo, входящий в состав геоинформационной системы Zulu (ГИС Zulu) ООО «Политерм», предназначенный для выполнения тепловых и гидравлических расчетов систем теплоснабжения.

Технические характеристики тепловых сетей от котельных Ветлужского филиала АО «НОКК» приведены в Приложении в табл. П.2.1.1 – 2.1.6.

Технические характеристики тепловых сетей от котельной Ветлужского филиала ООО Поволжье-Ресурс» приведены в Приложении в табл. П.2.1.7.

Схема тепловых сетей Котельной № 1 приведена на рис. 3.2.1.

Схема тепловых сетей Котельной № 3 приведена на рис. 3.2.2.

Схема тепловых сетей Котельной № 6 приведена на рис. 3.2.3.

Схема тепловых сетей Котельной № 7 приведена на рис. 3.2.4.

Схема тепловых сетей Котельной № 8 приведена на рис. 3.2.5.

Схема тепловых сетей Котельной № ЦРБ приведена на рис. 3.2.6.

Схема тепловых сетей Котельной ООО Поволжье-Ресурс» приведена на рис. 3.2.7.

Схема тепловых сетей котельной МОУ Белышевская школа, с. Белышево приведена на Рис. 3.2.8.

Схема тепловых сетей котельной МБУК «ЦКС» с. Турань приведена на Рис. 3.2.9.

Рис. 3.2.1. Схема тепловых сетей Котельной № 1

Рис. 3.2.2. Схема тепловых сетей Котельной № 3

Рис. 3.2.3 Схема тепловых сетей Котельной № 6

Рис. 3.2.4. Схема тепловых сетей Котельной № 7

Рис. 3.2.5. Схема тепловых сетей Котельной № 8

Рис. 3.2.6. Схема тепловых сетей Котельной ЦРБ

Рис. 3.2.7. Схема тепловых сетей Котельной ООО Поволжье-Ресурс

Рис. 3.2.8. Схема тепловых сетей котельной МОУ Белышевская школа, с. Белышево

Рис. 3.2.9. Схема тепловых сетей котельной МБУК «ЦКС» с. Турань

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую
характеристику грунтов в местах прокладки с выделением
наименее надежных участков, определением их материальной
характеристики и тепловой нагрузки потребителей, 
подключенных к таким участкам

Тепловые сети от котельных двухтрубные. Основной тип изоляции – маты из минеральной ваты. Общая характеристика квартальных тепловых сетей котельных по диаметру приведена в табл. 3.3.1.

- Таблица 3.3.1

| № п/п | Наименование | Наименование | Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотруб. исчис, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная №1 | 32 | 44 | 1,408 |
|  |  |  | 40 | 148 | 5,92 |
|  |  |  | 45 | 150 | 6,75 |
|  |  |  | 57 | 3254 | 185,478 |
|  |  |  | 63 | 176 | 11,088 |
|  |  |  | 75 | 360 | 27 |
|  |  |  | 76 | 1952 | 148,352 |
|  |  |  | 89 | 2370 | 210,93 |
|  |  |  | 108 | 1334 | 144,072 |
|  |  |  | 110 | 616 | 67,76 |
|  |  |  | 133 | 350 | 46,55 |
|  |  |  | 159 | 548 | 87,132 |
|  |  |  | 219 | 1154 | 252,726 |
|  |  |  | 325 | 50 | 16,25 |
|  |  |  | Всего | 12506 | 1211,416 |
| 2 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная №3 | 57 | 434 | 24,738 |
|  |  |  | 76 | 520 | 39,52 |
|  |  |  | Всего | 954 | 64,258 |
| 3 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная №6 | 45 | 10 | 0,45 |
|  |  |  | 57 | 1212 | 69,084 |
|  |  |  | 76 | 1534 | 116,584 |
|  |  |  | 108 | 10 | 1,08 |
|  |  |  | Всего | 2766 | 185,668 |
| 4 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная №7 | 57 | 648 | 36,936 |
|  |  |  | 63 | 148 | 9,324 |
|  |  |  | 76 | 434 | 32,984 |
|  |  |  | 89 | 202 | 17,978 |
|  |  |  | 108 | 242 | 26,136 |
|  |  |  | 133 | 270 | 35,91 |
|  |  |  | Всего | 1944 | 159,268 |
| 5 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная №8 | 32 | 78 | 2,496 |
|  |  |  | 57 | 872 | 49,704 |
|  |  |  | 76 | 510 | 38,76 |
|  |  |  | 108 | 614 | 66,312 |
|  |  |  | Всего | 2074 | 157,272 |
| 6 6 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная ЦРБ | 32 | 20 | 0,64 |
|  |  |  | 57 | 456 | 25,992 |
|  |  |  | 76 | 98 | 7,448 |
|  |  |  | 89 | 56 | 4,984 |
|  |  |  | 108 | 148 | 15,984 |
|  |  |  | 133 | 180 | 23,94 |
|  |  |  | Всего | 958 | 78,348 |

Описание типов и количества секционирующей 
и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях установлены чугунные и стальные клиновые задвижки, шаровые краны, дисковые поворотные затворы.

Количество запорной арматуры определено, исходя из схемы подключения потребителей и протяженности тепловых сетей, в соответствии с нормами, указанными в Своде правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280). Дата введения 1 января 2013 г. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

Перечень установленных шайб на вводах тепловых сетей в здания потребителей от котельной № 1 приведен в табл. 3.4.1.

Таблица 3.4.1

| Наименование | Тип системы | Напор на вводе системы, м | Количество шайб | Диам. шайбы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |
| 40 лет Победы, 11 | Зависимая система отопления | 11,04 | 1 | 10,3 |
| 40 лет Победы, 3 | Зависимая система отопления | 21,7 | 1 | 6,8 |
| 40 лет Победы, 37,с.Магазин | Зависимая система отопления | 10,67 | 1 | 6,1 |
| 40 лет Победы, 5 | Зависимая система отопления | 19,54 | 1 | 9,7 |
| 40 лет Победы, 9Б | Зависимая система отопления | 10,68 | 1 | 15,2 |
| Зеленая, 1А | Зависимая система отопления | 16,38 | 1 | 5,2 |
| Коммунальная, 14 | Зависимая система отопления | 8,42 | 1 | 5,4 |
| Коммунальная, 16 | Зависимая система отопления | 8,38 | 1 | 6,2 |
| Коммунальная, 21 | Зависимая система отопления | 8,42 | 1 | 3,9 |
| Ленина, 42,с.Администрация | Зависимая система отопления | 12,86 | 1 | 13,1 |
| Ленина, 42,с.Гараж | Зависимая система отопления | 13,02 | 1 | 5,8 |
| Ленина, 42А,с.Спортшкола | Зависимая система отопления | 21,87 | 1 | 3,5 |
| Ленина, 44,с.Казначейство | Зависимая система отопления | 13,3 | 1 | 9,6 |
| Ленина, 45,с.Магазин | Зависимая система отопления | 12,42 | 1 | 3,1 |
| Ленина, 45В,с.Банк | Зависимая система отопления | 12,72 | 1 | 6,8 |
| Ленина, 48А,с.Школа-интернат | Зависимая система отопления | 19,17 | 1 | 14,7 |
| Ленина, 48Б,с.Узел связи | Зависимая система отопления | 10,42 | 1 | 13,9 |
| Ленина, 50А,с.Инф. корпус | Зависимая система отопления | 16,89 | 1 | 8,9 |
| Ленина, 50Б,с.Магазин | Зависимая система отопления | 16,95 | 2* | 3,2 |
| Ленина, 50Ж,с.Магазин | Зависимая система отопления | 17,02 | 2 | 3,4 |
| Ленина, 55А,с.Редакция | Зависимая система отопления | 16,45 | 1 | 5,5 |
| Микрорайон, 1-1 | Зависимая система отопления | 11,62 | 1 | 7 |
| Микрорайон, 1-2 | Зависимая система отопления | 11,45 | 1 | 7,1 |
| Микрорайон, 10 | Зависимая система отопления | 11,21 | 1 | 10 |
| Микрорайон, 11-1 | Зависимая система отопления | 8,61 | 1 | 7,6 |
| Микрорайон, 11-2 | Зависимая система отопления | 7,99 | 1 | 8 |
| Микрорайон, 12-1 | Зависимая система отопления | 11,5 | 1 | 6,9 |
| Микрорайон, 12-2 | Зависимая система отопления | 8,8 | 1 | 7,5 |
| Микрорайон, 12А,с.Магазин | Зависимая система отопления | 7,63 | 1 | 4,5 |
| Микрорайон, 13 | Зависимая система отопления | 11,15 | 1 | 10,7 |
| Микрорайон, 14 | Зависимая система отопления | 12,88 | 1 | 9,5 |
| Микрорайон, 15-1 | Зависимая система отопления | 11,73 | 1 | 6,9 |
| Микрорайон, 15-2 | Зависимая система отопления | 11,68 | 1 | 7,1 |
| Микрорайон, 15А | Зависимая система отопления | 12,05 | 1 | 8,5 |
| Микрорайон, 16,с.Д/С №5 | Зависимая система отопления | 18,15 | 1 | 9,7 |
| Микрорайон, 17А | Зависимая система отопления | 16,86 | 1 | 10,9 |
| Микрорайон, 17Б | Зависимая система отопления | 17,45 | 1 | 11,7 |
| Микрорайон, 17В | Зависимая система отопления | 17,07 | 1 | 11,7 |
| Микрорайон, 17Г | Зависимая система отопления | 17,79 | 1 | 10,6 |
| Микрорайон, 18,с.Д/С №7 | Зависимая система отопления | 14,93 | 1 | 10,7 |
| Микрорайон, 19А | Зависимая система отопления | 15,12 | 1 | 12,7 |
| Микрорайон, 19Б | Зависимая система отопления | 12,24 | 1 | 11,7 |
| Микрорайон, 19В | Зависимая система отопления | 12,64 | 1 | 11,5 |
| Микрорайон, 1А | Зависимая система отопления | 11,21 | 1 | 11,1 |
| Микрорайон, 2 | Зависимая система отопления | 11,01 | 1 | 8 |
| Микрорайон, 21 | Зависимая система отопления | 15,32 | 1 | 10,4 |
| Микрорайон, 21Б | Зависимая система отопления | 17,48 | 1 | 10,1 |
| Микрорайон, 23А | Зависимая система отопления | 19,39 | 1 | 10,5 |
| Микрорайон, 23Б | Зависимая система отопления | 17,68 | 1 | 10,2 |
| Микрорайон, 24,с.Дет. поликлиника | Зависимая система отопления | 18,53 | 1 | 9,6 |
| Микрорайон, 24Б,с.Кафе | Зависимая система отопления | 17,56 | 1 | 5,7 |
| Микрорайон, 25-1 | Зависимая система отопления | 6,29 | 1 | 12,7 |
| Микрорайон, 25-2 | Зависимая система отопления | 6,24 | 1 | 13,3 |
| Микрорайон, 26-1 | Зависимая система отопления | 7,47 | 1 | 12 |
| Микрорайон, 26-2 | Зависимая система отопления | 6,62 | 1 | 12,6 |
| Микрорайон, 27-1 | Зависимая система отопления | 7,73 | 1 | 13,8 |
| Микрорайон, 27-2 | Зависимая система отопления | 7,53 | 1 | 14 |
| Микрорайон, 27В | Зависимая система отопления | 9,14 | 1 | 12,9 |
| Микрорайон, 3-1 | Зависимая система отопления | 4,36 | 1 | 10,6 |
| Микрорайон, 3-2 | Зависимая система отопления | 4,27 | 1 | 11,2 |
| Микрорайон, 30 | Зависимая система отопления | 9,7 | 1 | 10,5 |
| Микрорайон, 31 | Зависимая система отопления | 9,07 | 1 | 10,8 |
| Микрорайон, 32 | Зависимая система отопления | 9,13 | 1 | 10,8 |
| Микрорайон, 33 | Зависимая система отопления | 10,74 | 1 | 10,5 |
| Микрорайон, 33А,с.Магазин | Зависимая система отопления | 10,92 | 2* | 3,1 |
| Микрорайон, 34 | Зависимая система отопления | 10,1 | 1 | 14,4 |
| Микрорайон, 35 | Зависимая система отопления | 9,14 | 1 | 16,7 |
| Микрорайон, 39 | Зависимая система отопления | 7,72 | 1 | 7,5 |
| Микрорайон, 4-1 | Зависимая система отопления | 6,09 | 1 | 8,7 |
| Микрорайон, 4-2 | Зависимая система отопления | 5,2 | 1 | 9,3 |
| Микрорайон, 5 | Зависимая система отопления | 8,89 | 1 | 10,8 |
| Микрорайон, 5А,с.Магазин | Зависимая система отопления | 16,95 | 1 | 10 |
| Микрорайон, 6-1 | Зависимая система отопления | 10,14 | 1 | 7,3 |
| Микрорайон, 6-2 | Зависимая система отопления | 9,99 | 1 | 7,3 |
| Микрорайон, 6А | Зависимая система отопления | 9,97 | 1 | 9,2 |
| Микрорайон, 7-1 | Зависимая система отопления | 10,67 | 1 | 7,1 |
| Микрорайон, 7-2 | Зависимая система отопления | 10,15 | 1 | 7,2 |
| Микрорайон, 8-1 | Зависимая система отопления | 11,32 | 1 | 6,9 |
| Микрорайон, 8-2 | Зависимая система отопления | 11,2 | 1 | 7 |
| Микрорайон, 8А | Зависимая система отопления | 10,88 | 1 | 10,8 |
| Микрорайон, 9 | Зависимая система отопления | 10,3 | 1 | 10,3 |
| Пионерская, 46 | Зависимая система отопления | 20,55 | 1 | 7,3 |
| С.Куликова, 112А | Зависимая система отопления | 21,63 | 1 | 7,9 |
| С.Куликова, 129 | Зависимая система отопления | 8,25 | 1 | 8,3 |
| С.Куликова, 129А | Зависимая система отопления | 8,37 | 1 | 8,1 |
| С.Куликова, 131 | Зависимая система отопления | 8,49 | 1 | 4,8 |
| С.Куликова, 168А,с.Очистные | Зависимая система отопления | 6,32 | 1 | 9,8 |
| Свердлова, 80 | Зависимая система отопления | 12,12 | 1 | 8,8 |
| С.Куликова, 168А,с.Очистные | Вентиляция наружного воздуха | 6,31 | 1 | 19,8 |

Перечень установленных шайб на вводах тепловых сетей в здания потребителей от котельной № 3 приведен в табл. 3.4.2.

Таблица 3.4.2

| Наименование | Напор на вводе системы, м | Количество шайб | Диам. шайбы, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 |  |  |  |
| Ленина, 16,к.1,с.Д/С №2 | 11,47 | 1 | 7,2 |
| Ленина, 16А,к.2,с.Д/С №2 | 10,87 | 1 | 10,4 |
| Ленина, 20,с.Администрация | 8,74 | 1 | 10,3 |
| Ленина, 22,с.Реабил. центр | 8,82 | 1 | 10,6 |
| Ленина, 22Б,с.Магазин | 9,09 | 2 | 3,3 |
| С.Куликова, 95 | 8,88 | 1 | 8,7 |
| Штурмина, 126А | 11,05 | 1 | 6,6 |

Перечень установленных шайб на вводах тепловых сетей в здания потребителей от котельной № 6 приведен в табл. 3.4.3.

Таблица 3.4.3

| Наименование | Напор на вводе системы, м | Количество шайб | Диам. шайбы, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 |  |  |  |
| Алешкова, 64 | 12,51 | 1 | 6,7 |
| Алешкова, 67,с.Магазин | 12,22 | 1 | 7,7 |
| Алешкова, 70,с.Библиотека | 10,27 | 1 | 7 |
| Алешкова, 72-Магазин | 9,7 | 1 | 4,5 |
| Алешкова, 72-МЧС | 9,62 | 1 | 7,6 |
| Алешкова, 74,с.Почта | 12,88 | 1 | 12,6 |
| Алешкова, 79Б,с.Торговые ряды | 16,7 | 1 | 3,1 |
| Бахирева, 35А,с.Худ. школа | 19,25 | 1 | 7,9 |
| Бахирева, 42 | 17,18 | 1 | 8,1 |
| Бахирева, 43 | 17,13 | 1 | 5,6 |
| Бахирева, 46А | 16,14 | 1 | 7,2 |
| Ленина, 3,с.Администрация | 9,38 | 1 | 7,8 |
| Ленина, 4,с.Мед. колледж | 9,49 | 1 | 12,5 |
| Ленина, 4В,с.Дом творчества | 9 | 1 | 11,2 |
| Урицкого, 5 | 12,29 | 1 | 7,7 |

Перечень установленных шайб на вводах тепловых сетей в здания потребителей от котельной № 7 приведен в табл. 3.4.4.

Таблица 3.4.4

| Наименование | Напор на вводе системы, м | Количество шайб | Диам. шайбы, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №7 |  |  |  |
| Ветлужская, Столовая | 18,79 | 1 | 5,4 |
| Ветлужская, Техникум | 18,85 | 1 | 12,2 |
| Ветлужская, 141 | 18,71 | 1 | 5,1 |
| СХТ, 1 | 16,54 | 1 | 8 |
| СХТ, 2 | 15,83 | 1 | 8,4 |
| СХТ, 3 | 14,79 | 1 | 10 |
| СХТ, 4 | 14,94 | 1 | 15,8 |
| СХТ, 5,с.Соц. центр | 18,42 | 1 | 5 |

Перечень установленных шайб на вводах тепловых сетей в здания потребителей от котельной № 7 приведен в табл. 3.4.5.

Таблица 3.4.5

| Наименование | Напор на вводе системы, м | Количество шайб | Диам. шайбы, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 |  |  |  |
| Ленина, 50,с.Гараж | 16,55 | 1 | 8,4 |
| Ленина, 50,с.Жен. конс. | 17,06 | 1 | 4,7 |
| Ленина, 50,с.Инф. отд. | 16,95 | 1 | 5,7 |
| Ленина, 50,с.Поликлиника | 16,62 | 1 | 10,9 |
| Ленина, 50,с.Стационар | 17,18 | 1 | 19,3 |
| Ленина, 58,к.стр | 16,82 | 1 | 4,6 |
| Ленина, 60 | 17,13 | 1 | 6,2 |

Описание типов и строительных особенностей 
тепловых камер и павильонов

В тепловых сетях Ветлужского МО нет павильонов.

Для выполнения оперативных переключений, ремонта, обслуживания запорных устройств и для установки контрольно-измерительных приборов с целью выполнения измерений режимных параметров теплоносителя водяные тепловые сети оборудованы тепловыми камерами. Высота камер тепловых сетей составляет не более 1,0 – 1,5 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием. Камеры тепловых сетей выполнены из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в камерах тепловых сетей выполняют из сборных железобетонных плит или монолита. Для стока воды дно выполнено с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из камеры тепловых сетей расположен под одним из стоков. Перекрытия выполнены как монолитными, так и из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия уложены плиты с отверстиями. В случае если габариты оборудований превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м).

Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен камер тепловых сетей при наличии высокого уровни грунтовых вод, несмотря на имеющийся попутный дренаж, покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

Описание графиков регулирования отпуска тепла 
в тепловые сети с анализом их обоснованности

Все котельные Ветлужского МО работают с центральным качественным регулированием, отпуск тепла в зону теплоснабжения производится по утверждённому температурному графику 95/70°С. Для всех котельных график выполнен без спрямления на ГВС (рис. 3.6.1).

Температурный график отпуска тепловой энергии потребителей
от котельных Ветлужского МО

Фактические температурные режимы отпуска тепла в 
тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам 
регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Анализ температурных режимов отпуска тепла с сетевой водой в тепловые сети от котельных не выполнялся из-за отсутствия фактических данных по отпуску горячей воды в тепловую сеть, поскольку коммерческие приборы учёта отпущенного тепла с котельных не установлены.

Гидравлические режимы тепловых сетей 
и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей

Гидравлические расчеты тепловых сетей от котельных проводились на базе актуализированной электронной модели системы теплоснабжения в средствах программного комплекса «Zulu».

Исходными данными для разработки электронной модели и анализа существующих режимов теплоснабжения являлись:

- схемы тепловых сетей с привязкой к плану местности;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- схемы присоединения потребителей к тепловым сетям;

- геодезические отметки узлов тепловой сети (источника, узлов разветвления, потребителей);

- характеристики участков тепловой сети (конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций и т.п.);

- располагаемые напоры на источниках.

Гидравлические режимы работы тепловой сети котельных на отопительный сезон 2025/2026 гг. приведены в Главе 3.

Пьезометрические графики тепловых сетей источников 
теплоснабжения Ветлужский филиал АО «НОКК»

Пьезометрические графики по направлению котельная № 1 – ул. С. Куликова, 129 в г. Ветлуге представлены на рис. 3.8.1. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

      - Рис. 3.8.1. Пьезометрический график по направлению кот. №1 – ул. Куликова, 129 г. Ветлуга

Пьезометрические графики по направлению котельная №3– «жилой дом» г. Ветлуга представлены на рис. 3.8.2. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

      - Рис. 3.8.2. Пьезометрический график по направлению котельная №3 – «жилой дом» г. Ветлуга

Пьезометрические графики по направлению котельная №6– «жилой дом» г. Ветлуга представлены на рис. 3.8.3. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

      - Рис. 3.8.3. Пьезометрический график по направлению котельная №6 – «жилой дом» г. Ветлуга

Пьезометрические графики по направлению котельная №7– «жилой дом» г. Ветлуга представлены на рис. 3.8.4. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

      - Рис. 3.8.4. Пьезометрический график по направлению котельная №7 – «жилой дом» г. Ветлуга

Пьезометрические графики по направлению котельная № 8 – ул. М. Горького, 66 г. Ветлуга представлены на рис. 3.8.5. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

      - Рис. 3.8.5. Пьезометрический график по направлению кот. №8 – ул. М. Горького, 66 г. Ветлуга

Пьезометрические графики по направлению котельная ЦРБ – женская консультация г. Ветлуга представлены на рис. 3.8.6. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

      - Рис. 3.8.6. Пьезометрический график по направлению котельная ЦРБ – женская консультация г. Ветлуга

Пьезометрические графики тепловых сетей источников теплоснабжения ООО «Поволжье-Ресурс»

Пьезометрические графики по направлению котельная ООО «Поволжье-Ресурс» – ж/д № 10 ВЛТ представлены на рис. 3.8.7. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

- Рис. 3.8.7. Пьезометрический график по направлению котельная ООО «Поволжье-Ресурс» – ж/д № 10 ВЛТ

Статистика отказов тепловых сетей 
(аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Статистика отказов квартальных тепловых сетей (аварий, инцидентов) от котельных Ветлужского МО представлена в табл. 3.9.1.

- Таблица 3.9.1

| Наименование источника теплоснабжения | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период | Количество отказов в тепловых сетях в межотопительный период без учета ГИ | Количество отказов в тепловых сетях в период ГИ | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 2 | 0 | 0 | 8 : 55 | 1,76 | 0,00 | 0,20 |
| Котельная №3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Котельная №6 | 1 | 0 | 0 | 5 : 30 | 0,69 | 0,00 | 0,180 |
| Котельная №7 | 1 | 0 | 0 | 7 : 15 | 0,82 | 0,00 | 0,140 |
| Котельная №8 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Котельная ЦРБ | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | 1 | 0 | 0 | 1 : 50 | 0,38 | 0 | 0,05 |
| Котельная Белышевской СОШ, с. Белышево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная МУК «Ту-ранский дом культу-ры», с. Турань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Отчет о технологических нарушениях (ТН) в работе объектов теплоснабжения, эксплуатируемых Ветлужским филиалом АО «НОКК», приведен в табл. 3.9.2.

- Таблица 3.9.2. Повреждения на ТС за 2025 год

| Район | Дата поступления | Время поступления | Дата выполнения | Время выполнения | Время отключения услуги | Время включения услуги | Сумма часов отключенной услуги | Услуга | Код инцидента | Объект | Адрес, описание технологического нарушения | Выполненные работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветлужский | 26.09.2025 | 9:30 | 26.09.2025 | 12:10 | 9:30 | 12:10 | 2:40 | ТС | 2.1 | Котельная № 1 | Ветлуга, Коммунальная 16. Течь на сетях ТС (подземное исполнение). | Земляные работы, замена участков трубопровода Т1- L=22м., Д=40мм., Т2- L=22м., Д=40мм., ПП. | Прекращено ТС Коммунальная 16. |
| Ветлужский | 29.09.2025 | 11:50 | 29.09.2025 | 18:05 | 11:50 | 18:05 | 6:15 | ТС | 2.1 | Котельная № 1 | Ветлуга, Микрорайон 27 Течь на сети ТС (Ду=100, подземка) | Восстановлен тройник центральной магистрали на вводе в дом: заменены 1 м тр/пр Ду=100 и 1м тр/пр Ду=89. | Услуга ТС на данный адрес приостановлена |
| Ветлужский | 12.10.2025 | 9:35 | 12.10.2025 | 16:50 | 9:35 | 16:50 | 7:15 | ТС | 2.1 | Котельная № 7 | Ветлуга, СХТ 4. Течь на сетях ТС (подземное). | Замена участка трубопровода в ТК Д=89мм., L=1м. | Прекращено ТС: СХТ 4 и Агропромышленный техникум. |
| Ветлужский | 11.11.2025 | 11:30 | 11.11.2025 | 17:00 | 11:30 | 17:00 | 5:30 | ТС | 2.1 | Котельная № 6 | Ветлуга, Алешкова, 76. Утечка на сети ТС (подземное исполнение). | Замена аварийного участка трубопровода Ду100 мм., L-1,5 м. | В период проведения АВР услуга приостанавливалась на административные задания Почты России, Медицинского колледжа, Дома детского творчества. |

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных 
ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное 
на восстановление работоспособности тепловых сетей

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, представлено в табл. 3.10.1.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование показателя, час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях |
| 1 | Котельная № 1 | 0,00 | 8:55 | 0,00 | 8:55 |
| 2 | Котельная № 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная № 6 | 0,00 | 5:30 | 0,00 | 5:30 |
| 4 | Котельная № 7 | 0,00 | 7:15 | 0,00 | 7:15 |
| 5 | Котельная № 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Котельная ЦРБ | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | 0,00 | 1,5 | 0,00 | 1,5 |
| 8 | Котельная Белы-шевской СОШ, с. Белышево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная МУК «Туранский дом культуры», с. Турань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей 
и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Теплоснабжающие организации в Ветлужском МО в плановом порядке выполняет диагностические работы на тепловых сетях по общепринятым методикам.

На всех тепловых сетях ежегодно проводятся гидравлические испытания на плотность и прочность согласно нормативным требованиям. Испытания проводятся два раза в год – после окончания отопительного периода повышенным давлением и в неотопительный период после проведения ремонтных работ для проверки качества ремонтных работ, оценки плотности и прочности сетей.

Данные испытания позволяют выявить значительную часть дефектов оборудования тепловых сетей, и устранить их в ремонтный период. На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы ремонтов, а в отдельных случаях и в инвестиционную программу для выполнения работ по замене участков трубопроводов.

По результатам анализа технического состояния водяных тепловых сетей выполняется разработка перспективного графика ремонтов трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Ежегодно формируется и утверждается годовой график ремонта тепловых сетей в пределах выделенного финансирования (ремонтного фонда).

Описание периодичности и соответствия требованиям 
технических регламентов и иным обязательным требованиям 
процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний 
(гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии».

Испытания проводятся два раза в год – после окончания отопительного периода повышенным давлением и в неотопительный период после проведения ремонтных работ для проверки качества ремонтных работ, оценки плотности и прочности сетей. Испытания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания на плотность и прочность на водяных тепловых сетях проводятся по ежегодному графику. В соответствии с требованиями «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок»» необходимо разработать программы испытаний и провести работы по испытанию сетей на: гидравлические потери, потери тепловой энергии и на максимальную температуру. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного периода с отключением внутренних систем теплопотребления. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. В Ветлужском МО на тепловых сетях за последние 5 лет не проводились испытания на максимальную температуру теплоносителя. Испытания на потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии».

Испытаниям подвергаются участки сети с характерными условиями эксплуатации. Данные, полученные в результате испытаний, используются для разработки нормативов потерь тепловой энергии через изоляцию. После проведения испытаний выпускается отчёт с результатами расчётов. Испытание водяных тепловых сетей в Ветлужском МО на потери тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов за последние 5 лет не проводились.

Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) подвергаются отдельные магистрали или участки сети с характерными условиями эксплуатации. Данные, полученные в результате испытаний, используются для разработки гидравлических режимов и разработки энергетических (режимных) характеристик. После проведения испытаний выпускают отчёт с результатами расчётов. Испытание водяных тепловых сетей в Ветлужском МО на гидравлические потери за последние 5 лет не проводились.

Описание нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет 
отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемые в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя утверждались.

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя 
при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

Тепловые потери при транспорте и распределении тепловой энергии состоят из потерь тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции и потерь тепловой энергии с утечками сетевой воды теплопроводов и у потребителей. Для котельных Ветлужского МО оценка тепловых потерь приведена в табл. 3.14.1.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Выработка тепла, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Доля СН,% | Отпуск ТЭ в горячей воде в сеть, Гкал | Потери ТЭ в тепловых сетях, Гкал/год | Полезный отпуск потребителям, Гкал | Потери ТЭ в тепловых сетях в процентах от отпуска, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 13 904,9 | 417,1 | 2,99 | 13 487,7 | 944,1 | 12 543,6 | 8,1 |
| 2 | Котельная №3 | 714,4 | 21,4 | 2,99 | 693 | 48,5 | 644,5 | 7,02 |
| 3 | Котельная №6 | 1 615,2 | 48,4 | 2,99 | 1 566,7 | 109,6 | 1 457,1 | 7,02 |
| 4 | Котельная №7 | 1 523,9 | 45,7 | 2,99 | 1 478,1 | 103,4 | 1 374,7 | 7,01 |
| 5 | Котельная №8 | 531,7 | 15,9 | 2,99 | 515,7 | 36,1 | 479,6 | 7,07 |
| 6 | Котельная ЦРБ | 1 370,9 | 41,1 | 2,99 | 1 329,8 | 93,1 | 1 236,7 | 7,01 |
| 7 | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | 3234,96 | 89,8 | 2,78 | 3145,16 | 150,9 | 2994,26 | 4,8 |
| 8 | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево | 1115 | 0 | 0,0 | 1115 | 0 | 1115 | 0,0 |
| 9 | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | 675 | 0,027 | 0,0 | 674 | 0 | 674 | 0,0 |

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Ветлужская теплоснабжающая компания» утвержденные приказом Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области № 320 ТЭК от 16.11.2018 г. приведены в табл. и на рис. 3.14.1 и 3.14.2. на стр. 74 и 75.

Таблица 3.14.2

| Организация | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителя, пар (т), вода (куб.м) | Потери тепловой энергии, Гкал | Удельные расход электроэнергии, на передачу тепловой энергии, кВт*ч/Гкал |
|  | Теплоноситель – вода |  |  |
| ООО Ветлужская теплоснабжающая компания, микрорайон, д. 24. Г. Ветлуга, Нижегородская область, в том числе по котельным: | 1276,4 | 1898,5 | 44,2 |
| Котельная №1, микрорайон, д. 23 | 787,5 | 920,6 | 64,19 |
| Котельная №3, ул. Ленина, д/с № 2 | 40,5 | 119,2 | 23,99 |
| Котельная №6 ул. Бахирева, | 121,4 | 189,7 | 24,59 |
| Котельная №7 Сельхозтехника | 57,2 | 104,8 | 64,48 |
| Котельная №8 ул. М. Горького, спиртзавод | 163,9 | 402,2 | 43,37 |
| Котельная ЦРБ | 105,8 | 161,9 | 33,51 |

Рис. 3.14.1. Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области 
№ 320 ТЭК от 16.11.2018 г.

Рис. 3.14.2. Приложение к Приказу Министерства энергетики и ЖКХ 
Нижегородской области № 320 ТЭК от 16.11.2018 г.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений
теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, 
определяющих выбор и обоснование графика регулирования
отпуска тепловой энергии потребителям

В схеме теплоснабжения Ветлужского МО применено непосредственное присоединение потребителей к тепловой сети от котельных. Все потребители подключены по 2-х трубной схеме без установки какого-либо промежуточного устройства.

Параметры систем отопления потребителей совпадают с параметрами тепловой сети от котельных. Теплоснабжение осуществляется по температурному графику 95/70 оС.

Горячее водоснабжение потребителей отсутствует.

Схема типа присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям приведена на рис. 3.16.1.

      - Двухтрубная схема непосредственного присоединение потребителей 
отопления к тепловой сети от котельных

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 
энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов 
по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя не были представлены.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей
и сооружений на них, зафиксированных за период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения была обновлена следующая информация:

- разработана электронная модель тепловых сетей;

- технические характеристики тепловых сетей котельных;

- статистика повреждаемости тепловых сетей;

- гидравлические режимы работы тепловых сетей и пьезометрические графики;

- оценка тепловых потерь в тепловых сетях за.

Перечень выполненных работ на котельных и тепловых сетях Ветлужского филиала АО «НОКК» приведен в табл. 3.18.1.

Таблица 3.18.1

Ремонтная программа Ветлужского филиала АО "НОКК" на 2025 год

ИТОГО по филиалу: 1 873,81 тыс. руб. без НДС

| № п/п | Объект (наименование котельной/КНС/ВНС/Скважина , адрес,) | Мероприятие по дефектной ведомости (краткое описание причины и что необходимо для ремонта) | Наименование материала/услуги (наименование материала прописать по ГОСТ) | Затраты (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  | Итого финансирование (тыс.руб. с НДС) | Факт получения материалов | Кол-во | Цена за ед., руб | Цена при получении, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Статья затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Техническое обслуживание котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 153,06 | 183,67 | ИТОГО по ТО кот обор. |  |  | 93886,35 |
| # 1 | # Котельная № 1 г. Ветлуга ул. Микрорайон, д.23 | # ТО, осмотр и чистка котлов (после окончания ОС) | # Работы по чистке котлов от продуктов горения КВ-РД-5.0 (за два котла) | # 3.2.1.3 | # раз | # 1 | # 50 000,00 | # 50,00 | # 60,00 | # Выполнено | # 1 | # 50000,00 | # 50000,00 |
| # 2 |  | # ТО и межсезонная чистка котлов (в ОС) | # Работы по чистке котлов от продуктов горения КВ-РД-5.0 (за два котла) | # 3.2.1.3 | # раз | # 3 | # 29 166,67 | # 87,50 | # 105,00 | # Выполнено | # 1 | # 29 166,67 | # 29166,67 |
| # 3 |  | # ТО транспортёра золоудаления (замена скребков) | # Уголок ст.3 50х50х5мм (6 м) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 1 | # 1 890,00 | # 0,95 | # 1,13 | # Выполнено | # 1 | # 1354,17 | # 1354,17 |
| # 4 |  |  | # Болт М10х30 | # 3.1.5.2.7 | # кг | # 3 | # 55,56 | # 0,17 | # 0,20 | # Получено 08.09.25 | # 3 | # 154,53 | # 463,59 |
| # 5 |  |  | # Гайка М 10 | # 3.1.5.2.7 | # кг | # 2 | # 118,06 | # 0,24 | # 0,28 | # Получено 08.09.25 | # 2 | # 144,36 | # 288,72 |
| # 6 |  | # ТО дверей котловых теплообменников (2 шт) | # Шнур асбестовый ШАОН 30 мм ТУ 38.314-39-23-2003 | # 3.1.5.2.7 | # м | # 50 | # 284,17 | # 14,21 | # 17,05 | # Получено 18.06.25 | # 20 | # 630,66 | # 12613,20 |
| Техническое обслуживание тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  | 64,75 | 77,70 | ИТОГО по ТО тепл. сетей |  |  | 60823,33 |
| # 7 | # Котельная № 1 г. Ветлуга ул. Микрорайон, д.23 | # ТО тепловых сетей | # Фольмо-ткань СФ(165-20) 50 м.кв/рул | # 3.1.5.2.7 | # рул | # 4 | # 4 875,00 | # 19,50 | # 23,40 | # Получено 12.05.25 | # 4 | # 4625,00 | # 18500,00 |
| # 8 |  |  | # Утеплитель УРСА 0,924 м куб/рул | # 3.1.5.2.7 | # м3 | # 3 | # 2 000,00 | # 6,00 | # 7,20 | # Получено 12.05.25 | # 2,828 | # 1734,92 | # 4906,35 |
| # 9 | # Котельная № 6 г.Ветлуга ул. Бахирева | # ТО тепловых сетей | # Фольмо-ткань СФ(165-20) | # 3.1.5.2.7 | # рул | # 2 | # 4 875,00 | # 9,75 | # 11,70 | # Получено 12.05.25 | # 2 | # 4625,00 | # 9250,00 |
| # 10 |  |  | # Утеплитель УРСА | # 3.1.5.2.7 | # м3 | # 2 | # 2 000,00 | # 4,00 | # 4,80 | # Получено 12.05.25 | # 2,8 | # 1734,92 | # 4857,78 |
| # 11 | # Котельная № 7 г. Ветлуга тер. СХТ | # ТО тепловых сетей | # Фольмо-ткань СФ(165-20) | # 3.1.5.2.7 | # рул | # 3 | # 4 875,00 | # 14,63 | # 17,55 | # Получено 12.05.25 | # 3 | # 4625,00 | # 13875,00 |
| # 12 |  |  | # Утеплитель УРСА | # 3.1.5.2.7 | # м3 | # 2 | # 2 000,00 | # 4,00 | # 4,80 | # Получено 12.05.25 | # 1,848 | # 1734,92 | # 3206,13 |
| # 13 | # Котельная № 8 г. Ветлуга тер. Спиртзавода | # ТО тепловых сетей | # Фольмо-ткань СФ(165-20) | # 3.1.5.2.7 | # рул | # 1 | # 4 875,00 | # 4,88 | # 5,85 | # Получено 12.05.25 | # 1 | # 4625,00 | # 4625,00 |
| # 14 |  |  | # Утеплитель УРСА | # 3.1.5.2.7 | # м3 | # 1 | # 2 000,00 | # 2,00 | # 2,40 | # Получено 12.05.25 | # 0,924 | # 1734,92 | # 1603,07 |
| Текущий ремонт котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 656,46 | 813,02 | ИТОГО по ТР кот. оборудования |  |  | 762111,07 |
| # 15 |  |  | # Термопара ТП-0195/1хА(К) от -40 до +1250°С, L-400мм, D-8мм | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 2 | # 9 437,50 | # 18,88 | # 22,65 | # Получено 28.11.25 | # 2 | # 11060,00 | # 22120,00 |
| # 16 |  | # ТР линеек топливного склада | # Труба профильная 60х40х4 (12 м) (можно порезать L-6м, важно!) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 6 291,67 | # 50,33 | # 60,40 | # Получено 18.06.25 | # 16 | # 1975,00 | # 31600,00 |
| # 17 |  |  | # Труба профильная 80х60х4 (L-12м, важно!) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 7 550,00 | # 60,40 | # 72,48 | # Получено 18.06.25 | # 8 | # 5441,67 | # 43533,36 |
| # 18 |  |  | # Уголок 50х50х5 (12 м) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 1 | # 3 780,00 | # 3,78 | # 4,54 | # Получено 18.06.25 | # 1 | # 2675 | # 2675,00 |
| # 19 |  |  | # Лист г/к 3*1250*2500 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 2 | # 6 435,00 | # 12,87 | # 15,44 | # Получено 18.06.25 | # 2 | # 4366,67 | # 8733,34 |
| # 20 |  |  | # Лист г/к 5*1250*2500 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 1 | # 16 958,33 | # 16,96 | # 20,35 | # Получено 18.06.25 | # 1 | # 10741,67 | # 10741,67 |
| # 21 |  |  | # Лист г/к 20*1500*6000 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 0,25 | # 54 575,00 | # 13,64 | # 16,37 | # Получено 18.06.25 | # 1 | # 46291,67 | # 46291,67 |
| # 22 |  |  | # Квадрат 40*40 ст 20 (можно порезать L- по 2-3м) | # 3.1.5.2.7 | # м/п | # 6 | # 816,67 | # 4,90 | # 5,88 | # Получено 18.06.25 | # 1 | # 6216,67 | # 6216,67 |
| # 23 |  |  | # Пруток Ǿ 16мм, ст 20 (можно порезать L- по 2-3м) | # 3.1.5.2.7 | # м/п | # 24 | # 103,33 | # 2,48 | # 2,98 | # Получено 18.06.25 | # 4 | # 620,83 | # 2483,32 |
| # 24 |  | # ТР транспортера подачи топлива | # Уголок ст.3 50х50х5мм (12 м) (можно порезать L- по 2-3м) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 2 | # 3 780,00 | # 7,56 | # 9,07 | # Получено 18.06.25 | # 2 | # 2675 | # 5350,00 |
| # 25 |  |  | # Уголок ст.3 60х60х5мм (12 м) (можно порезать L- по 6м) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 2 | # 4 860,00 | # 9,72 | # 11,66 | # Получено 18.06.25 | # 2 | # 3400 | # 6800,00 |
| # 26 |  |  | # Лист г/к 2*1250*2500 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 2 | # 4 416,67 | # 8,83 | # 15,76 | # Получено 18.06.25 | # 2 | # 3041,67 | # 6083,34 |
| # 27 |  |  | # Лист г/к 3*1250*2500 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 2 | # 6 435,00 | # 12,87 | # 17,96 | # Получено 18.06.25 | # 2 | # 4366,67 | # 8733,34 |
| # 28 |  |  | # Болт М10х30 | # 3.1.5.2.7 | # кг | # 4 | # 85,42 | # 0,34 | # 17,96 | # Получено 08.09.25 | # 0 | # 154,53 | # 0,00 |
| # 29 |  |  | # Гайка М 10 | # 3.1.5.2.7 | # кг | # 2 | # 97,92 | # 0,20 | # 0,28 | # Получено 08.09.25 | # 2 | # 144,36 | # 288,72 |
| # 30 |  | # ТР системы золоудаления | # Колосник (широкий) КВТ 3000.01.28.001 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 40 | # 1 652,78 | # 66,11 | # 79,33 | # Получено 30.09.25 | # 20 | # 2956,33 | # 59126,60 |
| # 31 |  |  | # Колосник (узкий) КВТ 3000.01.28.001 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 300 | # 645,83 | # 193,75 | # 232,50 | # Получено 30.09.25 | # 300 | # 1045,33 | # 313599,00 |
| # 32 |  | # ТР гидравлики | # РВД 2SN D20 L-900 (DKOL M30xBSP3/4 0/90) P=215 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 1 875,00 | # 15,00 | # 18,00 | # Получено 24.12.25 | # 8 | # 916,67 | # 7333,36 |
| # 33 |  |  | # РВД 2SN D20 L-2000 (DKOL M30xBSP3/4 0/90) P=215 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 2 152,78 | # 17,22 | # 20,67 | # Получено 24.12.25 | # 8 | # 1416,67 | # 11333,36 |
| # 34 |  |  | # РВД 2SN D20 L-2000 (DKOL M30x2 0/90) P=215 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 2 152,78 | # 17,22 | # 20,67 | # Получено 24.12.25 | # 8 | # 1458,33 | # 11666,64 |
| # 35 |  |  | # Гидроцилиндр Ц20-160-80-560.01.01-02 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 1 | # 77 986,11 | # 77,99 | # 93,58 | # Получено 01.08.25 | # 1 | # 98060,00 | # 98060,00 |
| # 36 |  |  | # Электромагнитный гидрораспределитель DKE 1711 DC 20 (или аналог) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 2 | # 9 930,56 | # 19,86 | # 23,83 | # Получено 09.07.25 | # 2 | # 8533,34 | # 17066,68 |
| # 37 |  | # ТР КИПиА | # Реле контроля фаз ЕЛ-12М-15 400 В 50 Гц 1 модуль DIN-рейка | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 2 | # 1 458,33 | # 2,92 | # 3,50 | # Получено 14.08.25 | # 2 | # 1542,50 | # 3085,00 |
| # 38 |  |  | # Реле промежуточное RSB 2СО 24В DC постоянный ток | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 30 | # 138,89 | # 4,17 | # 5,00 | # Получено 14.08.25 | # 30 | # 217,50 | # 6525,00 |
| # 39 |  |  | # Ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюминиевом корпусе, резьба G1 1/2 и G2 1/2, удл-е 150 мм, лопасть стандартная 40х98 мм, 1 об/мин, 220 В АС, -40….+80*С, IP66 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 1 | # 11 416,67 | # 11,42 | # 13,70 | # Получено 27.06.25 | # 1 | # 26290,00 | # 26290,00 |
| # 40 | # Котельная № 3 г. Ветлуга тер. Д/К "Солнышко" | # ТР полов в котельной | # Цемент М-400 (50 кг) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 2 | # 541,67 | # 1,08 | # 1,30 | # Получено 30.05.25 | # 3 | # 375,00 | # 1125,00 |
| # 41 | # Котельная № 6 г. Ветлуга , ул. Бахирева | # ТР полов в котельной | # Цемент М-400 (50 кг) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 3 | # 541,67 | # 1,63 | # 1,95 | # Получено 30.05.25 | # 4 | # 375,00 | # 1500,00 |
| # 42 | # Котельная № 7 г. Ветлуга , тер-я СХТ | # ТР полов в котельной | # Цемент М-400 (50 кг) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 3 | # 541,67 | # 1,63 | # 1,95 | # Получено 30.05.25 | # 4 | # 375,00 | # 1500,00 |
| # 43 | # Котельная № 8 г. Ветлуга, тер. Спиртзавода | # ТР полов в котельной | # Цемент М-400 (50 кг) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 2 | # 541,67 | # 1,08 | # 1,30 | # Получено 30.05.25 | # 3 | # 375,00 | # 1125,00 |
| # 44 | # Котельная № 9(ЦРБ) г. Ветлуга, ул.Ленина,д.50 | # ТР полов в котельной | # Цемент М-400 (50 кг) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 3 | # 541,67 | # 1,63 | # 1,95 | # Получено 30.05.25 | # 3 | # 375,00 | # 1125,00 |
| Капитальный ремонт котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 333,04 | 399,65 | ИТОГО по КР кот. обор. |  |  | 359723,99 |
| # 45 | # Котельная № 3 г. Ветлуга тер. Д/К "Солнышко" | # КР системы дымоудаления | # Частотный преобразователь 380В ( управление дымососами ДН-6,3-эл.двиг.5,5 кВт, 1500) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 1 | # 19 958,33 | # 19,96 | # 23,95 | # Получено 14.08.25 | # 1 | # 14083,33 | # 14083,33 |
| # 46 | # Котельная № 6 г. Ветлуга ул. Бахирева | # КР системы дымоудаления | # Дымосос ДН-6,3-1500 (правого вращения) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 1 | # 73 800,00 | # 73,80 | # 88,56 | # Получено 03.09.25 | # 1 | # 95010,00 | # 95010,00 |
| # 47 |  | # КР системы дымоудаления | # Частотный преобразователь 380В ( управление дымососами ДН-6,3-эл.двиг.5,5 кВт, 1500) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 1 | # 19 958,33 | # 19,96 | # 23,95 | # Получено 14.08.25 | # 1 | # 14083,33 | # 14083,33 |
| # 48 | # Котельная № 7 г. Ветлуга тер. СХТ | # КР работы и материалы по установке нового котла в котельной №7 | # Кран шаровый латунный Ø15 мм | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 138,89 | # 1,11 | # 1,33 | # Получено 24.04.25 | # 8 | # 121,92 | # 975,36 |
| # 49 |  |  | # Кран шаровый латунный Ø20 мм | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 6 | # 173,61 | # 1,04 | # 1,25 | # Получено 24.04.25 | # 6 | # 189,82 | # 1138,92 |
| # 50 |  |  | # Кран шаровый латунный Ø32 мм | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 6 | # 694,44 | # 4,17 | # 5,00 | # Получено 24.04.25 | # 6 | # 570,51 | # 3423,06 |
| # 51 |  | # КР работы по демонтажу и установке нового котла | # Работы по демонтажу и установке нового котла. Демонтаж, монтаж стены котельной | # 3.2.1.3 | # шт. | # 1 | # 75 000,00 | # 75,00 | # 90,00 | # Выполнено | # 1 | # 90000,00 | # 90000,00 |
| # 52 |  |  | # Цемент М-400 (50 кг) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 541,67 | # 4,33 | # 5,20 | # Получено 30.05.25 | # 10 | # 375,00 | # 3750,00 |
| # 53 |  | # КР системы дымоудаления | # Дымосос ДН-6,3-1500 (левого вращения) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 1 | # 73 800,00 | # 73,80 | # 88,56 | # Получено 03.09.25 | # 1 | # 95010,00 | # 95010,00 |
| # 54 |  | # КР системы дымоудаления | # Частотный преобразователь 380В ( управление дымососами ДН-6,3-эл.двиг.5,5 кВт, 1500) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 1 | # 19 958,33 | # 19,96 | # 23,95 | # Получено 14.08.25 | # 1 | # 14083,33 | # 14083,33 |
| # 55 | # Котельная № 8 г. Ветлуга тер-я "Спиртзавода" | # КР системы дымоудаления | # Частотный преобразователь 380В ( управление дымососами ДН-6,3-эл.двиг.5,5 кВт, 1500) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 1 | # 19 958,33 | # 19,96 | # 23,95 | # Получено 14.08.25 | # 1 | # 14083,33 | # 14083,33 |
| # 56 | # Котельная № 9(ЦРБ) г. Ветлуга ул. Ленина, д.50 | # КР системы дымоудаления | # Частотный преобразователь 380В ( управление дымососами ДН-6,3-эл.двиг.5,5 кВт, 1500) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 1 | # 19 958,33 | # 19,96 | # 23,95 | # Получено 14.08.25 | # 1 | # 14083,33 | # 14083,33 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  | 160,53 | 192,63 | ИТОГО по КР ТС |  |  | 355970,08 |
| # 57 | # Котельная № 1 г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д.23 | # КР замена участка ТС от ул.Ленина, д.55а до ул. Зеленая, д.2 | # Труба PPRC Ду 63 PN 25 | # 3.1.5.2.7 | # м/п | # 84 | # 469,17 | # 39,41 | # 47,29 | # Получено 31.07..25 | # 84 | # 1635,00 | # 137340,00 |
| # 58 |  |  | # Муфта соединительная для трубы PPRC Ду 63 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 22 | # 770,83 | # 16,96 | # 20,35 | # Получено 31.07..25 | # 22 | # 37,50 | # 825,00 |
| # 59 |  |  | # Муфта комбинированная разъемная PPRC Ду 63/ду 50 вн. резьба | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 770,83 | # 3,08 | # 3,70 | # Получено 31.07..25 | # 4 | # 845,00 | # 3380,00 |
| # 60 |  |  | # Теплоизоляция для трубы PPRC 63мм 64мм/ толщ. 9мм серая (1 шт/L-2м) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 42 | # 66,67 | # 2,80 | # 3,36 | # Получено 31.07..25 | # 42 | # 85,83 | # 3604,86 |
| # 61 |  |  | # Сгон Ду 50мм стальной L-90-120 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 235,42 | # 0,94 | # 1,13 | # Получено 04.04.25 | # 4 | # 90,00 | # 360,00 |
| # 62 |  |  | # Фланец стальной плоский приварной Ду 50 ст.20 Ру 16 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 2 | # 261,67 | # 0,52 | # 0,63 | # Получено 24.04.25 | # 2 | # 292,68 | # 585,36 |
| # 63 |  |  | # Прокладка паранитовая для фланца Ду 50 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 2 | # 14,17 | # 0,03 | # 0,03 | # Получено 21.05.25 | # 2 | # 37,66 | # 75,32 |
| # 64 |  |  | # Фланец стальной плоский приварной Ду 65 ст.20 Ру 16 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 425,00 | # 1,70 | # 2,04 | # Получено 24.04.25 | # 4 | # 373,16 | # 1492,64 |
| # 65 |  |  | # Прокладка паранитовая для фланец ДУ 65 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 16,67 | # 0,07 | # 0,08 | # Получено 21.05.25 | # 4 | # 44,66 | # 178,64 |
| # 66 |  |  | # Фланец стальной плоский приварной Ду 80 ст.20 Ру 16 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 510,00 | # 2,04 | # 2,45 | # Получено 24.04.25 | # 4 | # 441,39 | # 1765,56 |
| # 67 |  |  | # Прокладка паранитовая для фланец ДУ 80 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 29,17 | # 0,12 | # 0,14 | # Получено 21.05.25 | # 4 | # 49,66 | # 198,64 |
| # 68 | # Котельная № 3 г. Ветлуга тер. Д/К "Солнышко" | # КР замена запорной арматуры на вводах ул.С. Куликова, д.95 | # Кран шар ст. 20 ALSO Ду 50 фланцевый | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 2 | # 1 000,00 | # 2,00 | # 2,40 | # Получено 24.04.25 | # 2 | # 1768,76 | # 3537,52 |
| # 69 |  |  | # Фланец стальной плоский приварной Ду 50 ст.20 Ру 16 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 261,67 | # 1,05 | # 1,26 | # Получено 24.04.25 | # 4 | # 292,68 | # 1170,72 |
| # 70 |  |  | # Прокладка паранитовая для фланец ДУ 50 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 14,17 | # 0,06 | # 0,07 | # Получено 21.05.25 | # 4 | # 37,66 | # 150,64 |
| # 71 |  |  | # Фланец стальной плоский приварной Ду 65 ст.20 Ру 16 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 425,00 | # 1,70 | # 2,04 | # Получено 24.04.25 | # 4 | # 373,16 | # 1492,64 |
| # 72 |  |  | # Прокладка паранитовая для фланец ДУ 65 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 16,67 | # 0,07 | # 0,08 | # Получено 21.05.25 | # 4 | # 44,66 | # 178,64 |
| # 73 | # Котельная № 8 г. Ветлуга, тер. Спиртзавода | # КР замена участка ТС с запорной арматуры на вводах в ж/д №54, 66 ул. М.Горького | # Кран шар ст. 20 ALSO Ду 50 фланцевый | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 1 000,00 | # 4,00 | # 4,80 | # Получено 24.04.25 | # 4 | # 1768,76 | # 7075,04 |
| # 74 |  |  | # Фланец стальной плоский приварной Ду 50 ст.20 Ру 16 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 261,67 | # 2,09 | # 2,51 | # Получено 24.04.25 | # 8 | # 292,68 | # 2341,44 |
| # 75 |  |  | # Прокладка паранитовая для фланец ДУ 50 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 14,17 | # 0,11 | # 0,14 | # Получено 21.05.25 | # 8 | # 37,66 | # 301,28 |
| # 76 |  |  | # Труба PPRC Ду 63 PN 25 | # 3.1.5.2.7 | # м/п | # 110 | # 469,17 | # 51,61 | # 61,93 | # Получено 31.07..25 | # 110 | # 1635,00 | # 179850,00 |
| # 77 |  |  | # Муфта соединительная для трубы PPRC Ду 63 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 28 | # 770,83 | # 21,58 | # 25,90 | # Получено 31.07..25 | # 28 | # 37,50 | # 1050,00 |
| # 78 |  |  | # Муфта комбинированная разъемная PPRC Ду 63/ду 50 вн.резъба | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 770,83 | # 3,08 | # 3,70 | # Получено 31.07..25 | # 4 | # 845,00 | # 3380,00 |
| # 79 |  |  | # Теплоизоляция для трубы PPRC 63мм 64мм/ толщ. 9мм серая (1 шт/L-2м) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 42 | # 66,67 | # 2,80 | # 3,36 | # Получено 31.07..25 | # 42 | # 85,83 | # 3604,86 |
| # 80 |  |  | # Сгон Ду 50мм стальной L-90-120мм | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 235,42 | # 0,94 | # 1,13 | # Получено 04.04.25 | # 4 | # 90,00 | # 360,00 |
| # 81 |  |  | # Фланец стальной плоский приварной Ду 65 ст.20 Ру 16 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 425,00 | # 1,70 | # 2,04 | # Получено 24.04.25 | # 4 | # 373,16 | # 1492,64 |
| # 82 |  |  | # Прокладка паранитовая для фланец ДУ 65 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 16,67 | # 0,07 | # 0,08 | # Получено 21.05.25 | # 4 | # 44,66 | # 178,64 |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  | 505,98 | 607,17 | ИТОГО по расх. мат. |  |  | 414292,78 |
| # 83 |  | # Для проведения слесарно-сварочных работ, рем.работ | # Рем. комплект для гидроцил Ц20-160-80-560.01.01-02 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 5 | # 1 791,67 | # 8,96 | # 10,75 | # Получено 01.08.25 | # 5 | # 3340,00 | # 16700,00 |
|  |  |  | # Уранин-А |  | # кг | # 5 |  |  |  | # Получено 15.05.25 | # 5 | # 2200,00 | # 11000,00 |
| # 84 |  |  | # Труба ППМИ Ду 57/125 мм, толщ стенки 3,5-4мм | # 3.1.5.2.7 | # м/п | # 24 | # 1 291,67 | # 31,00 | # 37,20 | # Получено 27.06.25 | # 24 | # 950,00 | # 22800,00 |
| # 85 |  |  | # Отвод ППМИ 90° 57/125 мм, толщ. стенки 3,5-4,0мм | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 4 034,72 | # 16,14 | # 19,37 | # Получено 27.06.25 | # 4 | # 1050,00 | # 4200,00 |
| # 86 |  |  | # КЗС для труб ППМИ Ду57/125 мм ( пена 3-х комп.для заделки стыков) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 618,06 | # 4,94 | # 5,93 | # Получено 27.06.25 | # 8 | # 340,00 | # 2720,00 |
| # 87 |  |  | # Антикор полимерно-битумный КОРДОН 2,3 кг | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 3 | # 825,00 | # 2,48 | # 2,97 | # Получено 14.07.25 | # 3 | # 757,00 | # 2271,00 |
| # 88 |  |  | # Грунт КУРС Вектор 1025 (10кг) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 3 | # 10 916,67 | # 32,75 | # 39,30 | # Получено 21.07.25 | # 3 | # 12555,56 | # 37666,68 |
| # 89 |  |  | # Сгон Ду 20мм стальной L-70-100мм | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 58,33 | # 0,47 | # 0,56 | # Получено 04.04.25 | # 8 | # 24,17 | # 193,36 |
| # 90 |  |  | # Сгон Ду 25мм стальной L-70-100мм | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 68,06 | # 0,54 | # 0,65 | # Получено 04.04.25 | # 8 | # 37,50 | # 300,00 |
| # 91 |  |  | # Сгон Ду 32мм стальной L-70-100мм | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 90,97 | # 0,36 | # 0,44 | # Получено 04.04.25 | # 4 | # 57,50 | # 230,00 |
| # 92 |  |  | # Сгон Ду 40мм стальной L-70-100мм | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 2 | # 100,69 | # 0,20 | # 0,24 | # Получено 04.04.25 | # 2 | # 66,67 | # 133,34 |
| # 93 |  |  | # Сгон Ду 50мм стальной L-90-120мм | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 10 | # 235,42 | # 2,35 | # 2,83 | # Получено 04.04.25 | # 10 | # 90,00 | # 900,00 |
| # 94 |  |  | # Сгон Ду 76мм стальной L-90-120мм | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 291,67 | # 2,33 | # 2,80 | # Получено 04.04.25 | # 8 | # 237,50 | # 1900,00 |
| # 95 |  |  | # Сгон Ду 89мм стальной L-90-120мм | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 380,56 | # 3,04 | # 3,65 | # Получено 04.04.25 | # 8 | # 331,67 | # 2653,36 |
| # 96 |  |  | # Сгон Ду 108мм стальной L-90-120мм | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 10 | # 554,17 | # 5,54 | # 6,65 | # Получено 04.04.25 | # 10 | # 767,50 | # 7675,00 |
| # 97 |  |  | # Отвод 90 гр. Ду 50 ст.20 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 12 | # 125,83 | # 1,51 | # 1,81 | # Получено 02.04.25 | # 12 | # 178,25 | # 2139,00 |
| # 98 |  |  | # Отвод 90 гр. Ду 65 ст.20 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 396,67 | # 3,17 | # 3,81 | # Получено 02.04.25 | # 8 | # 289,80 | # 2318,40 |
| # 99 |  |  | # Отвод 90 гр. Ду 80 ст.20 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 10 | # 450,00 | # 4,50 | # 5,40 | # Получено 02.04.25 | # 10 | # 458,85 | # 4588,50 |
| # 100 |  |  | # Отвод 90 гр. Ду 100 ст.20 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 10 | # 603,33 | # 6,03 | # 7,24 | # Получено 02.04.25 | # 10 | # 653,20 | # 6532,00 |
| # 101 |  |  | # Фланец стальной плоский приварной Ду 50 ст.20 Ру 16 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 10 | # 261,67 | # 2,62 | # 3,14 | # Получено 24.04.25 | # 10 | # 292,68 | # 2926,80 |
| # 102 |  |  | # Фланец стальной плоский приварной Ду 65 ст.20 Ру 16 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 425,00 | # 3,40 | # 4,08 | # Получено 24.04.25 | # 8 | # 373,16 | # 2985,28 |
| # 103 |  |  | # Фланец стальной плоский приварной Ду 80 ст.20 Ру 16 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 510,00 | # 4,08 | # 4,90 | # Получено 24.04.25 | # 8 | # 441,39 | # 3531,12 |
| # 104 |  |  | # Фланец стальной плоский приварной Ду 100 ст.20 Ру 16 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 10 | # 656,67 | # 6,57 | # 7,88 | # Получено 24.04.25 | # 10 | # 547,50 | # 5475,00 |
| # 105 |  |  | # Паронит листовой толщиной ПОН 2,0 мм 500*500мм | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 10 | # 841,67 | # 8,42 | # 10,10 | # Получено 21.05.25 | # 65 | # 152,66 | # 9922,90 |
| # 106 |  |  | # Прокладка паронитовая для фланца ДУ 50 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 90 | # 14,17 | # 1,28 | # 1,53 | # Получено 21.05.25 | # 90 | # 37,66 | # 3389,40 |
| # 107 |  |  | # Прокладка паронитовая для фланца ДУ 65 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 50 | # 16,67 | # 0,83 | # 1,00 | # Получено 21.05.25 | # 50 | # 44,66 | # 2233,00 |
| # 108 |  |  | # Прокладка паронитовая для фланца ДУ 80 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 90 | # 29,17 | # 2,63 | # 3,15 | # Получено 21.05.25 | # 90 | # 49,66 | # 4469,40 |
| # 109 |  |  | # Прокладка паронитовая для фланца ДУ 100 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 50 | # 29,17 | # 1,46 | # 1,75 | # Получено 21.05.25 | # 50 | # 55,66 | # 2783,00 |
| # 110 |  |  | # Кран шаровый латунный Ду15 мм резьба вн/вн | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 20 | # 173,61 | # 3,47 | # 4,17 | # Получено 24.04.25 | # 20 | # 121,92 | # 2438,40 |
| # 111 |  |  | # Кран шаровый латунный Ду20 мм резьба вн/вн | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 20 | # 173,61 | # 3,47 | # 4,17 | # Получено 24.04.25 | # 20 | # 189,82 | # 3796,40 |
| # 112 |  |  | # Кран шаровый латунный Ду25 мм резьба вн/вн | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 20 | # 243,06 | # 4,86 | # 5,83 | # Получено 24.04.25 | # 20 | # 221,02 | # 4420,40 |
| # 113 |  |  | # Кран шаровый латунный Ду32 мм резьба вн/вн | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 694,44 | # 5,56 | # 6,67 | # Получено 24.04.25 | # 8 | # 570,51 | # 4564,08 |
| # 114 |  |  | # Кран шаровый латунный Ду50 мм резьба вн/вн | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 8 | # 1 388,89 | # 11,11 | # 13,33 | # Получено 24.04.25 | # 8 | # 1754,47 | # 14035,76 |
| # 115 |  |  | # Автоматический воздухоотводчик ДУ-15 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 10 | # 191,67 | # 1,92 | # 2,30 | # Получено 24.04.25 | # 10 | # 219,25 | # 2192,50 |
| # 116 |  |  | # Фум лента 19мм*15м | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 30 | # 90,28 | # 2,71 | # 3,25 | # Получено 24.12.25 | # 30 | # 50,00 | # 1500,00 |
| # 117 |  |  | # Силиконовый сантехнический герметик (туба) 280 мл | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 10 | # 222,22 | # 2,22 | # 2,67 | # Получено 10.11.25 | # 10 | # 220,83 | # 2208,30 |
| # 118 |  |  | # Гайка М 10 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 6 | # 55,56 | # 0,33 | # 0,40 | # Получено 08.09.25 | # 6 | # 144,36 | # 866,16 |
| # 119 |  |  | # Болт М10х30 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 12 | # 118,06 | # 1,42 | # 1,70 | # Получено 08.09.25 | # 12 | # 154,53 | # 1854,36 |
| # 120 |  |  | # Гайка М 16 | # 3.1.5.2.7 | # кг | # 28 | # 137,50 | # 3,85 | # 4,62 | # Получено 08.09.25 | # 25 | # 144,47 | # 3611,75 |
| # 121 |  |  | # Болт М16х70 | # 3.1.5.2.7 | # кг | # 40 | # 129,17 | # 5,17 | # 6,20 | # Получено 08.09.25 | # 35 | # 137,14 | # 4799,90 |
| # 122 |  |  | # Электроды ОК 46 Ǿ 3,0 мм (5,0 кг упак) | # 3.1.5.2.7 | # кг | # 300 | # 255,83 | # 76,75 | # 92,10 | # Получено 14.05.25 | # 300 | # 230,00 | # 69000,00 |
| # 123 |  |  | # Электроды ОК 46 Ǿ 4,0 мм (5,0 кг упак) | # 3.1.5.2.7 | # кг | # 150 | # 251,67 | # 37,75 | # 45,30 | # Получено 14.05.25 | # 150 | # 228,00 | # 34200,00 |
| # 124 |  |  | # Диски отрезные для УШМ (болгарки) Ǿ 125мм*1,6*22 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 300 | # 25,00 | # 7,50 | # 9,00 | # Получено 04.04.25 | # 300 | # 20,83 | # 6249,00 |
| # 125 |  |  | # Диски отрезные для УШМ (болгарки) Ǿ 180мм*2,0*22 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 250 | # 45,83 | # 11,46 | # 13,75 | # Получено 04.04.25 | # 200 | # 29,17 | # 5834,00 |
| # 126 |  |  | # Диски отрезные для УШМ (болгарки) Ǿ 230мм*2,0*22 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 250 | # 75,00 | # 18,75 | # 22,50 | # Получено 04.04.25 | # 250 | # 46,67 | # 11667,50 |
| # 127 |  |  | # Кислород баллон | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 12 | # 833,33 | # 10,00 | # 12,00 | # Получено 24.06.25 | # 2 | # 666,67 | # 1333,34 |
| # 128 |  |  | # Пропан баллон | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 6 | # 1 041,67 | # 6,25 | # 7,50 |  | # 1 | # 916,67 | # 916,67 |
| # 129 |  |  | # Услуги по перемотке электродвигателей | # 3.2.1.3 | # шт. | # 1 | # 34 722,22 | # 34,72 | # 41,67 | # Получено 24.06.25 |  |  | # 0,00 |
| # 130 |  |  | # Пакля льняная сантехническая 200гр | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 25 | # 166,67 | # 4,17 | # 5,00 | # Получено 24.12.25 | # 25 | # 430,00 | # 10750,00 |
| # 131 | # На котельные | # КИПиА | # Счетчик водяной СТВ-50Х фланцевый 50мм (1 шт) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 1 | # 17 983,33 | # 17,98 | # 21,58 | # Получено 13.05.25 | # 1 | # 14095,83 | # 14095,83 |
| # 132 |  |  | # Термометр биметаллический БТ-51.211(0-160С) G1/2/100/1,5 D-100мм, цена деления 2гр. | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 18 | # 1 208,33 | # 21,75 | # 26,10 | # Получено 31.10.25 | # 18 | # 845,00 | # 15210,00 |
| # 133 |  |  | # Термометр ТТЖ-М исп.1, П 5, 0-150С L-240/66мм, прямой | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 18 | # 816,67 | # 14,70 | # 17,64 | # Получено 31.10.25 | # 18 | # 575,00 | # 10350,00 |
| # 134 |  |  | # Манометр ТМ5 Ǿ 100мм (до 1,0 МРа) М20*1,5 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 10 | # 1 150,00 | # 11,50 | # 13,80 | # Получено 31.10.25 | # 10 | # 465,00 | # 4650,00 |
| # 135 |  |  | # Манометр ТМВ5 с электроконтактной приставкой Ǿ 150мм (до 1,0 МРа) М20*1,5 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 2 | # 2 440,00 | # 4,88 | # 5,86 | # Получено 31.10.25 | # 2 | # 2295,84 | # 4591,68 |
| # 136 |  | # Электротехническая продукция | # Лампа светодиодная 30 Вт Е-27 | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 20 | # 166,67 | # 3,33 | # 4,00 | # Получено 15.10.25 | # 20 | # 100,33 | # 2006,60 |
| # 137 |  |  | # Прожектор светодиодный 30 Вт | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 541,67 | # 2,17 | # 2,60 | # Получено 15.10.25 | # 4 | # 209,16 | # 836,64 |
| # 138 |  |  | # Прожектор светодиодный 50 Вт | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 800,00 | # 3,20 | # 3,84 | # Получено 15.10.25 | # 4 | # 297,50 | # 1190,00 |
| # 139 |  |  | # Прожектор светодиодный 100 Вт | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 2 | # 1 650,00 | # 3,30 | # 3,96 | # Получено 15.10.25 | # 2 | # 502,50 | # 1005,00 |
| # 140 |  |  | # Светильник светодиодный 36 Вт 4000К 1200мм | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 4 | # 416,67 | # 1,67 | # 2,00 | # Получено 15.10.25 | # 4 | # 271,04 | # 1084,16 |
| # 141 |  |  | # Кабель ПВС 2*2,5 для удлинителей | # 3.1.5.2.7 | # м/п | # 30 | # 76,67 | # 2,30 | # 2,76 | # Получено 27.06.25 | # 30 | # 53,28 | # 1598,40 |
| # 142 |  |  | # Кабель ПВС 2*1,5 | # 3.1.5.2.7 | # м/п | # 20 | # 45,83 | # 0,92 | # 1,10 | # Получено 27.06.25 | # 20 | # 27,42 | # 548,40 |
| # 143 |  |  | # Кабель КГ-ХЛ 1*25 | # 3.1.5.2.7 | # м/п | # 20 | # 218,33 | # 4,37 | # 5,24 | # Получено 27.06.25 | # 20 | # 235,14 | # 4702,80 |
| # 144 |  |  | # Вилка евро каучуковая | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 10 | # 96,67 | # 0,97 | # 1,16 | # Получено 29.05.25 | # 10 | # 75,66 | # 756,60 |
| # 145 |  |  | # Розетка, колодка тройная, однофазная, влагозащитная(для удлинителей) | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 3 | # 325,00 | # 0,98 | # 1,17 | # Получено 29.05.25 | # 3 | # 73,87 | # 221,61 |
| # 146 |  |  | # Автоматический выключатель АВВ 1Р 25А | # 3.1.5.2.7 | # шт. | # 2 | # 466,67 | # 0,93 | # 1,12 | # Получено 14.08.25 | # 2 | # 285,00 | # 570,00 |
| ИТОГО РП на 2025 год. |  |  |  |  |  |  |  | 1 873,81 | 2 273,85 |  |  |  |  |
| ИТОГО РП на 2025 год. |  |  |  |  |  |  |  | 1 873,81 | 2 273,85 | итого факт получения по РП |  |  | 2046,81 |

Перечень выполненных работ на тепловых сетях ООО «Поволжье-Ресурс» приведен в табл. 3.18.2.

Таблица 3.18.2

| Адрес объекта (с указанием привязки на местности) | Наименование работ (вид работы, материал, диаметр, марка оборудования) | Объем в натуральном выражении (в 2-х трубном исчислении) |  | Материал (трубы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |
| от отвода на ж/д 10 ВЛТ до отвода на ж/д 11ВЛТ | Замена тепловой сети d 63 | км. | 0,066 | РРR |
| отвод на ж/д 10 ВЛТ | Замена тепловой сети d 63 | км. | 0,009 | РРR |
| отвод на ж/д 11 ВЛТ | Замена тепловой сети d 63 | км. | 0,005 | РРR |
| от отвода на ж/д 10 ВЛТ до отвода на ж/д 11ВЛТ | Замена тепловой сети d 63 | км. | 0,049 | РРR |
| отвод на ж/д. 12 ВЛТ | Замена тепловой сети d 63 | км. | 0,005 | РРR |

Перечень выполненных мероприятий по реконструкции, модернизации, новому строительству, закрытию источников тепловой энергии и тепловых сетей за 2025 г. с указанием стоимости приведен в табл. 3.18.3.

Таблица 3.18.3

| Мероприятия | План, руб, без НДС | Факт, руб, без НДС |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция участка тепловой сети по адресу: г. Ветлуга от ул.Ленина д.55а до ул. Зеленая д.2 | 63 740,00 | 109 387,17 |
| Реконструкция участка тепл. сети кот. №8 по адресу: г. Ветлуга, ул. М. Горького от д.66а до д.66 | 86 230,00 | 113 403,39 |
| Реконструкция котельной № 1 г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23 | 1 554 610,00 | 297 463,81 |
| Реконструкция котельной № 8 г. Ветлуга ул. М. Горького | 1 579 270,00 | 876 944,45 |
| Реконструкция котельной ЦРБ г. Ветлуга улица Ленина дом 50 | 647 410,00 | 715807,92 |
| Реконструкция котельной №7, г. Ветлуга, территория Сельхозтехники | 1 675 700,00 | 876 944,44 |
| Всего: | 5 606 960,00 | 2 989 951,18 |

Зоны действия источников тепловой энергии

Общие сведения о котельных в г. Ветлуга

Адреса котельных в г. Ветлуга приведены в табл. 4.1.1.

        - Таблица 4.1.1

| № п/п | Наименование котельной | Расположение источника тепловой энергии | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Микрорайон, 23 | Ветлужский филиал АО «НОКК» |
| 2 | Котельная №3 | ул. Ленина, 16 | Ветлужский филиал АО «НОКК» |
| 3 | Котельная №6 | ул. Бахирева, 35 б | Ветлужский филиал АО «НОКК» |
| 4 | Котельная №7 | Территория Сельхозтехники | Ветлужский филиал АО «НОКК» |
| 5 | Котельная №8 | Территория Спиртзавода | Ветлужский филиал АО «НОКК» |
| 6 | Котельная ЦРБ | ул. Ленина (корпус ЦРБ) | Ветлужский филиал АО «НОКК» |
| 7 | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | Территория ВЛТ | ООО «Поволжье-Ресурс» |

Месторасположение котельных в г. Ветлуга приведено на рис. 4.1.1.

Схема теплоснабжения г. Ветлуги с указанием месторасположения 
источников тепловой энергии

Зона действия котельной № 1

Котельная № 1 Ветлужского филиала АО «НОКК» расположена по адресу г. Ветлуга 
Микрорайон, 23. Зона действия котельной описывается границами следующих улиц: Ленина, Сергея Куликова, 40 лет Победы, Спортивная (см. рис. 4.2.1).

      - Зона действия котельной № 1

Перечень потребителей котельной № 1 с описанием расчетных тепловых нагрузок приведен в табл. 4.2.1.

Таблица 4.2.1

| Адрес | Потребитель | Тепл. нагрузка Гкал/ч | Итого нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон, 1 | МКД | 0,0735 | 0,0735 |
| Микрорайон, 1 а | МКД | 0,0940 | 0,0940 |
| Микрорайон,2 | МКД | 0,0416 | 0,0416 |
| Микрорайон,3 | МКД | 0,0692 | 0,0692 |
| Микрорайон,4 | МКД | 0,0686 | 0,0686 |
| Микрорайон,5 | МКД | 0,0720 | 0,0720 |
| Микрорайон,6 | МКД | 0,0712 | 0,0712 |
| Микрорайон, 6а | МКД | 0,0569 | 0,0569 |
| Микрорайон, 7 | МКД | 0,0706 | 0,0706 |
| Микрорайон, 8 | МКД | 0,0710 | 0,0710 |
| Микрорайон, 8а | МКД | 0,0846 | 0,0846 |
| Микрорайон,9 | МКД | 0,0722 | 0,0722 |
| Микрорайон,10 | МКД | 0,0737 | 0,0737 |
| Микрорайон,11 | МКД | 0,0749 | 0,0749 |
| Микрорайон,12 | МКД | 0,0716 | 0,0716 |
| Микрорайон,13 | МКД | 0,0864 | 0,0864 |
| Микрорайон,14 | МКД | 0,0752 | 0,0752 |
| Микрорайон,15 | МКД | 0,0738 | 0,0738 |
| Микрорайон, 15 а | МКД | 0,0559 | 0,0559 |
| Микрорайон, 17 а | МКД | 0,1135 | 0,1135 |
| Микрорайон, 17 б | МКД | 0,1352 | 0,1352 |
| Микрорайон, 17 в | МКД | 0,1331 | 0,1331 |
| Микрорайон, 17 г | МКД | 0,1115 | 0,1115 |
| Микрорайон, 19 а | МКД | 0,1408 | 0,1408 |
| Микрорайон, 19 б | МКД | 0,1049 | 0,1049 |
| Микрорайон, 19 в | МКД | 0,1087 | 0,1087 |
| Микрорайон, 21 | МКД | 0,0993 | 0,0993 |
| Микрорайон, 21 б | МКД | 0,0994 | 0,0994 |
| Микрорайон, 23 а | МКД | 0,1143 | 0,1143 |
| Микрорайон, 23 б | МКД | 0,1031 | 0,1031 |
| Микрорайон, 25 | МКД | 0,1545 | 0,1545 |
| Микрорайон, 26 | МКД | 0,1622 | 0,1622 |
| Микрорайон, 27 | МКД | 0,2084 | 0,2084 |
| Микрорайон, 27 в | МКД | 0,1036 | 0,1036 |
| Микрорайон, 30 | МКД | 0,0752 | 0,0752 |
| Микрорайон, 31 | МКД | 0,0758 | 0,0758 |
| Микрорайон, 32 | МКД | 0,0750 | 0,0750 |
| Микрорайон, 33 | МКД | 0,0807 | 0,0807 |
| Микрорайон, 34 | МКД | 0,1441 | 0,1441 |
| Микрорайон, 35 | МКД | 0,1803 | 0,1803 |
| Микрорайон, 39 | МКД | 0,0314 | 0,0314 |
| ул.40 Лет Победы, 11 | МКД | 0,0753 | 0,0753 |
| ул.40 Лет Победы, 3 | МКД | 0,0487 | 0,0487 |
| ул.40 Лет Победы, 5 | МКД | 0,0900 | 0,0900 |
| ул.40 Лет Победы, 9 Б | МКД | 0,1626 | 0,1626 |
| ул.ЗЕЛЕНАЯ, 1а | блокир.застр. | 0,0193 | 0,0193 |
| ул.Коммунальная, 14 | блокир.застр. | 0,0142 | 0,0142 |
| ул.Коммунальная, 16 | МКД | 0,0172 | 0,0172 |
| ул.Коммунальная, 21 | частный дом. | 0,0066 | 0,0066 |
| ул.Пионерская, 46 | МКД | 0,0487 | 0,0487 |
| ул.Пионерская, 49 | МКД | 0,0413 | 0,0413 |
| ул.С. Куликова, 112а | МКД | 0,0635 | 0,0635 |
| ул.С. Куликова, 129 | блокир.застр. | 0,0341 | 0,0341 |
| ул.С. Куликова, 129б | МКД | 0,0341 | 0,0341 |
| ул.С. Куликова, 131 | Население | 0,0117 | 0,0117 |
| ул.Свердлова, 80 | Население | 0,0578 | 0,0578 |
| Ветлуга г, Микрорайон ул, дом № 16 | МДОУ Детский сад №5 "Калинка" | 0,1398 | 0,1398 |
| Ветлуга г, Микрорайон ул, дом № 18 | МДОУ Детский сад №7 "Золотой ключик" | 0,1005 | 0,1005 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 42 | МКУ "Центр по обслуживанию ОМСУ" | 0,1361 | 0,1361 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 42 | МКУ "Центр по обслуживанию ОМСУ" | 0,0255 | 0,0255 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 42 | МБУ Муниципальный спортивный комплекс | 0,0034 | 0,0034 |
| Ветлуга г, ул Ленина, д 42а | МБУ Муниципальный спортивный комплекс | 0,0140 | 0,0140 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 55А | МУП Редакция газеты "Земля Ветлужская" | 0,0232 | 0,0232 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 48 а | ГКОУ Ветлужская школа- интернат | 0,0887 | 0,0887 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 48 а | ГКОУ Ветлужская школа- интернат | 0,0874 | 0,0874 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 48 а | ГКОУ Ветлужская школа- интернат | 0,0125 | 0,0125 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 48 в | ГКОУ Ветлужская школа- интернат | 0,0339 | 0,0339 |
| Ветлуга г, Микрорайон ул, дом № 24 | МБУК Ветлуж. централизованная библитечная система | 0,0309 | 0,0309 |
| Ветлуга г, Микрорайон ул, дом № 24 | ГП НО "Нижегородская областная фармация" | 0,0289 | 0,0289 |
| Ветлуга г, Микрорайон ул, дом № 24 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | 0,0329 | 0,0329 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 а | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | 0,07351 | 0,0735 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 44 | ФКУ "Центр по обеспечению деятел. Казначейства РФ" | 0,0276 | 0,0276 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 44 пом.1 | ОСФР по Нижегородской области | 0,0480 | 0,0480 |
| Ветлуга г, 40 лет Победы ул, дом № 37 | ФЛ Головков Алексей Владимирович | 0,0272 | 0,0285 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 55А | ФЛ Попинов Александр Павлович | 0,0139 | 0,0139 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 48Б | ПАО "Ростелеком" | 0,1309 | 0,1309 |
| Ветлуга г, Ленина ул, 50Ж | ООО "УТРО" | 0,0076 | 0,0076 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 45В | ФЛ Кленков Сергей Викторович (отключен 01.10.2024 г.) | - | - |
| Ветлуга г, Микрорайон ул, д. 33, кор. А | ООО "Альянс" | 0,0020 | 0,0020 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 45 | ООО "Альянс" | 0,00723 | 0,0072 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50Б | ФЛ Веселова Наталия Викторовна | 0,0046 | 0,0046 |
| Ветлуга г, Микрорайон ул, дом № 24Б | Орехова Ольга Александровна | 0,0310 | 0,0310 |
| Ветлуга г, Микрорайон ул, дом № 5А | ИП Усова Татьяна Валерьевна | 0,0906 | 0,0906 |
| Ветлуга г, Микрорайон ул, дом № 12А | ООО "Веснушка" | 0,0087 | 0,0087 |
| Ветлуга г, С.Куликова ул, дом № 168А | МУП "Ветлугаводоканал" | 0,0383 | 0,2197 |
| Итого |  | 5,9058 | 6,0885 |

Зона действия котельной № 3

Котельная № 3 Ветлужского филиала АО «НОКК» расположена по адресу г. Ветлуга ул. Ленина 16. Зона действия котельной описывается границами следующих улиц: Ленина, Пионерская, Штурмина (см. рис. 4.3.1).

      - Зона действия котельной № 3 (обозначена сиреневым цветом)

Перечень потребителей котельной № 3 с описанием расчетных тепловых нагрузок приведен в табл. 4.3.1.

Таблица 4.3.1

| Адрес | Потребитель | Тепловая нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ул. Штурмина, 126 а | Население | 0,0283 |
| ул. С. Куликова, 95 | Население | 0,0470 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 16 | МДОУ детский сад № 2 "Солнышко" | 0,0322 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 16а | МДОУ детский сад № 2 "Солнышко" | 0,0810 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20, пом. 1-17, 1-18 | Централизованная бухгалтерия Ветлужского муниципального округа НО | 0,0044 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20, пом. 1-22, 1-19 | Централизованная бухгалтерия Ветлужского муниципального округа НО | 0,0023 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20, пом. 1-21, 1-20 | Централизованная бухгалтерия Ветлужского муниципального округа НО | 0,0073 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 | Инспекция Гостехнадзора Нижегородской области | 0,0017 |
| Ветлужский р-н, Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 | КП НО "Нижтехинвентаризация - БТИ Нижегородской области" | 0,0033 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 | ГБУ Ветлужский социально-реабилитационный центр инвалидов | 0,0023 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 22 | ГБУ Ветлужский социально-реабилитационный центр инвалидов | 0,0698 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 пом.2-5 | Администрация Ветлужского муниципального округа НО | 0,0037 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 пом.2-21 | Администрация Ветлужского муниципального округа НО | 0,0026 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 пом.1-8, 1-9, 2-3, 2-22,2-24 | Администрация Ветлужского муниципального округа НО | 0,0153 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 | Нижегородский центр занятости населения | 0,0052 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 | ППК "Роскадастр" | 0,0044 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 | Юридическая консультация Ветлужского района | 0,0047 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 22Б | Ф.Л. Балакирев Виктор Сергеевич | 0,0028 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 | Единая Россия | 0,0022 |
| Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 пом.1-6 | Ветлужская РО НООО ветеранов войны, труда, вс и по | 0,0050 |
|  |  | 0,3253 |

Зона действия котельной № 6

Котельная № 6 Ветлужского филиала АО «НОКК» расположена по адресу г. Ветлуга 
ул. Бахирева 35, б. Зона действия котельной описывается границами следующих улиц: Бахирева, Алешкова, Урицкого и Пионерского (см. рис. 4.4.1).

      - Зона действия котельной № 6 (обозначена сиреневым цветом)

Перечень потребителей котельной № 6 с описанием расчетных тепловых нагрузок приведен в табл. 4.4.1.

Таблица 4.4.1

| № п/п | Адрес потребителя тепловой энергии | Тип потребителя | Тепловая нагрузка Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отоп. и вент. | ГВС | Сумма |
| 1 | ул. Алешкова, 64 | частный дом | 0,0136 | 0,0 | 0,0136 |
| 2 | ул. Бахирева, 42 | МКД | 0,0649 | 0,0 | 0,0649 |
| 3 | ул. Бахирева, 43 | МКД | 0,0349 | 0,0 | 0,0349 |
| 4 | ул. Бахирева, 46 а | МКД | 0,0400 | 0,0 | 0,0400 |
| 5 | ул. Урицкого, 5 | МКД | 0,0404 | 0,0 | 0,0404 |
| 6 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 79Б, пом. 5 | ООО "УТРО" | 0,0067 | 0,0 | 0,0067 |
| 7 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 3 | Территориальный отдел г. Ветлуги администрации Ветлужского муниципального округа | 0,0257 | 0,0 | 0,0257 |
| 8 | Ветлуга г, Бахирева ул, дом № 35А | МБУДО Ветлужская детская музыкальная школа | 0,0406 | 0,0 | 0,0406 |
| 9 | Ветлуга г, Бахирева ул, дом № 35А | МБУДО Ветлужская детская художественная школа | 0,0247 | 0,0 | 0,0247 |
| 10 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 4в | МУ ДО "Ветлужский центр дополнительного образования" | 0,0795 | 0,0 | 0,0795 |
| 11 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 3 | ГБУ НО Уполномоченный МФЦ | 0,0074 | 0,0 | 0,0074 |
| 12 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 4 | ГБПОУ НО Нижегородский медицинский колледж | 0,0865 | 0,0 | 0,0865 |
| 13 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 4 | ГБПОУ НО Нижегородский медицинский колледж | 0,0199 | 0,0 | 0,0199 |
| 14 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 64 | Главное управление ЗАГС Нижегородской области | 0,0121 | 0,0 | 0,0121 |
| 15 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 64 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата | 0,0091 | 0,0 | 0,0091 |
| 16 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 72 | Главное управление МЧС России по Нижегородской области | 0,0351 | 0,0 | 0,0351 |
| 17 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 67 | ИП Усова Татьяна Валерьевна | 0,0399 | 0,0 | 0,0399 |
| 18 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 72/74 | АО "Почта России" | 0,1078 | 0,0 | 0,1078 |
| 19 | Ветлуга г, Алешкова ул | АО "Почта России" | 0,023 | 0,0 | 0,023 |
| 20 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 68 | ИП Беляев Александр Васильевич | 0,02789 | 0,0 | 0,02789 |
| 21 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 77в | ООО "Веснушка" | 0,0050 | 0,0 | 0,0050 |
| 22 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 72 | ИП Захарова Татьяна Викторовна | 0,0117 | 0,0 | 0,0117 |
|  | Итого |  | 0,7910 | 0,0 | 0,7910 |

Зоны действия котельной № 7

Котельная № 7 Ветлужского филиала АО «НОКК» расположена по адресу г. Ветлуга 
территория Сельхозтехники. Зона действия котельной приведена на рис. 4.5.1.

      - Зона действия котельной № 7 (обозначена сиреневым цветом)

Перечень потребителей котельной № 7 с описанием расчетных тепловых нагрузок приведен в табл. 4.5.1.

Таблица 4.5.1

| № п/п | Адрес потребителя тепловой энергии | Тип потребителя | Тепловая нагрузка Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отоп. и вент. | ГВС | Сумма |
| 1 | тер. СХТ, 1 | МКД | 0,0598 | 0,0 | 0,0598 |
| 2 | тер. СХТ, 2 | МКД | 0,0609 | 0,0 | 0,0609 |
| 3 | тер. СХТ, 3 | МКД | 0,0838 | 0,0 | 0,0838 |
| 4 | тер. СХТ, 4 | МКД | 0,2143 | 0,0 | 0,2143 |
| 5 | ул. Ветлужская, 141 | МКД | 0,0186 | 0,0 | 0,0186 |
| 6 | Ветлуга г, СХТ тер, дом № 5 | ГБУ Центр соц. помощи семье и детям "Надежда" Ветлужского района | 0,0235 | 0,0 | 0,0235 |
| 7 | Ветлужский р-н, Крутцы (Крутцовский с/с) д | ГБОУ Ветлужский лесоагротехнический техникум | 0,0249 | 0,0 | 0,0249 |
| 8 | Ветлужский р-н, Крутцы (Крутцовский с/с) д | ГБОУ Ветлужский лесоагротехнический техникум | 0,1478 | 0,0 | 0,1478 |
|  | Итого |  | 0,6336 | 0,0 | 0,6336 |

Зоны действия котельной № 8

Котельная № 8 Ветлужского филиала АО «НОКК» расположена по адресу г. Ветлуга 
территория Спиртзавода. Зона действия котельной описывается границами следующих улиц: Максима Горького, Сосновая (см. рис. 4.6.1).

      - Зона действия котельной № 8 (обозначена сиреневым цветом)

Перечень потребителей котельной № 8 с описанием расчетных тепловых нагрузок приведен в табл. 4.6.1.

Таблица 4.6.1

| № п/п | Адрес потребителя тепловой энергии | Тип потребителя | Тепловая нагрузка Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отоп. и вент. | ГВС | Сумма |
| 1 | ул. Сосновая, д.26 а | МКД | 0,0373 | 0,0 | 0,0373 |
| 2 | ул. Сосновая, д.28 | блокир.застр. | 0,0050 | 0,0 | 0,0050 |
| 3 | ул. М.Горького, 50 | МКД | 0,0136 | 0,0 | 0,0136 |
| 4 | ул. М.Горького, 54 | МКД | 0,0519 | 0,0 | 0,0519 |
| 5 | ул. М.Горького, 56 | МКД | 0,0244 | 0,0 | 0,0244 |
| 6 | ул. М.Горького, 60 | МКД | 0,0105 | 0,0 | 0,0105 |
| 7 | ул. М.Горького, 66 | МКД | 0,0417 | 0,0 | 0,0417 |
| 8 | ул. М.Горького, 66а | МКД | 0,0851 | 0,0 | 0,0851 |
|  | Итого |  | 0,2697 | 0,0 | 0,2697 |

Зоны действия котельной ЦРБ

Котельная ЦРБ Ветлужского филиала АО «НОКК» расположена по адресу г. Ветлуга ул. Люлина (корпус ЦРБ). Зона действия котельной описывается границами следующих улиц: Ленина, Микрорайон (см. рис. 4.7.1).

      - Зона действия котельной ЦРБ (обозначена сиреневым цветом)

Перечень потребителей котельной ЦРБ с описанием расчетных тепловых нагрузок приведен в табл. 4.7.1.

Таблица 4.7.1

| № п/п | Адрес потребителя тепловой энергии | Тип потребителя | Тепловая нагрузка Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отоп. и вент. | ГВС | Сумма |
| 1 | ул.Ленина, 60 | жилой дом блокированной застройки | 0,0350 | 0,0 | 0,0350 |
| 2 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | 0,0177 | 0,0 | 0,0177 |
| 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | 0,0308 | 0,0 | 0,0308 |
| 4 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | 0,1046 | 0,0 | 0,1046 |
| 5 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | 0,3158 | 0,0 | 0,3158 |
| 6 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | 0,0456 | 0,0 | 0,0456 |
| 7 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | 0,0617 | 0,0 | 0,0617 |
|  | Итого |  | 0,6112 | 0,0 | 0,6112 |

Зоны действия котельной ВЛТ ООО «Поволжье-Ресурс»

Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» расположена по адресу г. Ветлуга, территория ВЛТ. Зона действия котельной описывается границами улицы М. Горького и территорией ВЛТ (см. рис. 4.8.1).

      - Зона действия котельной ООО «Поволжье-Ресурс» (обозначена сиреневым цветом)

Перечень потребителей котельной ООО «Поволжье-Ресурс» с описанием расчетных тепловых нагрузок приведен в табл. 4.8.1.

Таблица 4.8.1

| № п/п | Адрес потребителя тепловой энергии | Тепловая нагрузка Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. и вент. | ГВС | Сумма |
| 1 | отвод на ж/д № 138а М.Горького | 0,007 | 0 | 0,007 |
| 2 | отвод на ж/д № 143 М.Горького | 0,008 | 0 | 0,008 |
| 3 | детсад «Ёлочка» | 0,053 | 0 | 0,053 |
| 4 | гараж легковых авто | 0,003 | 0 | 0,003 |
| 5 | гараж | 0,051 | 0 | 0,051 |
| 6 | диспетчерская | 0,003 | 0 | 0,003 |
| 7 | мех. мастерская | 0,166 |  | 0,166 |
| 8 | учебный кабинет | 0,006 | 0 | 0,006 |
| 9 | ж/д № 21 ВЛТ | 0,007 | 0 | 0,007 |
| 10 | ж/д № 20 ВЛТ | 0,011 |  | 0,011 |
| 11 | цех изготовления окон | 0,008 | 0 | 0,008 |
| 12 | ж/д 24 ВЛТ | 0,021 |  | 0,021 |
| 13 | ж/д 23 ВЛТ | 0,024 |  | 0,024 |
| 14 | ж/д 22ВЛТ | 0,025 |  | 0,025 |
| 15 | ЛММ | 0,042 |  | 0,042 |
| 16 | ж/д 14 ВЛТ | 0,022 |  | 0,022 |
| 17 | ж/д 13 ВЛТ | 0,021 |  | 0,021 |
| 18 | ж/д 81А ул. М. Горького | 0,119 |  | 0,119 |
| 19 | ж/д № 80В, ул. М. Горького | 0,153 | 0 | 0,153 |
| 20 | ж/д № 80б, ул. М. Горького | 0,153 | 0 | 0,153 |
| 21 | ж/д 19 ВЛТ |  |  |  |
| 22 | ж/д 10 ВЛТ | 0,080 | 0 | 0,080 |
| 23 | ж/д 12 ВЛТ | 0,015 |  | 0,015 |
| 24 | ж/д 9 ВЛТ | 0,010 |  | 0,010 |
| 25 | ж/д 86 ул. М. Горького | 0,009 |  | 0,009 |
| 26 | учебное здание | 0,284 | 0 | 0,284 |
| 27 | библиотека | 0,055 | 0 | 0,055 |
| 28 | ж/д 2 ВЛТ | 0,002 |  | 0,002 |
| 29 | Итого | 1,358 |  | 1,358 |

4.9. Зоны действия котельной МОУ Белышевская школа, с. Белышево»

Котельная МОУ Белышевская школа расположена по адресу: с. Белышево.

Зона действия котельной приведена (см. рис. 4.9.1).

Рис. 4.9.1. Зона действия котельной МОУ Белышевская школа, с. Белышево

4.10. Зона действия котельной МБУК «ЦКС» с. Турань

Котельная МБУК «ЦКС» расположена по адресу: с. Турань, д. 12,Б.

Зона действия котельной приведена (см. рис. 4.10.1).

11

Колодец

Рис. 4.10.1. Зона действия котельной МБУК «ЦКС» с. Турань

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, 
групп потребителей тепловой энергии в зонах действия 
источников тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность 
в расчетных элементах территориального деления

В табл. 5.1.1 представлены значения договорной тепловой нагрузки потребителей котельных Ветлужского МО в расчетных элементах территориального деления.

| № п/п | Номер квартала | Договорная тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС (сред.) | Сумма |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |
| 1 | 52:01:0200109 | 3,8807 | 0,0000 | 3,8807 |
| 2 | 52:01:0200110 | 0,7563 | 0,0000 | 0,7563 |
| 3 | 52:01:0200114 | 1,0019 | 0,0000 | 1,0019 |
| 4 | 52:01:0200113 | 0,1046 | 0,0000 | 0,1046 |
| 5 | 52:01:0200115 | 0,0087 | 0,0000 | 0,0087 |
| 6 | 52:01:0200105 | 0,1064 | 0,0000 | 0,1064 |
| 7 | 52:01:0200108 | 0,2197 | 0,0000 | 0,2197 |
| Всего по котельной |  | 6,0885 | 0,0000 | 6,0885 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |
| 1 | 52:01:0200104 | 0,0470 | 0,0000 | 0,0470 |
| 2 | 52:01:0200111 | 0,2824 | 0,0000 | 0,2824 |
| Всего по котельной |  | 0,3253 | 0,0000 | 0,3253 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |
| 1 | 52:01:0200103 | 0,1772 | 0,0000 | 0,1772 |
| 2 | 52:01:0200102 | 0,0939 | 0,0000 | 0,0939 |
| 3 | 52:01:0200111 | 0,1939 | 0,0000 | 0,1939 |
| 4 | 52:01:0200104 | 0,2915 | 0,0000 | 0,2915 |
| Всего по котельной |  | 0,7910 | 0.0000 | 0,7910 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |
| 1 | 52:01:0200111 | 0,1727 | 0,0000 | 0,1727 |
| 2 | 52:01:0200086 | 0,4609 | 0,0000 | 0,4609 |
| Всего по котельной |  | 0,6336 | 0,0000 | 0,6336 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |
| 1 | 52:01:0200089 | 0,2273 | 0,0000 | 0,2273 |
| 2 | 52:01:0200090 | 0,0424 | 0,0000 | 0,0424 |
| Всего по котельной |  | 0,2697 | 0.0000 | 0,2697 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |
| 1 | 52:01:0200109 | 0,6112 | 0,0000 | 0,6112 |
| Всего по котельной |  | 0,6112 | 0,0000 | 0,6112 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" |  |  |  |  |
| 1 | 52:01:0200088 | 1,358 | 0,000 | 1,358 |
| Всего по котельной |  | 1,358 | 0,00 | 1,358 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок 
на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка – тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения.

Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах источников теплоснабжения определяется по данным посуточного учета отпускаемой тепловой энергии в тепловую сеть.

В Ветлужском МО необходимые данные не были предоставлены по причине отсутствия приборов учета отпущенного тепла на котельных.

Нагрузка потребителей по котельным приведена в Приложении 1.

Описание случаев и условий применения отопления жилых 
помещений в многоквартирных домах с использованием 
индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 14, пункт 15) запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием в индивидуальных квартирах источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам централизованного теплоснабжения. В качестве исключения, при изменении схемы теплоснабжения (решение об изменении схемы теплоснабжения принимается органами местного самоуправления), допускается перевод всего многоквартирного дома на 100% использование индивидуальных квартирных источников тепловой энергии с отключением всего дома от системы централизованного отопления. Допускается перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при условии полной проектной реконструкции инженерных систем переводимого дома, а именно:

-общей системы теплоснабжения дома;

-общей системы газоснабжения дома, в т.ч. внутридомовой газораспределительной сети, газового ввода, а в некоторых случаях – и уличного распределительного газопровода;

-систем дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Кроме того, для установки теплогенератора объем кухни квартиры должен быть не менее 15 м3. Существующие многоквартирные жилые дома, имеющие централизованное теплоснабжение, как правило, рассчитаны только для газоснабжения плит, предусмотренных в таких домах. При установке индивидуальных теплогенераторов объем потребляемого газа увеличивается примерно в 10 раз, что влечет за собой необходимость реконструкции системы газоснабжения дома. Индивидуальное теплоснабжение в многоквартирных домах требует создания коллективной (общей) встроенной или пристроенной герметичной системы дымоудаления для полного отвода продуктов сгорания в атмосферу, а также приточных воздуховодов для обеспечения подачи с улицы воздуха, необходимого для горения газа. При этом устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через фасадную стену многоэтажного жилого дома запрещено (СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования). Проведение реконструкции инженерных систем многоквартирного жилого дома в целях его перевода с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартирное отопление возможно только лишь при согласии всех собственников помещений жилого дома (статья, 36, 40, 44 Жилищного кодекса РФ).

При актуализации схемы теплоснабжения информация о применении индивидуального поквартирного отопления в многоквартирных домах не была предоставлена.

Описание величины потребления тепловой энергии 
в расчетных элементах территориального деления за 
отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии в горячей воде за отопительный период и за год для источников централизованного теплоснабжения приведено в табл. 5.4.1.

| № п/п | Номер квартала | Потребление тепловой энергии в горячей воде, Гкал/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период |  |  | Неотопительный период | Сумма за год |
|  |  | на отопление и вентиляция | ГВС | Сумма |  |  |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 52:01:0200109 | 7833,30 | 0 | 7833,30 | 0 | 7833,30 |
| 2 | 52:01:0200110 | 1478,33 | 0 | 1478,33 | 0 | 1478,33 |
| 3 | 52:01:0200114 | 2530,81 | 0 | 2530,81 | 0 | 2530,81 |
| 4 | 52:01:0200113 | 94,75 | 0 | 94,75 | 0 | 94,75 |
| 5 | 52:01:0200115 | 161,76 | 0 | 161,76 | 0 | 161,76 |
| 6 | 52:01:0200105 | 117,02 | 0 | 117,02 | 0 | 117,02 |
| 7 | 52:01:0200108 | 39,07 | 0 | 39,07 | 0 | 39,07 |
| Всего по котельной |  | 13 904,92 | 0,0 | 13 904,92 | 0,0 | 13 904,92 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 52:01:0200104 | 385,76 | 0 | 385,76 | 0 | 385,76 |
| 2 | 52:01:0200111 | 328,69 | 0 | 328,69 | 0 | 328,69 |
| Всего по котельной |  | 714,45 | 0,0 | 714,45 | 0,0 | 714,45 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 52:01:0200103 | 608,02 | 0 | 608,02 | 0 | 608,02 |
| 2 | 52:01:0200102 | 84,69 | 0 | 84,69 | 0 | 84,69 |
| 3 | 52:01:0200111 | 442,97 | 0 | 442,97 | 0 | 442,97 |
| 4 | 52:01:0200104 | 479,56 | 0 | 479,56 | 0 | 479,56 |
| Всего по котельной |  | 1 615,24 | 0,0 | 1 615,24 | 0,0 | 1 615,24 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 52:01:0200111 | 621,2 | 0 | 621,2 | 0 | 621,2 |
| 2 | 52:01:0200086 | 902,7 | 0 | 902,7 | 0 | 902,7 |
| Всего по котельной |  | 1 523,90 | 0,0 | 1 523,90 | 0,0 | 1 523,90 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 52:01:0200089 | 406,00 | 0 | 406,00 | 0 | 406,00 |
| 2 | 52:01:0200090 | 125,76 | 0 | 125,76 | 0 | 125,76 |
| Всего по котельной |  | 531,76 | 0,0 | 531,76 | 0,0 | 531,76 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 52:01:0200109 | 2135,07 | 0 | 2135,07 | 0 | 2135,07 |
| Всего по котельной |  | 2135,07 | 0,0 | 2135,07 | 0,0 | 2135,07 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 52:01:0200088 | 2994,26 | 0 | 2994,26 | 0 | 2994,26 |
| Всего по котельной |  | 2994,26 | 0,00 | 2994,26 | 0,00 | 2994,26 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой 
энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

На основании Постановления Правительства Нижегородской Области от 19 декабря 2014 года № 908 (с изменениями на 20 августа 2018 года) в табл. 5.5.1 приведены нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области.

| Наименование муниципального образования / населенного пункта | Количество этажей в многоквартирном доме или жилом доме | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при оплате в течение 8 месяцев | при оплате в течение 12 месяцев |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| г. Ветлуга, Туранский сельсовет, Волыновский сельсовет | 1-4 | 0,03098 | 0,02065 |
| г. Ветлуга (территория ВЛТ д. д. №№ 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24; ул. М. Горького д. д. № 84, 86) |  | 0,02685 | 0,01790 |
| г. Ветлуга | 5 | 0,03098 | 0,02065 |
| г. Ветлуга (территория ВЛТ общежитие) |  | 0,02685 | 0,01790 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| г. Ветлуга | 1-4 | 0,03098 | 0,02065 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение договорных и расчетных нагрузок потребителей тепловой энергии от источников теплоснабжения Ветлужского МО по состоянию на 2025 г не производилось по причине отсутствия данных о фактическом отпуске тепловой энергии потребителям.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой
энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой
системы теплоснабжения, зафиксированных за период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения были:

1. Актуализированы договорные тепловые нагрузки котельных на конец 2025 г.

2. Актуализированы договорные тепловые нагрузки потребителей и годовое потребление тепловой энергии, подключенных к котельным по кадастровым кварталам по состоянию на конец 2025 г.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой
мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой
мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой
нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии были составлены на основании данных, предоставленных теплоснабжающими организациями, на балансе которых находятся источники теплоснабжения. Балансы тепловой мощности за 2025 г. представлены в табл. 6.1.1.

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |
| Котельная №1 |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 8,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 8,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды котельной в горячей воде | 0,258 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 8,342 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,6089 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 6,0885 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 6,0885 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 6,0885 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,656 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,656 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,760 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 4,32 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 131,9 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0461 |
| Котельная №3 |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,34 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,34 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды котельной в горячей воде | 0,039 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,271 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0325 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 0,3253 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,3253 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 0,3253 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,909 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,909 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,471 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 0,54 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 9,95 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0331 |
| Котельная №6 |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,8 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,8 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды котельной в горячей воде | 0,054 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,746 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0756 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 0,7910 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,7910 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 0,7910 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,914 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,914 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН котельной) | 0,749 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при авар. выводе самого мощного котла | 0,86 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 28,31 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0267 |
| Котельная №7 |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды котельной в горячей воде | 0,04 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,55 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0634 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 0,6336 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,6336 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 0,6336 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,603 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,603 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,500 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,57 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 31,27 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0203 |
| Котельная №8 |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды котельной в горячей воде | 0,048 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,552 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,027 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 0,2697 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,2697 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 0,2697 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,2553 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,2553 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на СН котельной) | 0,752 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла | 0,86 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 20,18 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0134 |
| Котельная ЦРБ |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды котельной в горячей воде | 0,048 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,552 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0611 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 0,6112 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,6112 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 0,6112 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,8797 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,8797 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,752 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 0,86 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 20,18 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0303 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |
| Котельная ВЛТ (ООО "Поволжье-Ресурс") |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 2,58 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,58 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды котельной в горячей воде | 0,09 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 2,49 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,03 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 1,358 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 1,358 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 1,358 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,102 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,102 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,770 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 0,90 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 68,764 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0177 |

Как следует из данных, представленных в табл. 6.1.1, все котельные г. Ветлуги не имеют дефицита тепловой мощности.

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто 
по каждому источнику тепловой энергии

По результатам составленных балансов тепловой мощности, можно сделать выводы, что в настоящее время на всех источниках тепловой энергии отсутствует дефицит тепловой мощности.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу
тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии 
от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы работы системы теплоснабжения, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, определены с помощью теплогидравлических расчетов, выполненных с использованием программно-расчетного комплекса Zulu Thermo 8.0.

После выполненных теплогидравлических расчетов построены пьезометрические графики. Анализ гидравлических режимов работы тепловых сетей котельных подробно рассмотрен в Главе 3 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой 
мощности и последствия влияния дефицитов на качество 
теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности на всех источниках тепловой энергии Ветлужского муниципального округа не выявлены.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия 
источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто 
в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Выявленный резерв мощности на теплоисточниках города, а также выводы об отсутствии дефицита тепловой мощности на теплоисточниках города говорит о том, что перераспределение тепловых нагрузок между теплоисточниками города нецелесообразно.

Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных 
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального 
потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках 
потребителей в перспективных зонах действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии

Котельные агрегаты в котельных Ветлужского МО являются двухконтурными и заполняются водопроводной водой. Вода для заполнения и подпитки тепловой сети потребителей поступает в трубопроводы напрямую из городского водопровода. Балансы производительности ВПУ не были сформированы по причине отсутствия водоподготовительных установок на котельных.

Годовые и часовые нормативные расходы теплоносителя на подпитку тепловых сетей источников тепловой энергии за 2024-2025 гг. приведены в табл. 7.1.1.

Таблица 7.1.1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Котельная № 1 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 3025,83 | 3025,83 |
| Нормативная утечка в тепловых сетях | т/час | 0,596 | 0,596 |
| Объем тепловой сети | м3 | 118,3 | 118,3 |
| - Котельная № 3 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 164,25 | 164,25 |
| Нормативная утечка в тепловых сетях | т/час | 0,032 | 0,032 |
| Объем тепловой сети | м3 | 3,5 | 3,5 |
| - Котельная № 6 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 375,41 | 375,41 |
| Нормативная утечка в тепловых сетях | т/час | 0,074 | 0,074 |
| Объем тепловой сети | м3 | 11,1 | 11,1 |
| - Котельная № 7 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 341,73 | 341,73 |
| Нормативная утечка в тепловых сетях | т/час | 0,067 | 0,067 |
| Объем тепловой сети | м3 | 11,2 | 11,2 |
| - Котельная № 8 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 297,60 | 297,60 |
| Нормативная утечка в тепловых сетях | т/час | 0,059 | 0,059 |
| Объем тепловой сети | м3 | 8,1 | 8,1 |
| - Котельная ЦРБ |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 234,19 | 234,19 |
| Нормативная утечка в тепловых сетях | т/час | 0,046 | 0,046 |
| Объем тепловой сети | м3 | 6,4 | 6,4 |
| 7. Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/год | 566,76 | 587,02 |
| Нормативная утечка в тепловых сетях | т/час | 0,112 | 0,116 |
| Объем тепловой сети | м3 | 19,6 | 22,5 |

Топливные балансы источников тепловой энергии
 и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного 
топлива для каждого источника тепловой энергии

Отчётные данные по количество сожжённого топлива на котельных Ветлужского МО за 2025 г. представлены в табл. 8.1.1.

- Таблица 8.1.1

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, т.н.т, м3 нат. топ. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | щепа | 22 631,000 |
| 2 | Котельная №3 | дрова | 650,300 |
|  |  | уголь | 1,900 |
| 3 | Котельная №6 | дрова | 1 356,000 |
|  |  | уголь | 14,500 |
| 4 | Котельная №7 | дрова | 1 302,600 |
|  |  | уголь | 14,500 |
| 5 | Котельная №8 | дрова | 604,980 |
|  |  | уголь | 5,300 |
| 6 | Котельная ЦРБ | дрова | 1 235,400 |
|  |  | уголь | 7,700 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |
| 7 | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | щепа | 12 415,0 |
|  | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево |  |  |
| 8 | Котельная Белышевской СОШ, с. Белышево | дрова | 621 |
|  |  | уголь | - |
| Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань |  |  |  |
| 9 | Котельная МБУК «ЦКС» | дрова | 609 |
|  |  | уголь | - |

Виды используемого топлива на котельных в 2025 году и низшая теплота сгорания топлива приведена в табл. 8.1.2.

Таблица 8.1.2

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Годовой расход усл. топлива, т.у.т. | Годовой расход натур. т-ва, т.н.т. м3 нат. топ. | Теплота сгорания т-ва, ккал/м3, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Щепа, опилки | 2063,12 | 22 631,000 | 560 |
| 2 | Котельная № 3 | дрова | 215,33 | 650,300 | 1862 |
|  |  | уголь | 4,62 | 1,900 | 5299 |
| 3 | Котельная № 6 | дрова | 379,53 | 1 356,000 | 1862 |
|  |  | уголь | 24,60 | 14,500 | 5299 |
| 4 | Котельная № 7 | дрова | 350,96 | 1 302,600 | 1862 |
|  |  | уголь | 16,65 | 14,500 | 5299 |
| 5 | Котельная № 8 | дрова | 198,69 | 604,980 | 1862 |
|  |  | уголь | 4,62 | 5,300 | 5299 |
| 6 | Котельная ЦРБ | дрова | 1 350,80 | 1 235,400 | 1862 |
|  |  | уголь | 8,02 | 7,700 | 5299 |
|  | Итого по АО «НОКК» | Щепа, опилки | 2063,12 | 22 631,000 | 560 |
|  |  | дрова | 1 503,819 | 5 149,280 | 1862 |
|  |  | уголь | 58,516 | 43,900 | 5299 |

Описание видов резервного и аварийного топлива 
и возможности их обеспечения в соответствии 
с нормативными требованиями

В табл. 8.1.1 приведены виды потребляемого топлива на котельных Ветлужского МО.

- Таблица 8.2.1

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника | Основное/резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Ветлужский МО |  |  |  |
| 1 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная №1 | щепа |
| 2 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная №3 | дрова/уголь |
| 3 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная №6 | дрова/уголь |
| 4 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная №7 | дрова/уголь |
| 5 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная №8 | дрова/уголь |
| 6 | Ветлужский филиал АО «НОКК» | Котельная ЦРБ | дрова/уголь |
| 7 | ООО «Поволжье-Ресурс» | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | щепа |
| 8 | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево | Котельная МОУ Белышевская школа | дрова/уголь |
| 9 | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | Котельная МБУК «ЦКС» | дрова/уголь |

Нормативы запасов топлива для котельных АО «НОКК» (Ветлужский филиал), г. Нижний Новгород, Нижегородская область, расположенных на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области, на 1 октября 2026 года приведены в табл. 8.2.2.

- Таблица 8.2.2

| Организация, источник тепловой энергии | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неснижаемый запас (ННЗТ) | Эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| АО «НОКК» (Ветлужский филиал), ул. Микрорайон, д. 24, г. Ветлуга, Нижегородская область, 606860 | Щепа, тонн | 985,1 | 132,3 | 852,8 |
|  | Каменный уголь, тонн | 46,8 | 6,6 | 40,2 |
|  | Дрова, куб.м | 1097,0 | 153,8 | 943,2 |

Приказ об утверждении нормативов запасов топлива для котельных АО НОКК (Ветлужский филиал), г. Нижний Новгород, Нижегородская область, расположенных на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области, на 1 октября 2026 года, приведен на рис. 8.2.1.

Рис. 8.2.1.Приказ об утверждении нормативов запасов топлива для котельных АО НОКК

Описание особенностей характеристик топлив 
в зависимости от мест поставки

Информация об особенностях характеристик топлив в зависимости от мест поставки не была предоставлена.

Описание использования местных видов топлива

В Ветлужском МО в качестве местных видов топлива используют дрова, древесные отходы и опилки. Таким образом, полностью на местном топливе работает котельная № 1 (щепа и опилки). Все остальные твердотопливные котельные в г. Ветлуге, кроме каменного угля, используют дрова и древесные отходы.

Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты
сгорания топлива, используемых для производства тепловой
энергии по каждой системе теплоснабжения

Описание видов используемого топлива на источниках Ветлужского МО в 2025 г. представлены выше в табл. 8.1.1. Низшая теплота сгорания топлива представлена в табл.8.5.1.

- Таблица 8.5.1

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Годовой расход усл. топлива, т.у.т. | Годовой расход натур. т-ва, т.н.т. м3 нат. топ. | Теплота сгорания т-ва, ккал/м3, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Щепа | 2063,12 | 22 631,000 | 560 |
| 2 | Котельная № 3 | дрова | 215,33 | 650,300 | 1862 |
|  |  | уголь | 4,62 | 1,900 | 5299 |
| 3 | Котельная № 6 | дрова | 379,53 | 1 356,000 | 1862 |
|  |  | уголь | 24,60 | 14,500 | 5299 |
| 4 | Котельная № 7 | дрова | 350,96 | 1 302,600 | 1862 |
|  |  | уголь | 16,65 | 14,500 | 5299 |
| 5 | Котельная № 8 | дрова | 198,69 | 604,980 | 1862 |
|  |  | уголь | 4,62 | 5,300 | 5299 |
| 6 | Котельная ЦРБ | дрова | 1 350,80 | 1 235,400 | 1862 |
|  |  | уголь | 8,02 | 7,700 | 5299 |
|  | Итого по АО «НОКК» | Щепа | 2063,12 | 22 631,000 | 560 |
|  |  | дрова | 1 503,819 | 5 149,280 | 1862 |
|  |  | уголь | 58,516 | 43,900 | 5299 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | щепа | 744,9 | 12 415,00 | 560 |
| МОУ Белышевская школа, с. Белышево |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево | дрова | 178,67 | 621,0 | 2014 |
|  |  | уголь | - | - | 5299 |
| МБУК «ЦКС» с. Турань |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | дрова | 175,33 | 609,4 | 2014 |
|  |  | уголь | - | - | 5299 |

Описание преобладающего в городе вида топлива, 
определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения

По данным учета количества сожженного топлива на котельных Ветлужского МО за 2025 г. можно сделать вывод, что преобладающим в городе видом потребляемого топлива являются щепа и дрова (потребление составляет 88%). Информация приведена в 
табл. 8.6.1.

- Таблица 8.6.1

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Процент потребления топлива, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | Щепа, опилки | 100,0 |
| 2 | Котельная №3 | дрова | 99,0 |
|  |  | уголь | 1,0 |
| 3 | Котельная №6 | дрова | 96,0 |
|  |  | уголь | 4,0 |
| 4 | Котельная №7 | дрова | 96,0 |
|  |  | уголь | 4,0 |
| 5 | Котельная №8 | дрова | 98,0 |
|  |  | уголь | 2,0 |
| 6 | Котельная ЦРБ | дрова | 98,0 |
|  |  | уголь | 2,0 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | Щепа | 100 |
| Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево |  |  |  |
| 1 | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево | дрова | 95,0 |
|  |  | уголь | 5,0 |
| Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань |  |  |  |
| 1 | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | дрова | 95,0 |
|  |  | уголь | 5,0 |

Описание приоритетного направления развития 
топливного баланса города

Исходя из структуры топливного баланса, приоритетным направлением развития топливного баланса является сохранение используемых видов топлива.

При газификации Ветлужского МО приоритетным направлением развития топливного баланса будет перевод котельных на сжигание природного газа.

Описание изменений в топливных балансах источников 
тепловой энергии в период, предшествующий актуализации 
схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения скорректированы характеристики сжигаемого топлива и приведены фактические расходы топлива за 2025 г.

Надежность теплоснабжения

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Результаты расчета потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей приведены в Главе 11 «Надежность теплоснабжения».

Частота отключений потребителей

Статистика повреждений тепловых сетей от котельных за 2025 г. приведена в п. 3.9 настоящей Главы.

Поток (частота) и время восстановления 
теплоснабжения потребителей после отключений

Результаты расчета потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений приведены в Главе 11 «Надежность теплоснабжения».

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон 
ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Важным свойством ТС является малая вероятность полного отказа системы. Для ТС с большим количеством элементов характерны частичные отказы, приводящие к отключению или снижению уровня теплоснабжения одного или части потребителей.

Для того, чтобы обеспечить выполнение основной функции ТС – надежную подачу тепловой энергии потребителям, рассредоточенным по узлам сети, в соответствии с их индивидуальными требованиями, надежность ТС необходимо оценивать узловыми показателями.

Другая важная особенность ТС – наличие временного резерва, который создается аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях против расчетного значения во время восстановления теплоснабжения после отказа (при ограничении частоты отказов и их глубины в соответствии с физиологическими требованиями к температурному режиму в зданиях).

Временной резерв может быть увеличен резервированием ТС, позволяющим поддерживать в послеаварийных режимах некоторый (пониженный) уровень теплоснабжения потребителей. Резервирование ТС, наряду с повышением качества и надежности конструкций, теплопроводов и оборудования, является основным средством обеспечения требуемого уровня надежности теплоснабжения. Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью безотказной работы Pj, представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения.

В ТС без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.

Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчетной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.

Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат.

Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

То же самое необходимо сделать, если при увеличении объема резервирования ТС величина показателя Kj становится меньше нормативного значения, а показатель Pj еще не достиг своего нормативного значения.

На рис 9.4.1 приведена классификация единичных свойств надежности.

- Рис. 9.4.1. Классификация единичных свойств надежности

Единичные свойства надежности могут быть классифицированы по двум признакам. В качестве первого классификационного признака использованы функции, задаваемые объекту.

Вторым признаком является класс объекта, поскольку одни свойства характеризуют надежность только элементов системы, другие – только систему в целом (совокупности элементов), а третьи – как элементов, так и систем.

Пунктирные линии, ведущие к прямоугольнику, отмечающему свойство безотказности, означают, что прямо или косвенно снижение уровня долговечности и сохраняемости (элементы ЭС), устойчивоспособности и живучести (СЭ), ремонтопригодности, управляемости и безопасности (любые объекты энергетики) может в конечном счете привести к снижению безотказности.

Поэтому безотказность – наиболее общее из всех единичных свойств.

В программно-расчетном комплексе ZuluThermo с помощью модуля «Надежность» были рассчитаны показатели надежности, в том числе, вероятность безотказной работы.

Результаты расчета сведены в табл. 9.4.1.

Согласно МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» в зависимости от полученных показателей надежности отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные – более 0,9;

- надежные – 0,75 – 0,89;

- малонадежные – 0,5 – 0,74;

- ненадежные – менее 0,5.

| № п/п | Наименование источника | Степень надежности системы теплоснабжения | Средняя вероятность безотказной работы системы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | высоконадежная | 0,984188 |
| 2 | Котельная №3 | высоконадежная | 0,999843 |
| 3 | Котельная №6 | высоконадежная | 0,999614 |
| 4 | Котельная №7 | высоконадежная | 0,999829 |
| 5 | Котельная №8 | высоконадежная | 0,994916 |
| 6 | Котельная ЦРБ | высоконадежная | 0,999616 |
| 7 | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | высоконадежная | 0,999754 |
| 8 | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево | высоконадежная | 0,999754 |
| 9 | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | высоконадежная | 0,999754 |

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, 
расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
федерального государственного энергетического надзора, 
в соответствии с Правилами расследования причин аварийных 
ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 
"О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил 
расследования причин аварий в электроэнергетике"

За отопительный период 2025/2026 не было зафиксировано аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения 
потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций 
при теплоснабжении

За отопительный период 2025/20265 не было зафиксировано аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой
системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов
строительства, реконструкции, технического перевооружения
и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий
актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения был выполнен расчет надежности теплоснабжения потребителей

Технико-экономические показатели 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Общие положения

В настоящей актуализации в соответствии с Постановлением Правительства от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (п. 47), Раздел 10 Главы 1 содержит описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органа-ми регулирования.

В настоящее время Постановлением Правительства РФ от 26 января 2023 г. N 110
"О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения" утверждены новые стандарты, вступающие в действие с 1 сентября 2023 г.

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212) актуализированная схема теплоснабжения должна содержать описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдельно по каждой системе теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в ретроспективный период.

Ветлужский филиал АО «НОКК»

Результаты хозяйственной деятельности

В соответствии с Техническим заданием и на основании данных, раскрываемых 
Ветлужским филиалом АО «НОКК» в соответствии со «Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», проведен анализ  технико-экономических показателей производственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Ветлужский филиал АО «НОКК» реализует тепловую энергию от котельных через систему тепловых сетей, также находящихся в хозяйственном ведении организации.

Ветлужский филиал АО «НОКК» эксплуатирует следующие котельные. Котельная 1,

Котельная 3, Котельная 6, Котельная 7, Котельная 8, Котельная ЦРБ.

Тепловая нагрузка и потери приведены в табл. 10.2.1.

Таблица 10.2.1

| Котельная | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери (10 %) | Итого нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная 1 | 6,0885 | 0,6089 | 6,6974 |
| Котельная 3 | 0,3253 | 0,0325 | 0,3579 |
| Котельная 6 | 0,7910 | 0,0791 | 0,8701 |
| Котельная 7 | 0,6336 | 0,0634 | 0,6970 |
| Котельная 8 | 0,2697 | 0,0270 | 0,2966 |
| Котельная ЦРБ | 0,6112 | 0,0611 | 0,6723 |

Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии источниками и тепловыми сетями и описание изменений указанных показателей котельных Ветлужского филиала АО «НОКК» приведены в табл. 10.2.2 (в соответствии 
с пр. 19.1 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212). Данные о соответствующих показателях предоставлены Ветлужским филиалом АО «НОКК.

- Таблица 10.2.2. Технико-экономические показатели производства и реализации 
тепловой энергии источниками и тепловыми сетями

| Наименование показателя | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, всего, тыс. Гкал | 20,13 | 19,49 | 21,44 | 19,964 | 19,66 |
| Покупная тепловая энергия, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды, тыс. Гкал | 0,6 | 0,69 | 0,64 | 0,00 | 0,59 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные), тыс. Гкал | 1,37 | 1,5 | 1,46 | 1,398 | 1,33 |
| то же в % от отпуск тепловой энергии с коллекторов источников | 7,01% | 7,98% | 7,02% | 7,02% | 6,9% |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), тыс. Гкал | 18,76 | 17,3 | 19,34 | 18,566 | 17,74 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 35 197,00 | 38 541,30 | 39 240,27 | 30 553,45 | 35 309,87 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 9 785,83 | 14 276,52 | 16 884,24 | 17 162,63 | 11 858,05 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 6 260,95 | 6 264,25 | 6 525,02 | 25 544,52 | 22 347,24 |
| Прибыль (убыток), тыс. руб. | -19,00 | -665,63 | 90,01 | 0,00 |  |
| ИТОГО валовая выручка, тыс. руб. | 51 224,77 | 58 416,44 | 62 739,54 | 73 260,60 | 69 515,16 |

Плата (без учета НДС) за подключение технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5260267654), г. Нижний Новгород, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае наличия технической возможности подключения на 2026 год приведена на рис. 10.2.1.

Рис. 10.2.1. Плата (без учета НДС) за подключение технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

ООО «Поволжье-Ресурс»

Результаты хозяйственной деятельности

Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии источниками и тепловыми сетями и описание изменений указанных показателей котельных ООО «Поволжье-Ресурс» приведены в табл. 10.3.1 (в соответствии с пр. 19.4 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)). Данные о соответствующих показателях предоставлены не были, приведены данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

- Таблица 10.3.1

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Выработка тепловой энергии, всего, тыс. Гкал | 3,12 | 2,91 | 2,84 | 3,32 | 3,23 |
| Покупная тепловая энергия, тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| Отпуск тепловой энергии в тепловые сети, тыс. Гкал | 3,03 | 2,83 | 2,77 | 3,23 | 3,15 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей, потребителям ТЭ, тыс. Гкал | 2,88 | 2,68 | 2,61 | 3,08 | 2,99 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) от отпуска в ТС, тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| то же в % | 4,95% | 5,30% | 5,42% | 4,87% | 4,76 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), тыс. Гкал | 2,88 | 2,68 | 2,61 | 3,08 | 2,99 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 3237,82 | 3641,32 | 6186,96 | 6773,87 | 8582,87 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 2375,82 | 2473,76 | 2080,15 | 723,51 | 1494,64 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 6687,1 | 6263,9 | 6817,99 | 8492,12 | 11026,03 |
| Прибыль (убыток), тыс. руб. | -884 | -2499 | -3217 | -1670,7 | -5 226,43 |
| ИТОГО валовая выручка, тыс. руб. | 11 402,00 | 11 145,11 | 11940,32 | 14560,05 | 15 699,17 |

Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен 
в ретроспективный период ООО «Поволжье-Ресурс»

Информация об инвестиционной программе для объектов ООО «Поволжье-Ресурс» на ретроспективный период не была предоставлена.

В рамках тарифного регулирования 2025 г. инвестиционная составляющая в части прибыли в тарифе не утверждалась.

МОУ Белышевская школа

Результаты хозяйственной деятельности

Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии источниками и тепловыми сетями и описание изменений указанных показателей котельных МОУ Белышевская школа приведены в табл. 10.4.1 (в соответствии с пр. 19.4 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)). Данные о соответствующих показателях предоставлены не были, приведены данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

- Таблица 10.4.1

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Выработка тепловой энергии, всего, тыс. Гкал | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 0,092 |
| Покупная тепловая энергия, тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в тепловые сети, тыс. Гкал | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 0,092 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) от отпуска в ТС, тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же в % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), тыс. Гкал | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 0,092 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 6 006,63 | 3 065,46 | 3 405,30 | 2 690,30 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 314,20 | 95,80 | 115,00 | 1 325,20 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 574,10 | 506,14 | 770,60 | 225,82 |
| Прибыль (убыток), тыс. руб. | -2 773,42 | -444,74 | -3 726,79 | -3 611,42 |
| ИТОГО валовая выручка, тыс. руб. | 4 121,50 | 3 222,66 | 564,11 | 629,90 |

Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен 
в ретроспективный период МОУ Белышевская школа

Информация об инвестиционной программе для объектов МОУ Белышевская школа на ретроспективный период не была предоставлена.

В рамках тарифного регулирования 2024г. инвестиционная составляющая в части прибыли в тарифе не утверждалась.

МБУК «ЦКС» с. Турань

Результаты хозяйственной деятельности

Технико-экономические показатели производства и реализации тепловой энергии источниками и тепловыми сетями и описание изменений указанных показателей котельных МБУК «ЦКС» с. Турань приведены в табл. 10.5.1 (в соответствии с пр. 19.4 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 212)). Данные о соответствующих показателях предоставлены не были, приведены данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

- Таблица 10.5.1

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| Выработка тепловой энергии, всего, тыс. Гкал | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,224 |
| Покупная тепловая энергия, тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в тепловые сети, тыс. Гкал | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,224 |
| Потери тепловой энергии в сети (нормативные) от отпуска в ТС, тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же в % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск), тыс. Гкал | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,224 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 1 391,94 | 3 212,46 | 3 352,41 | 273,11 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 296,98 | 550,02 | 550,02 | 82,48 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 349,55 | 349,82 | 349,82 | 85,45 |
| Прибыль (убыток), тыс. руб. | -1 397,31 | -3 562,28 | -3 702,23 | -110,34 |
| ИТОГО валовая выручка, тыс. руб. | 641,16 | 550,02 | 550,02 | 330,70 |

Реализация планов строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен 
в ретроспективный период МБУК «ЦКС» с. Турань

Информация об инвестиционной программе для объектов МБУК «ЦКС» с. Турань на ретроспективный период не была предоставлена.

В рамках тарифного регулирования 2024 г. инвестиционная составляющая в части прибыли в тарифе не утверждалась.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Общие положения

В соответствии с Постановлением Правительства от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (п. 49) Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" главы 1 содержит:

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения;

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей;

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет;

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения.

Актуализированная схема теплоснабжения в части 11 главы 1 содержит описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212) описание цен (тарифов) в сфере теплоснабжения для поселений, городских округов, городов федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, должно содержать информацию, указанную в пункте 49 Требований, и описание динамики утвержденных цен (тарифов) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, отдельно по каждому из регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения и по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации.

Тарифы на тепловую энергию Ветлужский филиал АО «НОКК»

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию 
Ветлужский филиал АО «НОКК»

Сведения о тарифах на отпущенную тепловую энергию за 2020 – 2025 гг. в зонах деятельности Ветлужского филиала АО «НОКК» (руб./Гкал) приведены в таблице 11.2.1. Данные о соответствующих показателях предоставлены Ветлужским филиалом АО «НОКК».

- Таблица 11.2.1

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 30.11. | с 01.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» | одноставочный, руб./Гкал | Для прочих потребителей (тарифы указаны без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2794,26 | 2 850,15 | 2 850,15 | 2 975,5 | 3 243,29 | 3 243,29 | 3 243,29 | 3 243,29 | 3 561,14 | 3 561,14 | 3 984,91 |
|  | одноставочный, руб./Гкал | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3353,11 | 3 420,18 | 3 420,18 | 3 570,6 | 3 891,95 | 3 891,95 | 3 891,95 | 3 891,95 | 4 273,37 | 4 273,37 | 4 781,89 |

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности АО «НОКК» (Ветлужский филиал) (тыс. Гкал) приведены в таблице 11.2.2. Данные о соответствующих показателях предоставлены Ветлужским филиалом АО «НОКК».

Таблица 11.2.2

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | АО «НОКК» (Ветлужский филиал) | 18,16 | 19,86 | 19,34 | 18,566 | 17,74 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию и ГВС в зонах деятельности ЕТО за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности АО «НОКК» (Ветлужский филиал) (без НДС) (руб./Гкал) приведены в табл. 11.2.3. Данные о соответствующих показателях предоставлены Ветлужским филиалом АО «НОКК».

Таблица 11.2.3

| № п/п | Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | АО «НОКК» (Ветлужский филиал) | 2 820,75 | 2 941,41 | 3 244,03 | 3 945,11 | 3 773,01 |

Тарифы на теплоноситель для потребителей в зонах деятельности АО «НОКК» (Ветлужский филиал) за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./м3 в зоне деятельности ЕТО не установлены.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности АО «НОКК» (Ветлужский филиал) не установлены.

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности АО «НОКК» (Ветлужский филиал) за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./м3 не установлены.

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 
схемы теплоснабжения на тепловую энергию Ветлужского 
филиала АО «НОКК»

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов АО "НОКК" (Ветлужский филиал) приведены в табл. 11.2.4. Данные о соответствующих показателях предоставлены Ветлужским филиалом АО «НОКК».

Плата за подключение потребителей

Плата (без учета НДС) за подключение технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 5260267654), г. Нижний Новгород, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае наличия технической возможности подключения на 2026 год приведена на рис. 11.2.1.

Рис. 11.2.1. Плата (без учета НДС) за подключение технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, 
в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально-значимых потребителей в зонах деятельности Ветлужского филиала АО «НОКК» не установлена.

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов АО "НОКК" (Ветлужский филиал) приведена в табл. 11.2.4.

Таблица 11.2.4. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов АО "НОКК" (Ветлужский филиал)

| Наименование теплоснабжающей организации | Ед. изм | 2021 (факт) | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  | 2024 (факт) |  |  | 2025 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 105,57 | 94,96 | -10,61 | -10,05% | 100,94 | 5,98 | 6,30% | 54,49 | -46,45 | -46,02% | 2 031,55 | 1 977,06 | 3628,29% |
| 2. Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 136,75 | 136,75 |  |
| 3. Работы и услуги производственного хар-ра | тыс. руб. | 0 | 0 | -978,09 | -48,32% | 2 582,10 | 1 536,08 | 146,85% | 10 446,17 | 7 864,07 | 304,56% | 2 542,23 | -7 903,94 | -75,66% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 16333,47 | 19 864,98 | 3 531,51 | 21,62% | 20 006,66 | 141,68 | 0,71% | 19 132,28 | -874,38 | -4,37% | 14 848,38 | -4 283,90 | -22,39% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 6 260,95 | 6 264,25 | 3,3 | 0,05% | 6 525,02 | 260,77 | 4,16% | 6 357,75 | -167,27 | -2,56% | 7 498,85 | 1 141,10 | 17,95% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 13698,75 | 13 957,88 | 259,13 | 1,89% | 13 701,92 | -255,96 | -1,83% | 16 473,19 | 2 771,27 | 20,23% | 19 522,36 | 3 049,17 | 18,51% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 047,15 | 4 100,47 | 53,32 | 1,32% | 4 139,70 | 39,23 | 0,96% | 4 941,96 | 802,26 | 19,38% | 5 912,73 | 970,77 | 19,64% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 2 009,94 | 2 009,91 | -0,03 | 0,00% | 2 004,19 | -5,72 | -0,28% | 1978,18 | -26,01 | -1,30% | 1 540,85 | -437,33 | -22,11% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 6 763,83 | 11 743,60 | 4 979,77 | 73,62% | 13 589,00 | 1 845,40 | 15,71% | 13 876,58 | 287,58 | 2,12% | 15 481,46 | 1 604,88 | 11,57% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 51243,77 | 59 082,07 | 7 838,30 | 15,30% | 62 649,53 | 3 567,46 | 6,04% | 73 260,60 | 10 611,07 | 16,94% | 69 515,16 | -3 745,44 | -5,11% |
| 11. Полезный. отпуск тепл. энергии, всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 18,16 | 19,86 | 1,7 | 9,33% | 19,34 | -0,51 | -2,58% | 18,57 | -0,78 | -4,02% | 17,74 | -0,83 | -4,49% |
| 12. Расчетная прибыль | тыс. руб. | -19 | -665,63 | -646,63 | 3403,30% | 90,01 | 755,64 | -113,50% | 0 | -90,01 | -100,00% |  | 0,00 |  |
| 13. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 51224,77 | 58 416,44 | 7 191,67 | 14,04% | 62 739,54 | 4 323,10 | 7,40% | 73 260,60 | 10 521,06 | 16,77% | 69 532,90 | -3 727,70 | -5,09% |
| 14. Тариф на тепл. энергию, (расчетный) | руб. | 2 820,59 | 2 942,00 | 121,41 | 4,30% | 3 243,39 | 301,39 | 10,24% | 3 945,11 | 702,56 | 21,66% | 3 920,36 | -24,74 | -0,63% |
| Справочно тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| тариф 01.01. – 30.06. | Руб./Гкал | 2 794,26 | 2 850,15 | 55,89 | 2,00% | 3 243,29 | 393,14 | 13,79% | 3 243,29 | 0 | 0,00% | 3 561,14 | 0 | 0,00% |
| тариф 01.07.-30.11. | Руб./Гкал |  | 2 975,50 | 125,35 | 4,40% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тариф 01.12.-31.12. | Руб./Гкал |  | 3 243,29 | 393,14 | 13,79% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тариф 01.07.-31.12. | Руб./Гкал | 2 850,15 |  |  |  | 3 243,29 | 0 | 0,00% | 3 561,14 | 317,85 | 9,80% | 3 984,91 | 423,77 | 11,90% |

Тарифы на тепловую энергию ООО «Поволжье-Ресурс»

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию 
ООО «Поволжье-Ресурс»

Сведения о тарифах на отпущенную тепловую энергию за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ООО «Поволжье-Ресурс» (руб./Гкал) за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения приведены в таблице 11.3.1. Данные о соответствующих показателях предоставлены не были, приведены данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru.

- Таблица 11.3.1. Тариф на отпущенную тепловую энергию

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 1.01. по 30.06. | с 1.07. по 30.11. | с 01.12. | с 1.01. по 30.06. | с 1.07. по 31.12. | с 1.01. по 30.06. | с 1.07. по 31.12. | с 1.01. по 30.09. | с 1.10. по 31.12. |
| ООО «Поволжье-Ресурс». | одноставочный, руб./Гкал | Для прочих потребителей (тарифы указаны без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 029,80 | 4 189,90 | 4 566,60 | 4566,60 | 4566,6 | 4566,6 | 5014,13 | 5232,8 | 5343,03 |
|  | одноставочный, руб./Гкал | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 029,80 | 4 189,90 | 4 566,60 | 4566,6 | 4566,6 | 4566,6 | 5014,13 | 5232,8 | 5343,03 |

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ООО «Поволжье-Ресурс» 
(тыс. Гкал) приведены в таблице 11.3.2. Данные о соответствующих показателях предоставлены не были, приведены данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Таблица 11.3.2. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | ООО «Поволжье-Ресурс» | 2,68 | 2,61 | 3,08 | 2,99 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию и ГВС в зонах деятельности ЕТО за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности ООО «Поволжье-Ресурс» (без НДС) (руб./Гкал) приведены в табл. 11.3.3. Данные о соответствующих показателях предоставлены не были, приведены данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Таблица 11.3.3. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | ООО «Поволжье-Ресурс», руб/Гкал | 4 560,26 | 4 704,43 | 4 853,30 | 5 250,56 |

Тарифы на теплоноситель для потребителей в зонах деятельности ООО «Поволжье-Ресурс» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./м3 в зоне деятельности ЕТО не установлены.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности ООО «Поволжье-Ресурс» не установлены.

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности ООО «Поволжье-Ресурс» за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./м3 не установлены.

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 
схемы теплоснабжения на тепловую энергию ООО «Поволжье-Ресурс»

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов ООО «Поволжье-Ресурс» приведены в табл. 11.3.4.

Плата за подключение потребителей

Информация о плате за подключение потребителей в зонах деятельности 
ООО «Поволжье-Ресурс» за 2020-2024 гг. не была предоставлена.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, 
в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально-значимых потребителей не установлена.

Таблица 11.3.4. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию ООО «Поволжье-Ресурс»

| Наименование теплоснабжающей организации | Ед. изм. | 2021 (факт) | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  | 2024 (факт) |  |  | 2025 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рост | Рост | Прирост |  | Рост | Прирост |  | Рост | Прирост |  | Рост | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 10,33 | 21,45 | 11,12 | 107,65% | 10,98 | -10,47 | -48,81% | 1249,9 | 1238,92 | 11383,42% | 1318,18 | 68,3 | 5,5% |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 1 595,11 | 1 985,44 | 390,33 | 24,47% | 3 382,51 | 1 397,07 | 70,37% | 3092,08 | -290,43 | -8,59% | 4736,24 | 1 644,2 | 53,2% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 6 492,20 | 5 915,70 | -576,50 | -8,88% | 6 489,26 | 573,56 | 9,70% | 8121,97 | 1632,71 | 25,16% | 10527,76 | 2 405,8 | 29,6% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | 219,86 | 326,73 | 106,87 | 48,61% | 317,75 | -8,98 | -2,75% | 353,03 | 35,28 | 11,1% | 480,45 | 127,4 | 36,1% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1 154,87 | 1 245,62 | 90,75 | 7,86% | 1 554,71 | 309,09 | 24,81% | 2134,43 | 579,72 | 37,29% | 2282,27 | 147,8 | 6,9% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 289,63 | 313,30 | 23,67 | 8,17% | 407,94 | 94,64 | 30,21% | 549,2 | 141,26 | 34,63% | 686,3 | 137,1 | 25,0% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 554,66 | 1 676,08 | 121,42 | 7,81% | 1 533,23 | -142,85 | -8,52% | 0 | -1533,23 | -100% | 627,76 | 627,8 | 0,0% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 904,85 | 794,25 | -110,60 | -12,22% | 1 251,77 | 457,52 | 57,60% | 488,9 | -762,87 | -60,94% | 266,64 | -222,3 | -45,5% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | 12 221,51 | 12 278,57 | 57,06 | 0,47% | 14 948,15 | 2 669,58 | 21,74% | 15989,51 | 1041,36 | 6,97% | 20925,6 | 4 936,1 | 30,9% |
| 11. Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | 2,88 | 2,68 | -0,21 | -7,16% | 2,61 | -0,06 | -2,28% | 3,08 | 0,47 | 18,01% | 2,99 | -0,1 | -2,9% |
| 12. Расчетная прибыль | тыс. руб. | -819,51 | -1 133,46 | -313,95 | 38,31% | -3 007,83 | -1 874,4 | 165,37% | -1670,7 | -1337,13 | -34,48% | -5 226,43 | -3 555,7 | 212,8% |
| 13. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | 12 221,51 | 12 278,57 | 57,06 | 0,47% | 14 948,15 | 2 669,58 | 21,74% | 15989,51 | 1041,36 | 6,97% | 15 699,17 | -290,3 | -1,8% |
| 14. Расчетный тариф | Руб./Гкал | 4243,58 | 4581,56 | 337,98 | 7,96% | 5727,26 | 1145,7 | 25,01% | 5191,4 | -525,86 | -9,36% | 5 250,56 | 59,2 | 1,1% |
| Справочно тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | Руб./Гкал | 3 894,59 | 4 029,80 | 135,21 | 3,47% | 4 566,60 | 536,80 | 13,32% | 4566,6 | 0 | 0,00% | 5 014,13 | 447,5 | 9,8% |
| тариф 2-е п/г | Руб./Гкал | 4 029,80 | 4 566,60 | 536,80 | 13,32% | 4 566,60 | 0,00 | 0,00% | 5014,13 | 447,53 | 9,8% | 5 535,60 | 521,5 | 10,4% |

Тарифы на тепловую энергию МОУ Белышевская школа

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию 
МОУ Белышевская школа

Сведения о тарифах на отпущенную тепловую энергию за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности МОУ Белышевская школа (руб./Гкал) приведены в таблице 11.4.1. Данные о соответствующих показателях предоставлены не были, приведены данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru.

- Таблица 11.4.1. Тариф на отпущенную тепловую энергию

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 1.01. по 30.06. | с 1.07. по 30.11. | с 01.12. | с 1.01. по 30.06. | с 1.07. по 31.12. | с 1.01. по 30.06. | с 1.07. по 31.12. | с 1.01. по 30.06. | с 1.07. по 31.12. |
| МОУ Белышевская школа | одноставочный, руб./Гкал | Для прочих потребителей (тарифы указаны без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 637,23 | 3 312,61 | 3 637,23 | 3 637,23 | 3 968,31 |
|  | одноставочный, руб./Гкал | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 637,23 | 3 312,61 | 3 637,23 | 3 637,23 | 3 968,31 |

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности МОУ Белышевская школа 
(тыс. Гкал) приведены в таблице 11.4.2. Данные о соответствующих показателях предоставлены не были, приведены данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Таблица 11.4.2. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | МОУ Белышевская школа | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 0,092 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию и ГВС в зонах деятельности ЕТО за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности МОУ Белышевская школа (без НДС) (руб./Гкал) приведены в табл. 11.4.3. Данные о соответствующих показателях предоставлены не были, приведены данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Таблица 11.4.3. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | МОУ Белышевская школа, руб/Гкал | 4 205,61 | 3 541,38 | 3 637,23 | 6 846,74 |

Тарифы на теплоноситель для потребителей в зонах деятельности МОУ Белышевская школа за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./м3 в зоне деятельности ЕТО не установлены.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности МОУ Белышевская школа не установлены.

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности МОУ Белышевская школа за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./м3 не установлены.

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 
схемы теплоснабжения на тепловую энергию МОУ Белышевская школа

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов МОУ Белышевская школа приведены в табл. 11.4.4.

Плата за подключение потребителей

Информация о плате за подключение потребителей в зонах деятельности 
МОУ Белышевская школа за 2020-2024 гг. не была предоставлена.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, 
в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально-значимых потребителей не установлена.

Таблица 11.4.4. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию МОУ Белышевская школа

| Наименование теплоснабжающей организации | Ед. изм. | 2021 (факт) | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  | 2024 (факт) |  |  | 2025 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Сырье, основные материалы | тыс. руб. | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 141,95 | 141,95 | 0,00% | 0,00 | -141,95 | -100,00% | 25,30 | 25,3 | 0,0% |
| 2. Вспомогательные материалы | тыс. руб. | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,0 | 0,0% |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | н/д | 195,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -195,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,0 | 0,0% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | н/д | 4 118,73 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -4 118,73 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,0 | 0,0% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | н/д | 574,10 | 0,00 | 0,00% | 506,14 | -67,96 | -11,84% | 770,60 | 264,46 | 52,25% | 200,52 | -570,1 | -74,0% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | н/д | 1 375,10 | 0,00 | 0,00% | 2 245,40 | 870,30 | 63,29% | 2 615,50 | 370,10 | 16,48% | 2 690,30 | 74,8 | 2,9% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | н/д | 415,30 | 0,00 | 0,00% | 678,11 | 262,81 | 63,28% | 789,80 | 111,69 | 16,47% | 812,40 | 22,6 | 2,9% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | н/д | 95,80 | 0,00 | 0,00% | 95,80 | 0,00 | 0,00% | 115,00 | 19,20 | 20,04% | 116,60 | 1,6 | 1,4% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | н/д | 120,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -120,90 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 396,20 | 396,2 | 0,0% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | н/д | 6 894,93 | 0,00 | 0,00% | 3 667,40 | -3 227,53 | -46,81% | 4 290,90 | 623,50 | 17,00% | 4 241,32 | -49,6 | -1,2% |
| 11. Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | н/д | 0,98 | 0,00 | 0,00% | 0,91 | -0,07 | -7,14% | 0,91 | 0,00 | 0,00% | 0,09 | -0,8 | -89,9% |
| 12. Расчетная прибыль | тыс. руб. | н/д | -2 773,42 | 0,00 | 0,00% | -444,74 | 2 328,68 | -83,96% | -3 726,79 | -3 282,1 | 737,97% | -3 611,42 | 115,4 | -3,1% |
| 13. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | н/д | 4 121,50 | 0,00 | 0,00% | 3 222,66 | -898,84 | -21,81% | 564,11 | -2 658,6 | -82,50% | 629,90 | 65,8 | 11,7% |
| 14. Расчетный тариф | Руб./Гкал | н/д | 4 205,61 | 0,00 | 0,00% | 3 541,38 | -664,23 | -15,79% | 3 637,23 | 95,85 | 2,71% | 6 846,74 | 3 209,5 | 88,2% |
| Справочно тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1-е п/г | Руб./Гкал | н/д | 3 312,61 | 0,00 | 0,00% | 3 312,61 | 0,00 | 0,00% | 3 312,61 | 0,00 | 0,00% | 3 637,23 | 324,6 | 9,8% |
| тариф 2-е п/г | Руб./Гкал | н/д | 3 312,61 | 0,00 | 0,00% | 3 312,61 | 0,00 | 0,00% | 3 637,23 | 324,62 | 9,80% | 3 968,31 | 331,1 | 9,1% |

Тарифы на тепловую энергию МБУК «ЦКС» с. Турань

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию 
МБУК «ЦКС» с. Турань

Сведения о тарифах на отпущенную тепловую энергию за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности МБУК «ЦКС» с. Турань (руб./Гкал) и ставка за содержание тепловой мощности в зонах деятельности за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения, динамике роста тарифов на 2020 – 2024 гг. приведены в таблице 11.5.1. Данные о соответствующих показателях предоставлены не были, приведены данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru.

- Таблица 11.5.1. Тариф на отпущенную тепловую энергию

| Наименование регул. организации | Вид тарифа | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 1.01. по 30.06. | с 1.07. по 31.12. | с 1.01. по 30.06. | с 1.07. по 30.11. | с 01.12. | с 1.01. по 30.06. | с 1.07. по 31.12. | с 1.01. по 30.06. | с 1.07. по 31.12. | с 1.01. по 30.06. | с 1.07. по 31.12. |
| МБУК «ЦКС» с. Турань | одноставочный, руб./Гкал | Для прочих потребителей (тарифы указаны без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2464,56 | 2530,71 | 2530,71 | 2631,44 | 2868,21 | 2868,21 | 2868,21 | 2868,21 | 2 968,97 | 2 968,97 | 3 155,92 |
|  | одноставочный, руб./Гкал | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2464,56 | 2530,71 | 2530,71 | 2631,44 | 2868,21 | 2868,21 | 2868,21 | 2868,21 | 2 968,97 | 2 968,97 | 3 155,92 |

Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности МБУК «ЦКС» с. Турань 
(тыс. Гкал) приведены в таблице 11.5.2. Данные о соответствующих показателях предоставлены не были, приведены данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Таблица 11.5.2. Сведения о количестве отпущенной тепловой энергии потребителям

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | МБУК «ЦКС» с. Турань | н/д | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,224 |

Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию и ГВС в зонах деятельности ЕТО за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения в зонах деятельности МБУК «ЦКС» с. Турань (без НДС) (руб./Гкал) приведены в табл. 11.5.3. Данные о соответствующих показателях предоставлены не были, приведены данные раскрытия информации сайта https://ri.eias.ru (факт).

Таблица 11.5.3. Сведения о средневзвешенном тарифе на отпущенную тепловую энергию

| № п/п | Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А |
| 1 | МБУК «ЦКС» с. Турань, руб/Гкал | 2530,71 | 2 676,79 | 2 868,21 | 2 868,21 | 1 476,34 |

Тарифы на теплоноситель для потребителей в зонах деятельности МБУК «ЦКС» с. Турань за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./м3 в зоне деятельности ЕТО не установлены.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в зонах деятельности МБУК «ЦКС» с. Турань не установлены.

Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения в зонах деятельности МБУК «ЦКС» с. Турань за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./м3 не установлены.

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 
схемы теплоснабжения на тепловую энергию МБУК «ЦКС» с. Турань

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию и анализ изменений в структуре тарифов МБУК «ЦКС» с. Турань приведены в табл. 11.5.4.

Плата за подключение потребителей

Информация о плате за подключение потребителей в зонах деятельности 
МБУК «ЦКС» с. Турань за 2020-2024 гг. не была предоставлена.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, 
в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально-значимых потребителей не установлена.

Таблица 11.5.4. Структура цен (тарифов) на тепловую энергию МБУК «ЦКС» с. Турань

| Наименование теплоснабжающей организации | Ед. изм. | 2021 (факт) | 2022 (факт) |  |  | 2023 (факт) |  |  | 2024 (факт) |  |  | 2025 (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  | Показатель | Прирост |  |
|  |  |  |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |  | Абс. | Отн. |
| 1. Сырье, основные материалы | тыс. руб. | н/д | 6,10 | 6,10 | 0,00% | 6,19 | 0,09 | 1,48% | 6,19 | 0,00 | 0,00% | 0 | -6,2 | -100,0% |
| 2. Вспомогательные материалы | тыс. руб. | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,0 | 0,0% |
| 3. Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,0 | 0,0% |
| 4. Топливо на технологические цели | тыс. руб. | н/д | 1 142,41 | 1 142,41 | 0,00% | 1 087,85 | -54,56 | -4,78% | 1 227,80 | 139,95 | 12,86% | 0 | -1 227,8 | -100,0% |
| 5. Энергия | тыс. руб. | н/д | 349,55 | 349,55 | 0,00% | 349,82 | 0,27 | 0,08% | 349,82 | 0,00 | 0,00% | 85,45 | -264,4 | -75,6% |
| 6. Затраты на оплату труда | тыс. руб. | н/д | 186,97 | 186,97 | 0,00% | 1 670,66 | 1 483,69 | 793,54% | 1 670,66 | 0,00 | 0,00% | 273,11 | -1 397,6 | -83,7% |
| 7. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | н/д | 56,46 | 56,46 | 0,00% | 447,76 | 391,30 | 693,06% | 447,76 | 0,00 | 0,00% | 82,48 | -365,3 | -81,6% |
| 8. Амортизация основных средств | тыс. руб. | н/д | 82,60 | 82,60 | 0,00% |  | -82,60 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,0 | 0,0% |
| 9. Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | н/д | 214,38 | 214,38 | 0,00% | 0,00 | -214,38 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,0 | 0,0% |
| 10. Итого расходов | тыс. руб. | н/д | 2 038,47 | 2 038,47 | 0,00% | 3 562,28 | 1 523,81 | 74,75% | 3 702,23 | 139,95 | 3,93% | 441,04 | -3 261,2 | -88,1% |
| 16. Полезный отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч.: | Тыс. Гкал | н/д | 0,24 | 0,24 | 0,00% | 0,19 | -0,05 | -19,94% | 0,19 | 0,00 | 0,00% | 0,224 | 0,0 | 17,9% |
| 17. Расчетная прибыль | тыс. руб. | н/д | -1 397,31 | -1 397,31 | 0,00% | -3 012,27 | -1 614,96 | 115,58% | -3 152,22 | -139,95 | 4,65% | -110,34 | 3 041,9 | -96,5% |
| 18. ИТОГО НВВ | тыс. руб. | н/д | 641,16 | 641,16 | 0,00% | 550,02 | -91,14 | -14,22% | 550,02 | 0,00 | 0,00% | 330,70 | -219,3 | -39,9% |
| 19. Расчетный тариф | Руб./Гкал | н/д | 2 676,79 | 2 676,79 | 0,00% | 2 868,21 | 191,42 | 7,15% | 2 868,21 | 0,00 | 0,00% | 1 476,34 | -1 391,9 | -48,5% |
| Справочно тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 01.01. – 30.06. | Руб./Гкал | 2464,56 | 2530,71 | 66,15 | 2,68% | 2868,21 | 337,50 | 13,3% | 2868,21 | 0,00 | 0,00% | 2 968,97 | 100,8 | 3,5% |
| тариф 01.07. - 30.11. | Руб./Гкал | --- | 2631,44 | 100,73 | 3,98% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тариф 01.12. – 31.12. | Руб./Гкал | --- | 2868,21 | 337,50 | 13,3% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тариф 01.07. - 31.12. | Руб./Гкал | 2530,71 | --- | --- | --- | 2868,21 | 0,00 | 0,00% | 2 968,97 | 100,76 | 3,51% | 3 155,92 | 187,0 | 6,3% |

Описание существующих технических 
и технологических проблем в системах теплоснабжения 
муниципального округа

Описание существующих проблем организации качественного 
теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению 
качества теплоснабжения, включая проблемы в работе 
теплопотребляющих установок потребителей)

Существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) не выявлено.

Описание существующих проблем организации надежного 
теплоснабжения города (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе 
теплопотребляющих установок потребителей)

Существующих проблем организации надежного теплоснабжения города (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) не выявлено.

Описание существующих проблем развития 
систем теплоснабжения

Существующих проблем развития систем теплоснабжения не выявлено.

Описание существующих проблем надежного и эффективного 
снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Анализ работы источников тепловой энергии не выявил проблем в снабжении топливом.

Анализ предписаний надзорных органов об 
устранении нарушений, влияющих на безопасность 
и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов по источникам тепловой энергии отсутствуют.

Описание изменений технических и технологических проблем
в системах теплоснабжения поселения, городского округа, 
города федерального значения, произошедших в период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения не выявлено.

- Список использованных источников

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

- Налоговый кодекс РФ

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в теплоэнергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 с изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом 
№ 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя".

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2020 "Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2020. Сборник N 13. Наружные тепловые сети" (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2019 г. N 916/пр).).

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 июля 2018 года № 787.

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия 
СНиП 23-01-99.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г. Приняты и введены в действие c 1 октября 2003 года Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. N 113. Взамен СНиП II-3-79.

- СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280). Дата введения 
1 января 2013 г. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- Приложения

- Приложение 1. Нагрузка потребителей по котельным в г. Ветлуге

Нагрузка потребителей по котельной № 1 в г. Ветлуге приведена в табл. П.1.1.1.

Таблица П.1.1.1

| Котельная | Адрес | Потребитель | Объект | Кол-во потребителей | Общая площадь МКД, м2 | Площадь МОП, м2 | Объем здания, м3 | Тепл. нагрузка Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Q вент., Гкал/ч | Итого нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6370 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 1 | МКД |  | 11 | 783,70 | 54,60 | 2 598,73 | 0,0735 |  |  | 0,0735 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 1 а | МКД |  | 40 | 982,50 | 179,10 | 3 600,96 | 0,0940 |  |  | 0,0940 |
| Котельная № 1 | Микрорайон,2 | МКД |  | 17 | 377,30 | 33,60 | 1 273,79 | 0,0416 |  |  | 0,0416 |
| Котельная № 1 | Микрорайон,3 | МКД |  | 22 | 712,00 | 62,50 | 2 400,95 | 0,0692 |  |  | 0,0692 |
| Котельная № 1 | Микрорайон,4 | МКД |  | 24 | 707,70 | 59,84 | 2 379,37 | 0,0686 |  |  | 0,0686 |
| Котельная № 1 | Микрорайон,5 | МКД |  | 26 | 761,30 | 60,00 | 2 546,03 | 0,0720 |  |  | 0,0720 |
| Котельная № 1 | Микрорайон,6 | МКД |  | 26 | 735,90 | 60,48 | 2 468,78 | 0,0712 |  |  | 0,0712 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 6а | МКД |  | 20 | 562,80 | 50,20 | 1 900,30 | 0,0569 |  |  | 0,0569 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 7 | МКД |  | 31 | 735,20 | 55,00 | 2 449,62 | 0,0706 |  |  | 0,0706 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 8 | МКД |  | 30 | 733,40 | 60,40 | 2 460,78 | 0,0710 |  |  | 0,0710 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 8а | МКД |  | 30 | 884,90 | 79,50 | 2 989,64 | 0,0846 |  |  | 0,0846 |
| Котельная № 1 | Микрорайон,9 | МКД |  | 22 | 721,30 | 102,00 | 2 552,23 | 0,0722 |  |  | 0,0722 |
| Котельная № 1 | Микрорайон,10 | МКД |  | 25 | 735,34 | 105,00 | 2 605,05 | 0,0737 |  |  | 0,0737 |
| Котельная № 1 | Микрорайон,11 | МКД |  | 16 | 794,20 | 60,00 | 2 648,02 | 0,0749 |  |  | 0,0749 |
| Котельная № 1 | Микрорайон,12 | МКД |  | 27 | 744,80 | 56,62 | 2 484,40 | 0,0716 |  |  | 0,0716 |
| Котельная № 1 | Микрорайон,13 | МКД |  | 33 | 959,00 | 66,00 | 3 177,50 | 0,0864 |  |  | 0,0864 |
| Котельная № 1 | Микрорайон,14 | МКД |  | 17 | 715,90 | 141,30 | 2 657,32 | 0,0752 |  |  | 0,0752 |
| Котельная № 1 | Микрорайон,15 | МКД |  | 24 | 745,90 | 80,00 | 2 560,29 | 0,0738 |  |  | 0,0738 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 15 а | МКД |  | 20 | 570,00 | 32,80 | 1 868,68 | 0,0559 |  |  | 0,0559 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 17 а | МКД |  | 30 | 1 311,50 | 151,20 | 4 534,37 | 0,1135 |  |  | 0,1135 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 17 б | МКД |  | 57 | 1 705,30 | 76,30 | 5 522,96 | 0,1352 |  |  | 0,1352 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 17 в | МКД |  | 46 | 1 310,30 | 443,00 | 5 435,23 | 0,1331 |  |  | 0,1331 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 17 г | МКД |  | 44 | 1 332,40 | 105,20 | 4 456,56 | 0,1115 |  |  | 0,1115 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 19 а | МКД |  | 54 | 1 659,90 | 194,90 | 5 749,88 | 0,1408 |  |  | 0,1408 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 19 б | МКД |  | 42 | 1 213,70 | 109,90 | 4 103,16 | 0,1049 |  |  | 0,1049 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 19 в | МКД |  | 32 | 1 270,90 | 100,00 | 4 249,79 | 0,1087 |  |  | 0,1087 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 21 | МКД |  | 20 | 936,50 | 289,60 | 3 800,91 | 0,0993 |  |  | 0,0993 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 21 б | МКД |  | 35 | 938,60 | 289,60 | 3 807,42 | 0,0994 |  |  | 0,0994 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 23 а | МКД |  | 46 | 1 334,70 | 107,60 | 4 471,13 | 0,1143 |  |  | 0,1143 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 23 б | МКД |  | 33 | 1 142,30 | 158,10 | 4 031,24 | 0,1031 |  |  | 0,1031 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 25 | МКД |  | 69 | 1 963,60 | 166,80 | 6 604,24 | 0,1545 |  |  | 0,1545 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 26 | МКД |  | 87 | 2 121,64 | 167,84 | 7 097,39 | 0,1622 |  |  | 0,1622 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 27 | МКД |  | 99 | 3 000,80 | 250,00 | 10 077,48 | 0,2084 |  |  | 0,2084 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 27 в | МКД |  | 34 | 1 206,60 | 100,00 | 4 050,46 | 0,1036 |  |  | 0,1036 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 30 | МКД |  | 33 | 754,70 | 102,90 | 2 658,56 | 0,0752 |  |  | 0,0752 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 31 | МКД |  | 30 | 749,70 | 114,50 | 2 679,02 | 0,0758 |  |  | 0,0758 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 32 | МКД |  | 26 | 749,00 | 106,20 | 2 651,12 | 0,0750 |  |  | 0,0750 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 33 | МКД |  | 25 | 800,50 | 119,90 | 2 853,24 | 0,0807 |  |  | 0,0807 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 34 | МКД |  | 63 | 1 795,00 | 192,00 | 6 159,70 | 0,1441 |  |  | 0,1441 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 35 | МКД |  | 75 | 2 376,30 | 230,60 | 8 081,39 | 0,1803 |  |  | 0,1803 |
| Котельная № 1 | Микрорайон, 39 | МКД |  | 9 | 261,60 | 16,00 | 860,56 | 0,0314 |  |  | 0,0314 |
| Котельная № 1 | ул.40 Лет Победы, 11 | МКД |  | 31 | 772,30 | 86,00 | 2 660,73 | 0,0753 |  |  | 0,0753 |
| Котельная № 1 | ул.40 Лет Победы, 3 | МКД |  | 19 | 446,90 | 60,00 | 1 571,39 | 0,0487 |  |  | 0,0487 |
| Котельная № 1 | ул.40 Лет Победы, 5 | МКД |  | 28 | 962,90 | 104,00 | 3 307,39 | 0,0900 |  |  | 0,0900 |
| Котельная № 1 | ул.40 Лет Победы, 9 Б | МКД |  | 59 | 1 989,55 | 252,40 | 6 950,05 | 0,1626 |  |  | 0,1626 |
| Котельная № 1 | ул.ЗЕЛЕНАЯ, 1а | блокир.застр. |  | 2 | 154,90 | - | 480,19 | 0,0193 |  |  | 0,0193 |
| Котельная № 1 | ул.Коммунальная, 14 | блокир.застр. |  | 4 | 107,80 | - | 334,18 | 0,0142 |  |  | 0,0142 |
| Котельная № 1 | ул.Коммунальная, 16 | МКД |  | 4 | 108,00 | 30,00 | 427,80 | 0,0172 |  |  | 0,0172 |
| Котельная № 1 | ул.Коммунальная, 21 | частный дом. |  | 2 | 50,36 | - | 156,12 | 0,0066 |  |  | 0,0066 |
| Котельная № 1 | ул.Пионерская, 46 | МКД |  | 14 | 450,00 | 56,10 | 1 568,91 | 0,0487 |  |  | 0,0487 |
| Котельная № 1 | ул.Пионерская, 49 | МКД |  | 9 | 374,58 | 20,00 | 1 223,20 | 0,0413 |  |  | 0,0413 |
| Котельная № 1 | ул.С. Куликова, 112а | МКД |  | 23 | 660,31 | 49,50 | 2 200,41 | 0,0635 |  |  | 0,0635 |
| Котельная № 1 | ул.С. Куликова, 129 | блокир.застр. |  | 3 | 293,00 | - | 908,30 | 0,0341 |  |  | 0,0341 |
| Котельная № 1 | ул.С. Куликова, 129б | МКД |  | 7 | 219,70 | 73,30 | 908,30 | 0,0341 |  |  | 0,0341 |
| Котельная № 1 | ул.С. Куликова, 131 | Население | частный дом. | 0 | 84,40 | - | 261,64 | 0,0117 |  |  | 0,0117 |
| Котельная № 1 | ул.Свердлова, 80 | Население | МКД | 16 | 489,50 | 133,10 | 1 930,06 | 0,0578 |  |  | 0,0578 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9068 |
| Котельная № 1 | Ветлуга г, Микрорайон ул, дом № 16 | МДОУ Детский сад №5 "Калинка" | детский сад |  |  |  | 4 462,00 | 0,1398 |  |  | 0,1398 |
| Котельная № 1 | Ветлуга г, Микрорайон ул, дом № 18 | МДОУ Детский сад №7 "Золотой ключик" | детский сад |  |  |  | 5 416,00 | 0,1005 |  |  | 0,1005 |
| Котельная № 1 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 42 | МКУ "Центр по обслуживанию ОМСУ" | административное здание |  |  |  | 6 577,00 | 0,1361 |  |  | 0,1361 |
| Котельная № 1 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 42 | МКУ "Центр по обслуживанию ОМСУ" | гараж |  |  |  | 821,00 | 0,0255 |  |  | 0,0255 |
| Котельная № 1 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 42 | МБУ Муниципальный спортивный комплекс | спортивная база |  |  |  | 152,00 | 0,0034 |  |  | 0,0034 |
| Котельная № 1 | Ветлуга г, ул Ленина, д 42а | МБУ Муниципальный спортивный комплекс | административное здание |  |  |  | 465,00 | 0,0140 |  |  | 0,0140 |
| Котельная № 1 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 55А | МУП Редакция газеты "Земля Ветлужская" | административное здание |  | 197,60 |  | 1 752,00 | 0,0232 |  |  | 0,0232 |
| Котельная № 1 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 48 а | ГКОУ Ветлужская школа- интернат | спальный корпус |  |  |  | 4 175,00 | 0,0887 |  |  | 0,0887 |
| Котельная № 1 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 48 а | ГКОУ Ветлужская школа- интернат | учебный корпус |  |  |  | 4 112,00 | 0,0874 |  |  | 0,0874 |
| Котельная № 1 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 48 а | ГКОУ Ветлужская школа- интернат | прачечная |  |  |  | 649,98 | 0,0125 |  |  | 0,0125 |
| Котельная № 1 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 48 в | ГКОУ Ветлужская школа- интернат | столовая |  |  |  | 1 773,00 | 0,0339 |  |  | 0,0339 |
| Котельная № 1 | Ветлуга г, Микрорайон ул, дом № 24 | МБУК Ветлужская централизованная библитечная система | административное помещение |  | 881,80 |  | 18 321,13 | 0,0309 |  |  | 0,0309 |
| Котельная № 1 | Ветлуга г, Микрорайон ул, дом № 24 | ГП НО "Нижегородская областная фармация" | аптека |  | 536,00 |  | 18 321,13 | 0,0289 |  |  | 0,0289 |
| Котельная № 1 | Ветлуга г, Микрорайон ул, дом № 24 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | детская поликлиника |  | 338,00 |  | 18 321,13 | 0,0329 |  |  | 0,0329 |
| Котельная № 1 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 а | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | здание инфекционного корпуса |  | 483,70 |  | 3 337,53 | 0,07351 |  |  | 0,0735 |
| Котельная № 1 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 44 | ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства РФ" | административное помещение |  | 345,00 |  | 3 230,00 | 0,0276 |  |  | 0,0276 |
| Котельная № 1 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 44 пом.1 | ОСФР по Нижегородской области | помещение клиентской службы |  | 600,00 |  | 3 230,00 | 0,0480 |  |  | 0,0480 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5447 |
| Котельная № 1 | 40 лет Победы ул, дом № 37 | ФЛ Головков Алексей Владимирович | магазин "Магнит" |  |  |  | 1 483,00 | 0,0272 | 0,0013 |  | 0,0285 |
| Котельная № 1 | Ленина ул, дом № 55А | ФЛ Попинов Ал-ндр Павлович | магазин |  | 151,10 |  | 1 752,00 | 0,0139 |  |  | 0,0139 |
| Котельная № 1 | Ленина ул, дом № 48Б | ПАО "Ростелеком" | Админ. здание |  |  |  | 6 309,00 | 0,1309 |  |  | 0,1309 |
| Котельная № 1 | Ленина ул, 50Ж | ООО "УТРО" | магазин |  | 109,50 |  | 412,00 | 0,0076 |  |  | 0,0076 |
| Котельная № 1 | Ленина ул, дом № 45В | ФЛ Кленков Сергей Викторович (отключен 01.10.2024 г.) | нежилое здание (ранее Сбербанк) |  |  |  | 2 218,40 | - |  |  | - |
| Котельная № 1 | Мкр ул, д. 33, кор. А | ООО "Альянс" | магазин "Надежда" |  |  |  | 108,50 | 0,0020 |  |  | 0,0020 |
| Котельная № 1 | Ленина ул, дом № 45 | ООО "Альянс" | магазин № 11 |  |  |  | 247,00 | 0,00723 |  |  | 0,0072 |
| Котельная № 1 | Ленина ул, дом № 50Б | ФЛ Веселова Наталия Вик-вна | Маг. "Перекрёсток" |  |  |  | 250,00 | 0,0046 |  |  | 0,0046 |
| Котельная № 1 | Мкр ул, дом № 24Б | Орехова Ольга Алек-ровна | магазин-кафе |  |  |  | 1 628,00 | 0,0310 |  |  | 0,0310 |
| Котельная № 1 | Мкр. ул, дом № 5А | ИП Усова Татьяна Валерьевна | Маг. "Пятёрочка" |  |  |  | 4 903,00 | 0,0906 |  |  | 0,0906 |
| Котельная № 1 | Мкр ул, дом № 12А | ООО "Веснушка" | Маг. "Веснушка" |  |  |  | 471,60 | 0,0087 |  |  | 0,0087 |
| Котельная № 1 | С.Куликова ул, дом № 168А | МУП "Ветлугаводоканал" | здание очистных сооружений |  | 973,40 |  | 6 424,00 | 0,0383 |  | 0,1814 | 0,2197 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9058 | 0,0013 | 0,1814 | 6,0885 |

Нагрузка потребителей по котельной № 3 в г. Ветлуге приведена в табл. П.1.1.2.

Таблица П.1.1.2

| Котельная | Адрес | Потребитель | Объект | Кол-во потребителей | Общая площадь МКД, м2 | Площадь МОП, м2 | Объем здания, м3 |  | Тепловая нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |  |  | 0,0752 |  |
| Котельная № 3 | ул. Штурмина, 126 а | Население | жилой дом блокированной застройки | 7 | 246,40 | - | 763,84 |  | 0,0283 |
| Котельная № 3 | ул. С. Куликова, 95 | Население | МКД | 9 | 405,64 | 74,56 | 1 488,62 |  | 0,0470 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  | 0,2355 |  |
| Котельная № 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 16 | МДОУ детский сад № 2 "Солнышко" | детский сад |  |  |  | 1 552,00 |  | 0,0322 |
| Котельная № 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 16а | МДОУ детский сад № 2 "Солнышко" | детский сад |  |  |  | 3 905,00 |  | 0,0810 |
| Котельная № 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20, пом. 1-17, 1-18 | Централизованная бухгалтерия Ветлужского муниципального округа НО | административные помещения |  | 45,50 |  | 5 148,28 |  | 0,0044 |
| Котельная № 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20, пом. 1-22, 1-19 | Централизованная бухгалтерия Ветлужского муниципального округа НО | административные помещения |  | 16,20 |  | 5 148,28 |  | 0,0023 |
| Котельная № 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20, пом. 1-21, 1-20 | Централизованная бухгалтерия Ветлужского муниципального округа НО | административные помещения |  | 52,90 |  | 5 148,28 |  | 0,0073 |
| Котельная № 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 | Инспекция Гостехнадзора Нижегородской области | административные помещения |  | 12,50 |  | 5 148,28 |  | 0,0017 |
| Котельная № 3 | Ветлужский р-н, Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 | КП НО "Нижтехинвентаризация - БТИ Нижегородской области" | административные помещения |  | 23,90 |  | 5 148,28 |  | 0,0033 |
| Котельная № 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 | ГБУ Ветлужский социально-реабилитационный центр инвалидов | административные помещения |  | 32,70 |  | 5 148,28 |  | 0,0023 |
| Котельная № 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 22 | ГБУ Ветлужский социально-реабилитационный центр инвалидов | административные помещения |  |  |  | 3 204,00 |  | 0,0698 |
| Котельная № 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 пом.2-5 | Администрация Ветлужского муниципального округа НО | административные помещения |  | 27,00 |  | 5 148,28 |  | 0,0037 |
| Котельная № 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 пом.2-21 | Администрация Ветлужского муниципального округа НО | административные помещения |  | 19,10 |  | 5 148,28 |  | 0,0026 |
| Котельная № 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 пом.1-8, 1-9, 2-3, 2-22,2-24 | Администрация Ветлужского муниципального округа НО | административные помещения |  | 110,30 |  | 5 148,28 |  | 0,0153 |
| Котельная № 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 | Нижегородский центр занятости населения | административные помещения |  | 37,30 |  | 5 148,28 |  | 0,0052 |
| Котельная № 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 | ППК "Роскадастр" | административные помещения |  | 31,30 |  | 4 610,40 |  | 0,0044 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  | 0,0146 |  |
| Котельная № 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 | Юридическая консультация Ветлужского района | административные помещения |  | 34,20 |  | 5 148,28 |  | 0,0047 |
| Котельная № 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 22Б | Ф.Л. Балакирев Виктор Сергеевич | мини-магазин "Луга" |  |  |  | 151,75 |  | 0,0028 |
| Котельная № 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 | Единая Россия | административные помещения |  | 15,80 |  | 5 148,28 |  | 0,0022 |
| Котельная № 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 20 пом.1-6 | Ветлужская РО НООО ветеранов войны, труда, вс и по | административные помещения |  | 35,80 |  | 5 148,28 |  | 0,0050 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3253 |

Нагрузка потребителей по котельной № 6 в г. Ветлуге приведена в табл. П.1.1.3.

Таблица П.1.1.3

| Котельная | Адрес | Потребитель | Объект | Количество потребителей | Общая площадь МКД, м2 | Площадь МОП, м2 | Объем здания, м3 | Тепловая нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |  |  | 0,2171 |
| Котельная № 6 | ул.Алешкова, 64 | Население | жилой дом блок. застройки | 2 | 335,30 | - | 1 039,43 | 0,0368 |
| Котельная № 6 | ул.Бахирева, 42 | Население | МКД | 24 | 563,50 | 52,00 | 2 250,00 | 0,0649 |
| Котельная № 6 | ул.Бахирева, 43 | Население | МКД | 4 | 197,40 | 20,00 | 988,00 | 0,0349 |
| Котельная № 6 | ул.Бахирева, 46 а | Население | МКД | 8 | 259,60 | 20,00 | 1 226,00 | 0,0400 |
| Котельная № 6 | ул.Урицкого, 5 | Население | МКД | 20 | 316,30 | 20,80 | 1 239,00 | 0,0404 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  | 0,3348 |
| Котельная № 6 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 3 | МБУК "Ветлужский краеведческий музей" | музей |  | 247,55 |  | 1 856,00 | 0,0351 |
| Котельная № 6 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 3 | ГБУ НО Уполномоченный МФЦ | административное помещение |  | 94,55 |  | 1 856,00 | 0,0134 |
| Котельная № 6 | Ветлуга г, Бахирева ул, дом № 35А | МБУДО Ветлужская детская музыкальная школа | школа |  | 637,00 |  | 3 077,00 | 0,0406 |
| Котельная № 6 | Ветлуга г, Бахирева ул, дом № 35А | МБУДО Ветлужская детская художественная школа | административное здание |  | 388,00 |  | 3 077,00 | 0,0247 |
| Котельная № 6 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 4в | МУ ДО "Ветлужский центр дополнительного образования" | клуб |  | 475,50 |  | 3 947,00 | 0,0795 |
| Котельная № 6 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 4 | ГБПОУ НО Нижегородский медицинский колледж | учебное здание |  | 475,50 |  | 4 074,00 | 0,0865 |
| Котельная № 6 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 4 | ГБПОУ НО Нижегородский медицинский колледж | спортзал |  |  |  | 897,00 | 0,0199 |
| Котельная № 6 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 64 | Главное управление ЗАГС Нижегородской области | административное помещение в МКД |  | 107,00 |  | - | - |
| Котельная № 6 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 64 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата | административное помещение в МКД |  | 118,50 |  | - | - |
| Котельная № 6 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 72 | Главное управление МЧС России по Нижегородской области | пожарное депо |  |  |  | 1 512,00 | 0,0351 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  | 0,23909 |
| Котельная № 6 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 79Б, пом. 5 | ООО "УТРО" | магазин "Утро" |  | 88,40 |  | 367,00 | 0,0067 |
| Котельная № 6 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 67 | ИП Усова Татьяна Валерьевна | магазин "Пятёрочка" |  |  |  | 2 196,00 | 0,057 |
| Котельная № 6 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 72/74 | АО "Почта России" | административное здание |  |  |  | 4 594,00 | 0,1078 |
| Котельная № 6 | Ветлуга г, Алешкова ул | АО "Почта России" | гараж |  |  |  | 744,00 | 0,023 |
| Котельная № 6 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 68 | ИП Беляев Александр Васильевич | административное здание |  |  |  | 1 192,00 | 0,02789 |
| Котельная № 6 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 77в | ООО "Веснушка" | магазин "Веснушка" |  |  |  | 274,00 | 0,0050 |
| Котельная № 6 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 72 | ИП Захарова Татьяна Викторовна | магазин |  | 186,10 |  | 634,00 | 0,0117 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7910 |

Нагрузка потребителей по котельной № 7 в г. Ветлуге приведена в табл. П.1.1.4.

Таблица П.1.1.4

| Котельная | Адрес | Потребитель | Объект | Количество потребителей | Общая площадь МКД, м2 | Площадь МОП, м2 | Объем здания, м3 | Тепловая нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |  |  | 0,4374 |
| Котельная № 7 | тер. СХТ, 1 | Население | МКД | 24 | 625,20 | 44,20 | 2 075,14 | 0,0598 |
| Котельная № 7 | тер. СХТ, 2 | Население | МКД | 16 | 632,70 | 48,10 | 2 110,48 | 0,0609 |
| Котельная № 7 | тер. СХТ, 3 | Население | МКД | 32 | 907,90 | 85,30 | 3 078,92 | 0,0838 |
| Котельная № 7 | тер. СХТ, 4 | Население | МКД | 102 | 2 972,40 | 204,70 | 9 849,01 | 0,2143 |
| Котельная № 7 | ул. Ветлужская, 141 | Население | МКД | 3 | 139,00 | 10,00 | 461,90 | 0,0186 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  | 0,1962 |
| Котельная № 7 | Ветлуга г, СХТ тер, дом № 5 | ГБУ Центр соц. помощи семье и детям "Надежда" Ветлужского района | административное здание |  |  |  | 1 003,00 | 0,0235 |
| Котельная № 7 | Ветлужский р-н, Крутцы (Крутцовский с/с) д | ГБОУ Ветлужский лесоагротехнический техникум | столовая |  |  |  | 1 306,00 | 0,0249 |
| Котельная № 7 | Ветлужский р-н, Крутцы (Крутцовский с/с) д | ГБОУ Ветлужский лесоагротехнический техникум | школа |  |  |  | 7 763,00 | 0,1478 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6336 |

Нагрузка потребителей по котельной № 8 в г. Ветлуге приведена в табл. П.1.1.5.

Таблица П.1.1.5

| Котельная | Адрес | Объект | Количество потребителей | Общая площадь МКД, м2 | Площадь МОП, м2 | Объем здания, м3 | Тепловая нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 8 | ул. Сосновая, д.26 а | МКД | 8 | 297,20 | 30,00 | 1 056,00 | 0,0373 |
| Котельная № 8 | ул. Сосновая, д.28 | блокир.застр. | 2 | 32,20 | - | 99,82 | 0,0050 |
| Котельная № 8 | ул. М. Горького, 50 | МКД | 2 | 83,50 | 20,00 | 320,85 | 0,0136 |
| Котельная № 8 | ул. М.Горького, 54 | МКД | 6 | 306,70 | 67,40 | 1 674,00 | 0,0519 |
| Котельная № 8 | ул. М.Горького, 56 | МКД | 6 | 166,70 | 43,20 | 650,69 | 0,0244 |
| Котельная № 8 | ул. М.Горького, 60 | МКД | 3 | 66,20 | 10,00 | 236,22 | 0,0105 |
| Котельная № 8 | ул. М.Горького, 66 | МКД | 12 | 276,18 | 36,92 | 1 277,00 | 0,0417 |
| Котельная № 8 | ул. М.Горького, 66а | МКД | 32 | 838,00 | 100,00 | 3 130,00 | 0,0851 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 0,2697 |

Нагрузка потребителей по котельной ЦРБ в г. Ветлуге приведена в табл. П.1.1.6.

Таблица П.1.1.6

| Котельная | Адрес | Потребитель | Объект | Количество потребителей | Общая площадь МКД, м2 | Площадь МОП, м2 | Объем здания, м3 | Тепловая нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № ЦРБ | ул.Ленина, 60 | Население | жилой дом блокированной застройки | 10 | 314,00 |  | 973,40 | 0,0350 |
| Котельная № ЦРБ | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | женская консультация |  | 196,40 |  | 813,00 | 0,0177 |
| Котельная № ЦРБ | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | инфекционное отделение |  |  |  | 1 415,00 | 0,0308 |
| Котельная № ЦРБ | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | поликлиника |  | 578,10 |  | 5 319,00 | 0,1046 |
| Котельная № ЦРБ | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | стационар |  |  |  | 19 332,00 | 0,3158 |
| Котельная № ЦРБ | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | пищеблок |  |  |  | 2 394,00 | 0,0456 |
| Котельная № ЦРБ | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | гараж |  | 462,70 |  | 2 322,00 | 0,0617 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6112 |

- Приложение 2. Технические характеристики тепловых 
сетей от котельных г. Ветлуги

Технические характеристики тепловых сетей от котельных Ветлужского филиала АО «НОКК» приведены в табл. П.2.1.1 – 2.1.6.

В табл. П.2.1.1 приведены технические характеристики тепловых сетей от котельной 
№ 1 Ветлужского филиала АО «НОКК».

Таблица П.2.1.1

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Длина (под.), м | Длина (обр.), м | Диаметр наружный под., мм | Диаметр наружный обр., мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  | 6253 | 6253 |  |  |
| У-1-4 | 40 лет Победы, 3 | воздушная | 10 | 10 | 57 | 57 |
| У-2-5 | У-2-6 | бесканальная | 65 | 65 | 63 | 63 |
| ТК-2 | У-3 | воздушная | 92 | 92 | 219 | 219 |
| У-3 | У-3-1 | бесканальная | 10 | 10 | 89 | 89 |
| У-3 | ТК-4 | воздушная | 15 | 15 | 219 | 219 |
| ТК-4 | У-5 | воздушная | 15 | 15 | 219 | 219 |
| У-5 | У-5-1 | воздушная | 168 | 168 | 76 | 76 |
| У-5 | ТК-6 | воздушная | 48 | 48 | 219 | 219 |
| ТК-6 | ТК-6-1 | бесканальная | 37 | 37 | 219 | 219 |
| У-1-4 | У-1-5 | воздушная | 34 | 34 | 89 | 89 |
| У-1-5 | С.Куликова, 112А | воздушная | 22 | 22 | 89 | 89 |
| У-7-1 | У-7-2 | воздушная | 11 | 11 | 133 | 133 |
| У-7-2 | У-7-2-1 | воздушная | 14 | 14 | 57 | 57 |
| У-7-2 | У-7-3 | воздушная | 67 | 67 | 133 | 133 |
| У-7-3 | У-7-4 | воздушная | 10 | 10 | 133 | 133 |
| У-7-5 | У-7-6 | воздушная | 37 | 37 | 108 | 108 |
| У-7-6 | У-7-7 | воздушная | 20 | 20 | 108 | 108 |
| У-7-7 | ТК-7-8 | воздушная | 23 | 23 | 108 | 108 |
| ТК-7-8 | У-7-9 | воздушная | 32 | 32 | 108 | 108 |
| У-7-9 | У-7-10 | воздушная | 33 | 33 | 76 | 76 |
| У-7-10 | У-7-11 | воздушная | 41 | 41 | 57 | 57 |
| У-7-11 | У-7-12 | воздушная | 21 | 21 | 57 | 57 |
| У-7-12 | У-7-13 | воздушная | 44 | 44 | 57 | 57 |
| У-9-2 | У-9-2-1 | воздушная | 41 | 41 | 108 | 108 |
| У-9 | У-10 | воздушная | 20 | 20 | 159 | 159 |
| У-10 | У-11 | воздушная | 7 | 7 | 159 | 159 |
| У-11 | У-11-1 | воздушная | 25 | 25 | 108 | 108 |
| У-11-1 | У-11-2 | воздушная | 104 | 104 | 108 | 108 |
| У-1-1 | У-1-2 | воздушная | 93 | 93 | 89 | 89 |
| У-8 | У-9 | воздушная | 16 | 16 | 219 | 219 |
| У-9 | У-9-1 | воздушная | 64 | 64 | 108 | 108 |
| У-9-1 | У-9-2 | воздушная | 23 | 23 | 108 | 108 |
| У-9-2 | У-9-3 | воздушная | 9 | 9 | 108 | 108 |
| У-11-2 | У-11-2а | воздушная | 9 | 9 | 108 | 108 |
| У-11-4 | У-11-4-1 | воздушная | 26 | 26 | 57 | 57 |
| У-11-3 | У-11-4 | воздушная | 16 | 16 | 108 | 108 |
| У-11-5 | У-11-6 | воздушная | 56 | 56 | 89 | 89 |
| У-11-6 | У-11-7 | воздушная | 50 | 50 | 89 | 89 |
| У-1-2 | У-1-3 | воздушная | 48 | 48 | 89 | 89 |
| У-1-1 | У-1-1-1а | в помещении | 29 | 29 | 89 | 89 |
| У-1-3 | У-1-4 | воздушная | 28 | 28 | 89 | 89 |
| ТК-2-1-2 | ПЕР-2-1-2а | в подвале | 43 | 43 | 108 | 108 |
| ТК-7 | У-8 | воздушная | 38 | 38 | 219 | 219 |
| ТК-7 | У-7-1 | воздушная | 80 | 80 | 133 | 133 |
| ТК-1 | У-1-1 | бесканальная | 34 | 34 | 219 | 219 |
| ТК-17 | У-18 | бесканальная | 73 | 73 | 133 | 133 |
| ТК-1 | ТК-2 | бесканальная | 78 | 78 | 219 | 219 |
| ТК-2 | ТК-2-1 | бесканальная | 30 | 30 | 108 | 108 |
| Кот. №1 | ТК-1 | бесканальная | 25 | 25 | 325 | 325 |
| ТК-20 | ТК-21 | бесканальная | 24 | 24 | 57 | 57 |
| ТК-19 | ТК-20 | бесканальная | 22 | 22 | 76 | 76 |
| ТК-12 | ТК-13 | бесканальная | 45 | 45 | 159 | 159 |
| ТК-13 | ТК-14 | бесканальная | 64 | 64 | 159 | 159 |
| ТК-14 | ТК-15 | бесканальная | 19 | 19 | 159 | 159 |
| ТК-15 | ТК-16 | бесканальная | 22 | 22 | 159 | 159 |
| ТК-16 | ТК-17 | бесканальная | 97 | 97 | 159 | 159 |
| ТК-17 | ТК-17-1 | бесканальная | 110 | 110 | 57 | 57 |
| ТК-2-1 | ТК-2-1-1 | бесканальная | 57 | 57 | 108 | 108 |
| ТК-2-1-1 | ТК-2-1-2 | бесканальная | 49 | 49 | 108 | 108 |
| ТК-6 | ТК-7 | бесканальная | 109 | 109 | 219 | 219 |
| У-18 | ТК-19 | бесканальная | 106 | 106 | 76 | 76 |
| У-1-1-1 | ТК-1-1-2 | бесканальная | 202 | 202 | 89 | 89 |
| У-11 | ТК-12 | воздушная | 95 | 95 | 219 | 219 |
| У-1-5 | Пионерская, 46 | бесканальная | 115 | 115 | 57 | 57 |
| У-11-2 | Микрорайон, 12-2 | бесканальная | 22 | 22 | 57 | 57 |
| У-7-13 | Микрорайон, 3-2 | воздушная | 25 | 25 | 57 | 57 |
| У-1-1-1 | Ленина, 48А,с.Школа-интернат | воздушная | 32 | 32 | 89 | 89 |
| ТК-1-1-2 | Ленина, 44,с.Казначейство | в подвале | 5 | 5 | 57 | 57 |
| У-1-3 | 40 лет Победы, 5 | воздушная | 85 | 85 | 57 | 57 |
| У-2-2 | У-2-3 | воздушная | 64 | 64 | 76 | 76 |
| У-2-3 | У-2-4 | воздушная | 23 | 23 | 76 | 76 |
| У-2-4 | У-2-4а | бесканальная | 58 | 58 | 75 | 75 |
| У-7-4 | У-7-5 | воздушная | 22 | 22 | 133 | 133 |
| У-11-4 | У-11-5 | воздушная | 38 | 38 | 108 | 108 |
| У-2-4а | У-2-5 | бесканальная | 17 | 17 | 75 | 75 |
| У-1-1-1а | У-1-1-1 | в помещении | 28 | 28 | 89 | 89 |
| МШ-1[вых] | У-2-1-1-1 | бесканальная | 13 | 13 | 89 | 89 |
| ТК-2-1 | У-2-2 | бесканальная | 30 | 30 | 89 | 89 |
| Ленина, 45В,с.Банк | У-1-1-3 | бесканальная | 2 | 2 | 57 | 57 |
| ТК-2-1-1 | МШ-1 | бесканальная | 12 | 12 | 89 | 89 |
| ТК-16 | ТК-16-1 | бесканальная | 119 | 119 | 89 | 89 |
| У-1-1-3 | ТК-1-1-4 | бесканальная | 20 | 20 | 57 | 57 |
| У-9-3 | ТК-9-4 | воздушная | 39 | 39 | 57 | 57 |
| У-18 | МШ-2 | бесканальная | 285 | 285 | 110 | 110 |
| ТК-17-1 | Коммунальная, 21 | бесканальная | 20 | 20 | 45 | 45 |
| ТК-17-1 | Коммунальная, 16 | бесканальная | 38 | 38 | 57 | 57 |
| ТК-17-1 | Коммунальная, 14 | бесканальная | 17 | 17 | 57 | 57 |
| У-2-6 | Зеленая, 1А | бесканальная | 42 | 42 | 57 | 57 |
| ТК-19 | С.Куликова, 131 | бесканальная | 14 | 14 | 57 | 57 |
| ТК-20 | С.Куликова, 129А | бесканальная | 7 | 7 | 57 | 57 |
| МШ-2[вых] | С.Куликова, 168А, с.Очистные | бесканальная | 23 | 23 | 110 | 110 |
| ТК-21 | С.Куликова, 129 | бесканальная | 7 | 7 | 57 | 57 |
| ТК-14 | Микрорайон, 35 | бесканальная | 51 | 51 | 89 | 89 |
| ТК-9-4 | Микрорайон, 9 | бесканальная | 30 | 30 | 57 | 57 |
| У-2-3 | Микрорайон, 24Б, с.Кафе | воздушная | 10 | 10 | 57 | 57 |
| У-9-2-1 | Микрорайон, 12-1 | воздушная | 10 | 10 | 57 | 57 |
| У-10 | Микрорайон, 13 | воздушная | 18 | 18 | 57 | 57 |
| У-11-5 | Микрорайон, 26-1 | воздушная | 32 | 32 | 76 | 76 |
| У-11-6 | Микрорайон, 26-2 | воздушная | 20 | 20 | 76 | 76 |
| У-7-5 | Микрорайон, 8-2 | воздушная | 7 | 7 | 57 | 57 |
| У-7-4 | Микрорайон, 8-1 | бесканальная | 10 | 10 | 57 | 57 |
| У-7-9 | Микрорайон, 6-2 | воздушная | 8 | 8 | 57 | 57 |
| ТК-7-8 | Микрорайон, 6-1 | бесканальная | 15 | 15 | 57 | 57 |
| ТК-7 | Микрорайон, 14 | бесканальная | 15 | 15 | 57 | 57 |
| ТК-6-1 | Микрорайон, 19А | бесканальная | 45 | 45 | 89 | 89 |
| У-7-2-1 | Микрорайон, 15-1 | воздушная | 3 | 3 | 57 | 57 |
| У-7-2-1 | Микрорайон, 15-2 | воздушная | 15 | 15 | 57 | 57 |
| ТК-2 | Микрорайон, 23А | бесканальная | 35 | 35 | 57 | 57 |
| У-7-1 | Микрорайон, 15А | воздушная | 10 | 10 | 57 | 57 |
| У-7-11 | Микрорайон, 4-1 | воздушная | 7 | 7 | 57 | 57 |
| У-7-12 | Микрорайон, 4-2 | воздушная | 7 | 7 | 57 | 57 |
| ТК-16 | Микрорайон, 27В | бесканальная | 57 | 57 | 89 | 89 |
| ТК-4 | Микрорайон, 17А | бесканальная | 50 | 50 | 76 | 76 |
| У-7-3 | Микрорайон, 8А | бесканальная | 23 | 23 | 57 | 57 |
| У-7-6 | Микрорайон, 7-1 | воздушная | 6 | 6 | 57 | 57 |
| У-7-7 | Микрорайон, 7-2 | воздушная | 6 | 6 | 40 | 40 |
| ТК-13 | Микрорайон, 34 | бесканальная | 24 | 24 | 89 | 89 |
| ТК-15 | Микрорайон, 32 | бесканальная | 15 | 15 | 57 | 57 |
| У-9-1 | Микрорайон, 1А | воздушная | 15 | 15 | 57 | 57 |
| У-2-2 | Микрорайон, 24, с.Дет. поликлиника | в подвале | 3 | 3 | 57 | 57 |
| ТК-12 | Микрорайон, 33А, с.Магазин | воздушная | 22 | 22 | 32 | 32 |
| ТК-2-1 | Микрорайон, 17Б | бесканальная | 30 | 30 | 57 | 57 |
| У-3-1 | Микрорайон, 23Б | в подвале | 5 | 5 | 76 | 76 |
| У-3-1 | Микрорайон, 21Б | бесканальная | 43 | 43 | 76 | 76 |
| ТК-7-8 | Микрорайон, 6А | бесканальная | 20 | 20 | 57 | 57 |
| ТК-6 | Микрорайон, 21 | бесканальная | 5 | 5 | 76 | 76 |
| ТК-13 | Микрорайон, 30 | бесканальная | 28 | 28 | 57 | 57 |
| У-9-1 | Микрорайон, 1-1 | воздушная | 10 | 10 | 57 | 57 |
| У-9-1 | Микрорайон, 1-2 | воздушная | 40 | 40 | 57 | 57 |
| ТК-12 | Микрорайон, 33 | бесканальная | 7 | 7 | 57 | 57 |
| У-7-10 | Микрорайон, 5 | воздушная | 8 | 8 | 57 | 57 |
| У-9-2-1 | Микрорайон, 2 | воздушная | 80 | 80 | 57 | 57 |
| У-11-4-1 | Микрорайон, 39 | воздушная | 10 | 10 | 57 | 57 |
| У-11-4-1 | Микрорайон, 12А, с.Магазин | воздушная | 35 | 35 | 40 | 40 |
| У-9-3 | Микрорайон, 10 | воздушная | 18 | 18 | 57 | 57 |
| У-7-13 | Микрорайон, 3-1 | воздушная | 6 | 6 | 57 | 57 |
| У-11-7 | Микрорайон, 25-2 | воздушная | 60 | 60 | 89 | 89 |
| У-11-7 | Микрорайон, 25-1 | воздушная | 15 | 15 | 76 | 76 |
| У-11-2а | Микрорайон, 11-1 | бесканальная | 22 | 22 | 57 | 57 |
| У-11-3 | Микрорайон, 11-2 | бесканальная | 25 | 25 | 57 | 57 |
| ТК-2-1-2 | Микрорайон, 16, с.Д/С №5 | бесканальная | 67 | 67 | 89 | 89 |
| У-2-1-1-1 | Микрорайон, 17В | в подвале | 15 | 15 | 57 | 57 |
| У-8 | Микрорайон, 19В | бесканальная | 10 | 10 | 89 | 89 |
| У-2-1-1-1 | Микрорайон, 17Г | в подвале | 3 | 3 | 57 | 57 |
| ТК-2-1-3 | Микрорайон, 5А, с.Магазин | бесканальная | 105 | 105 | 75 | 75 |
| ТК-6 | Микрорайон, 18, с.Д/С №7 | бесканальная | 75 | 75 | 76 | 76 |
| У-9 | Микрорайон, 19Б | воздушная | 65 | 65 | 89 | 89 |
| ТК-15 | Микрорайон, 31 | бесканальная | 18 | 18 | 57 | 57 |
| ТК-16-1 | Микрорайон, 27-1 | бесканальная | 16 | 16 | 76 | 76 |
| ТК-16-1 | Микрорайон, 27-2 | бесканальная | 46 | 46 | 76 | 76 |
| У-2-4 | Ленина, 50А, с.Инф. корпус | воздушная | 23 | 23 | 63 | 63 |
| ТК-1-1-2 | Ленина, 42, с.Администрация | бесканальная | 7 | 7 | 57 | 57 |
| У-2-6 | Ленина, 55А, с.Редакция | бесканальная | 2 | 2 | 57 | 57 |
| У-2-4а | Ленина, 50Ж, с.Магазин | бесканальная | 2 | 2 | 40 | 40 |
| У-1-1-1а | Ленина, 42А, с.Спортшкола | бесканальная | 22 | 22 | 40 | 40 |
| У-2-5 | Ленина, 50Б, с.Магазин | воздушная | 10 | 10 | 45 | 45 |
| ТК-1 | Ленина, 48Б, с.Узел связи | бесканальная | 247 | 247 | 57 | 57 |
| У-5-1 | 40 лет Победы, 9Б | бесканальная | 22 | 22 | 76 | 76 |
| У-11-1 | 40 лет Победы, 37, с.Магазин | воздушная | 15 | 15 | 57 | 57 |
| У-5-1 | 40 лет Победы, 11 | воздушная | 5 | 5 | 76 | 76 |
| ТК-1-1-2 | Ленина, 42, с.Гараж | бесканальная | 45 | 45 | 45 | 45 |
| У-11-2а | У-11-3 | воздушная | 47 | 47 | 108 | 108 |
| ТК-1-1-2 | У-1-1-3 | бесканальная | 94 | 94 | 76 | 76 |
| ПЕР-2-1-2а | ТК-2-1-3 | в подвале | 44 | 44 | 76 | 76 |
| ТК-1-1-4 | Ленина, 45, с.Магазин | бесканальная | 9 | 9 | 40 | 40 |
| ТК-1-1-4 | Свердлова, 80 | бесканальная | 26 | 26 | 57 | 57 |
| ИТОГО: |  |  | 6253 | 6253 |  |  |

В табл. П.2.1.2 приведены технические характеристики тепловых сетей от котельной 
№ 3 Ветлужского филиала АО «НОКК»

Таблица П.2.1.2

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Режим работы | Длина (под.), м | Длина (обр.), м | Диаметр наружный под., мм | Диаметр наружный обр., мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 |  |  |  | 477 | 477 |  |  |
| ТК-2 | ТК-3 | бесканальная | отопительный период | 84 | 84 | 57 | 57 |
| ТК-3 | Штурмина, 126А | бесканальная | отопительный период | 16 | 16 | 57 | 57 |
| У-1 | ТК-1-1 | бесканальная | отопительный период | 120 | 120 | 76 | 76 |
| ТК-2 | Ленина, 16А, к.2, с.Д/С №2 | бесканальная | отопительный период | 23 | 23 | 57 | 57 |
| ТК-1-1 | Ленина, 20, с. Администрация | бесканальная | отопительный период | 23 | 23 | 57 | 57 |
| У-1 | Ленина, 16,к.1,с.Д/С №2 | воздушная | отопительный период | 110 | 110 | 76 | 76 |
| Кот. №3 | У-1 | в подвале | отопительный период | 5 | 5 | 76 | 76 |
| У-1 | ТК-2 | бесканальная | отопительный период | 25 | 25 | 76 | 76 |
| ТК-1-1 | С. Куликова, 95 | бесканальная | отопительный период | 27 | 27 | 57 | 57 |
| ТК-1-1 | Ленина, 22Б, с. Магазин | бесканальная | отопительный период | 30 | 30 | 57 | 57 |
| ТК-1-1 | Ленина, 22, с. Реабил. центр | бесканальная | отопительный период | 14 | 14 | 57 | 57 |
| ИТОГО: |  |  |  | 477 | 477 |  |  |

В табл. П.2.1.3 приведены технические характеристики тепловых сетей от Котельной
 № 6 Ветлужского филиала АО «НОКК»

Таблица П.2.1.3

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Режим работы | Длина (под.), м | Длина (обр.), м | Диаметр наружный под., мм | Диаметр наружный обр., мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 6 |  |  |  | 1383 | 1383 |  |  |
| Кот. №6 | У-1 | в подвале | отопительный период | 5 | 5 | 108 | 108 |
| У-1 | Бахирева, 35А, с.Худ. школа | бесканальная | отопительный период | 29 | 29 | 57 | 57 |
| У-1 | У-2 | воздушная | отопительный период | 190 | 190 | 76 | 76 |
| У-2 | У-3 | бесканальная | отопительный период | 72 | 72 | 76 | 76 |
| У-3 | У-4 | бесканальная | отопительный период | 63 | 63 | 76 | 76 |
| У-3 | Алешкова, 71, с.стр | бесканальная | отопительный период | 5 | 5 | 45 | 45 |
| У-2 | У-4-1 | бесканальная | отопительный период | 29 | 29 | 76 | 76 |
| У-4-1 | У-4-2 | воздушная | отопительный период | 45 | 45 | 57 | 57 |
| У-4-2 | У-4-3 | воздушная | отопительный период | 24 | 24 | 57 | 57 |
| У-4 | Алешкова, 67, с. Магазин | бесканальная | отопительный период | 21 | 21 | 57 | 57 |
| У-4-1 | Алешкова, 64 | бесканальная | отопительный период | 5 | 5 | 57 | 57 |
| У-4-3 | Алешкова, 72-Магазин | воздушная | отопительный период | 17 | 17 | 57 | 57 |
| У-4 | Урицкого, 5 | бесканальная | отопительный период | 73 | 73 | 76 | 76 |
| У-4-2 | Алешкова, 70, с.Библиотека | воздушная | отопительный период | 17 | 17 | 57 | 57 |
| У-1 | У-8 | воздушная | отопительный период | 230 | 230 | 76 | 76 |
| У-5 | ПЕР-6 | бесканальная | отопительный период | 61 | 61 | 76 | 76 |
| ПЕР-6 | У-7 | бесканальная | отопительный период | 30 | 30 | 57 | 57 |
| У-1 | У-5 | воздушная | отопительный период | 49 | 49 | 76 | 76 |
| У-8 | Бахирева, 42 | воздушная | отопительный период | 5 | 5 | 57 | 57 |
| У-8 | Бахирева, 46А | воздушная | отопительный период | 180 | 180 | 57 | 57 |
| У-8 | Бахирева, 43 | бесканальная | отопительный период | 50 | 50 | 57 | 57 |
| У-5 | Алешкова, 79Б, с.Торговые ряды | воздушная | отопительный период | 40 | 40 | 57 | 57 |
| У-4-3 | Алешкова, 72-МЧС | воздушная | отопительный период | 16 | 16 | 57 | 57 |
| ПЕР-6 | Алешкова, 74, с.Почта | в подвале | отопительный период | 5 | 5 | 57 | 57 |
| У-7 | Ленина, 4В, с.Дом творчества | воздушная | отопительный период | 42 | 42 | 57 | 57 |
| У-7 | Ленина, 4, с.Мед. колледж | бесканальная | отопительный период | 10 | 10 | 57 | 57 |
| У-4-3 | Ленина, 3, с.Администрация | бесканальная | отопительный период | 70 | 70 | 57 | 57 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1383 | 1383 |  |  |

В табл. П.2.1.4 приведены технические характеристики тепловых сетей от котельной 
№ 7 Ветлужского филиала АО «НОКК»

Таблица П.2.1.4

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Режим работы | Длина (под.), м | Длина (обр.), м | Диаметр наружный под., мм | Диаметр наружный обр., мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. №7 |  |  |  | 972 | 972 |  |  |
| Кот. №7 | У-1 | в подвале | отопительный период | 5 | 5 | 133 | 133 |
| У-1 | ТК-1-1 | бесканальная | отопительный период | 101 | 101 | 89 | 89 |
| У-1 | ШО-2 | воздушная | отопительный период | 130 | 130 | 133 | 133 |
| ШО-2 | ТК-3 | бесканальная | отопительный период | 76 | 76 | 108 | 108 |
| ТК-3 | ТК-4 | бесканальная | отопительный период | 45 | 45 | 108 | 108 |
| ТК-1-1 | ТК-1-2 | бесканальная | отопительный период | 70 | 70 | 76 | 76 |
| ШО-2 | ШО-2-1 | бесканальная | отопительный период | 80 | 80 | 76 | 76 |
| ТК-1-2 | ШО-1-3 | воздушная | отопительный период | 65 | 65 | 57 | 57 |
| ТК-1-1 | СХТ, 5,с.Соц. центр | бесканальная | отопительный период | 25 | 25 | 57 | 57 |
| ТК-1-2 | СХТ, 1 | бесканальная | отопительный период | 12 | 12 | 57 | 57 |
| ТК-1-2 | СХТ, 2 | бесканальная | отопительный период | 68 | 68 | 57 | 57 |
| ТК-4 | Ветлужская, 141 | бесканальная | отопительный период | 142 | 142 | 57 | 57 |
| ТК-4 | Ветлужская, Техникум | бесканальная | отопительный период | 7 | 7 | 76 | 76 |
| ТК-4 | Ветлужская, Столовая | бесканальная | отопительный период | 74 | 74 | 63 | 63 |
| ШО-1-3 | СХТ, 3 | бесканальная | отопительный период | 12 | 12 | 57 | 57 |
| ШО-2-1 | СХТ, 4 | воздушная | отопительный период | 60 | 60 | 76 | 76 |
| ИТОГО: |  |  |  | 972 | 972 |  |  |

В табл. П.2.1.5 приведены технические характеристики тепловых сетей от котельной 
№ 8 Ветлужского филиала АО «НОКК»

Таблица П.2.1.5

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Режим работы | Длина (под.), м | Длина (обр.), м | Диаметр наружный под., мм | Диаметр наружный обр., мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 8 |  |  |  | 1037 | 1037 |  |  |
| Кот. №8 | У-1 | воздушная | отопительный период | 215 | 215 | 108 | 108 |
| У-1 | У-1-1 | воздушная | отопительный период | 87 | 87 | 57 | 57 |
| У-1-1 | У-1-2 | воздушная | отопительный период | 20 | 20 | 57 | 57 |
| У-1 | У-2 | воздушная | отопительный период | 92 | 92 | 108 | 108 |
| У-2 | У-2-1 | воздушная | отопительный период | 100 | 100 | 57 | 57 |
| У-2 | У-3 | воздушная | отопительный период | 255 | 255 | 76 | 76 |
| У-2-1 | Сосновая, 28 | воздушная | отопительный период | 83 | 83 | 57 | 57 |
| У-2-1 | Сосновая, 26А | воздушная | отопительный период | 29 | 29 | 57 | 57 |
| У-1-2 | М.Горького, 60 | воздушная | отопительный период | 27 | 27 | 32 | 32 |
| У-3 | М.Горького, 50 | воздушная | отопительный период | 12 | 12 | 32 | 32 |
| У-1-1 | М.Горького, 54 | воздушная | отопительный период | 21 | 21 | 57 | 57 |
| У-3 | М.Горького, 66А | бесканальная | отопительный период | 14 | 14 | 57 | 57 |
| У-1-2 | М.Горького, 56 | воздушная | отопительный период | 2 | 2 | 57 | 57 |
| У-3 | М.Горького, 66 | воздушная | отопительный период | 80 | 80 | 57 | 57 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1037 | 1037 |  |  |

В табл. П.2.1.6 приведены технические характеристики тепловых сетей от котельной ЦРБ Ветлужского филиала АО «НОКК»

Таблица П.2.1.6

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Режим работы | Длина (под.), м | Длина (обр.), м | Диаметр наружный под., мм | Диаметр наружный обр., мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 (ЦРБ) |  |  |  | 479 | 479 |  |  |
| Кот. №9 | У-1 | в подвале | отопительный период | 5 | 5 | 133 | 133 |
| У-2 | ШО-2-1 | воздушная | отопительный период | 40 | 40 | 57 | 57 |
| У-1 | У-2 | в подвале | отопительный период | 9 | 9 | 133 | 133 |
| У-5 | ШО-6 | воздушная | отопительный период | 70 | 70 | 108 | 108 |
| ШО-6 | У-7 | бесканальная | отопительный период | 28 | 28 | 89 | 89 |
| У-5 | Ленина, 50, с. Стационар | бесканальная | отопительный период | 4 | 4 | 108 | 108 |
| У-2 | ШО-3 | воздушная | отопительный период | 7 | 7 | 133 | 133 |
| ШО-3 | ШО-4 | бесканальная | отопительный период | 17 | 17 | 133 | 133 |
| ШО-4 | У-5 | воздушная | отопительный период | 52 | 52 | 133 | 133 |
| У-1 | ШО-1-1 | бесканальная | отопительный период | 36 | 36 | 57 | 57 |
| У-7 | Ленина, 50, с. Инф. отд. | бесканальная | отопительный период | 5 | 5 | 57 | 57 |
| ШО-6 | Ленина, 50, с. Жен. конс. | бесканальная | отопительный период | 47 | 47 | 57 | 57 |
| У-7 | Ленина, 50, с. Поликлиника | бесканальная | отопительный период | 49 | 49 | 76 | 76 |
| ШО-2-1 | Ленина, 50, с. Гараж | бесканальная | отопительный период | 50 | 50 | 57 | 57 |
| ШО-1-1 | У-1-2 | воздушная | отопительный период | 28 | 28 | 57 | 57 |
| У-1-2 | Ленина, 60 | бесканальная | отопительный период | 22 | 22 | 57 | 57 |
| У-1-2 | Ленина, 58, к. стр | воздушная | отопительный период | 10 | 10 | 32 | 32 |
| ИТОГО: |  |  |  | 479 | 479 |  |  |

В табл. П.2.1.7 приведены технические характеристики тепловых сетей от котельной ООО «Поволжье - Ресурс»

Таблица П.2.1.7

| № участка | Наименование участков тепловых сетей | год прокладки | тип прокладки | протяж в 2-х труб. исч. | Диаметр | Новый диаметр | тип материала | нагрузка потребителя, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | от котельной до смотрового колодца поворот на д/с "Ёлочка" |  | подземная бесканальная | 2 | 100 |  | ст |  |
| А2 | от поворота на д/с "Ёлочка" до отвода на ж/д № 143 ул. М. Горького |  | надземная | 128 | 100 |  | ст |  |
| А3-А4 | от отвода на ж/д № 143 ул. М. Горького до смот. колодца на д/с "Ёлочка" |  | надземная | 50 | 100 |  | ст |  |
| А6 | отвод на ж/д № 138А ул. М. Горького |  | подземная бесканальная | 12 | 32 |  | ст | 0,007 |
| А5 | отвод на ж/д № 143 ул. М. Горького |  | подземная бесканальная | 12 | 25 |  | ст | 0,008 |
| А7 | отвод на д/с "Ёлочка" | 2019 | подземная бесканальная | 8 | 32 | 50 | ст | 0,053 |
| Б1 | от котельной до смотрового колодца распределительной гребенки |  | подземная бесканальная | 9 | 100 |  | ст |  |
| Б2 | от смотрового колодца распред. гребенки до см. колодца на гараж |  | подземная бесканальная | 5 | 100 |  | ст |  |
| Б3 | от см. колодца на гараж до отвода на гараж |  | подземная бесканальная | 65 | 100 |  | ст |  |
| Б4 | от отвода на гараж до отвода на смотровой колодец распред. гребенка |  | подземная бесканальная | 70 | 50 |  | ст | 0,003 |
| Б5 | от отвода на см. колодец до смотрового колодца распред. гребенки |  | подземная бесканальная | 4 | 50 |  | ст |  |
| Б6 | отвод на гараж |  | подземная бесканальная | 3 | 50 |  | ст | 0,051 |
| Б7 | отвод на диспетчерскую |  | подземная бесканальная | 4 | 50 |  | ст | 0,003 |
| Б8 | от смотрового колодца распределительной гребенки до мех мастерской |  | подземная бесканальная | 10 | 50 |  | ст | 0,166 |
| Б9 | от мех мастерской до здания учебного кабинета |  | подземная бесканальная | 82 | 50 |  | ст | 0,006 |
| Б10 | от смотрового колодца распред. гребенки до ж/д № 21 ВЛТ |  | подземная бесканальная | 35 | 50 |  | ст | 0,007 |
| Б11 | от ж/д № 21 ВЛТ до ж/д №20 ВЛТ |  | надземная | 90 | 50 |  | ст | 0,011 |
| Б12 | до цеха изготовления окон |  | надземная | 60 | 50 |  | ст | 0,008 |
| В1 | от смотрового колодца распред. гребенки до см. колодца распред. гребенка на ж/д9 ВЛТ |  | надземная | 200 | 100 |  | ст |  |
| В2 | от отвода на ж/д до отвода на ж/д № 24 ВЛТ |  | надземная | 94 | 76 |  | ст |  |
| В3 | от отвода на ж/д № 24 ВЛТ до ж/д № 23 ВЛТ |  | надземная | 65 | 50 |  | ст |  |
| В4 | от отвода на ж/д № 23 ВЛТ до ж/д № 22 ВЛТ |  | надземная | 45 | 50 |  | ст |  |
| В5 | отвод на ж/д 24 ВЛТ |  | подземная бесканальная | 6 | 25 |  | ст | 0,021 |
| В6 | отвод на ж/д. 23 ВЛТ |  | подземная бесканальная | 8 | 25 |  | ст | 0,024 |
| В7 | отвод на ж/д 22 ВЛТ |  | подземная бесканальная | 10 | 32 |  | ст | 0,025 |
| В8 | отвод на ж/д 81А М.Горького | 2025 | подземная бесканальная | 31 | 50 |  | ст | 0,119 |
| Г1 | от см. колодца распред. гребенки на ж/д 9ВЛТ до см. кол на водонапорную башню |  | подземная бесканальная | 55 | 100 |  | ст |  |
| Г2 | от см. кол на водонапорную башню до следующего см. кол |  | подземная бесканальная | 46 | 100 |  | ст |  |
| Г3 | от см. колодца до отвода на здание общежития |  | надземная | 64 | 100 |  | ст |  |
| Г4 | от отвода на здание общежития до смотр. кол на ж/д 14 ВЛТ | 2024 | подземная бесканальная | 40 | 50 |  | РР-R |  |
| Г5 | от см. колодца до отвода на ж/д № 80В М. Горького | 2022 | подземная бесканальная | 61 | 76 | 125 | РЕ-RT |  |
| Г6 | от отвода на ж/д № 80В М.Горького до отвода на ж/д № 80б М.Горького | 2022 | подземная бесканальная | 67 | 76 | 110 | РР-R |  |
| Г7 | от см. колодца на ж/д № 19 ВЛТ до отвода на ж/д 10 ВЛТ | 2021 | подземная бесканальная | 35 | 50 | 110 | РР-R |  |
| Г7/а | от см. колодца на ж/д № 19 ВЛТ до отвода на ж/д 19 ВЛТ | 2021 | подземная бесканальная | 51 | 50 | 63 | РР-R |  |
| Г8 | от отвода на ж/д 10 ВЛТ до отвода на ж/д 11ВЛТ | 2025 | подземная бесканальная | 66 | 50 | 63 | РР-R |  |
| Г9 | отвод на ЛММ |  | подземная бесканальная | 6 | 25 |  | ст | 0,042 |
| Г10 | отвод на водонапорную башню | 2020 | подземная бесканальная | 11 | 50 |  | ст | отключен |
| Г11 | отвод на водокачку | 2020 | подземная бесканальная | 20 | 50 |  | ст | отключен |
| Г12 | отвод на ж/д 14 ВЛТ | 2020 | подземная бесканальная | 21 | 50 |  | ст | 0,022 |
| Г13 | отвод на ж/д 13 ВЛТ | 2020 |  | 60 | 50 |  | ст | 0,021 |
| Г14 | отвод на ж/д 16 ВЛТ | 2020 | подземная бесканальная | 10 | 32 |  | ст | 0,066 |
| Г15 | отвод на ж/д № 80В М. Горького | 2023 |  | 15 | 25 | 63 | РР-R | 0,153 |
| Г16 | отвод на ж/д № 80б М. Горького | 2024 | подземная бесканальная | 15 | 25 | 63 | РР-R |  |
| Г17 | отвод на ж/д 19 ВЛТ | 2021 |  | 15 | 25 | 63 | РР-R | 0,066 |
| Г18 | отвод на ж/д 10 ВЛТ | 2025 | подземная бесканальная | 9 | 50 | 63 | РР-R | 0,080 |
| Г19 | отвод на ж/д 11 ВЛТ | 2025 | подземная бесканальная | 5 | 25 | 63 | РР-R | отключен |
| Г20 | от отвода на ж/д 10 ВЛТ до отвода на ж/д 11ВЛТ | 2025 | подземная бесканальная | 49 | 50 | 63 | РР-R |  |
| Г21 | отвод на ж/д. 12 ВЛТ | 2025 | подземная бесканальная | 5 | 25 | 63 | РР-R | 0,015 |
| Г22 | отвод на ж/д. 9 ВЛТ |  | подземная бесканальная | 22 | 50 |  | ст | 0,010 |
| Г23 | отвод на здание общежития |  | подземная бесканальная | 6 | 50 |  | ст | отключен |
| Д1 | от см. колодца распред. гребенки на ж/д 9ВЛТ до отвода на учебное здание и столовую | 2024 | подземная бесканальная | 44 | 76 | 125 | РЕ-RT |  |
| Д2 | от отвода на учебное здание и столовую до отвода на уч. Здание | 2024 | подземная бесканальная | 83 | 100 | 125 | РЕ-RT |  |
| Д3 | от отвода на учеб. здание и столовую до отвода на здание бухгалтерии |  | подземная бесканальная | 140 | 50 |  | ст |  |
| Д4 | до отвода на библиотеку | 2019 | подземная бесканальная | 74 | 50 | 63 | РР-R |  |
| Д5 | от отвода на библиотеку до отвода на ж/д 2 ВЛТ |  | надземная | 80 | 50 |  | ст |  |
| Д6 | отвод на ж/д 86 ул. М. Горького |  | надземная | 105 | 50 |  | ст | 0,009 |
| Д7 | отвод на здание столовая |  | подземная бесканальная | 17 | 50 |  | ст |  |
| Д8 | отвод на учебное здание | 2024 | подземная бесканальная | 40 | 50 | 125 | РЕ-RT | 0,284 |
| Д9 | отвод на ж/д № 84 М.Горького | 2020 | подземная бесканальная | 94 | 50 | 63 | РР-R | отключен |
| Д10 | отвод на бухгалтерию |  | подземная бесканальная | 6 | 50 |  | ст | отключен |
| Д11 | отвод на библиотеку |  |  | 20 | 32 |  | ст | 0,055 |
| Д12 | отвод на ж/д 2 ВЛТ |  |  | 65 | 50 |  | ст | 0,002 |
|  |  |  |  | 2630 | ду | 2630 |  |  |
|  |  |  |  | 87 | 25 | 32 |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 32 | 52 |  |  |
|  |  |  |  | 1510 | 50 | 121 |  |  |
|  |  |  |  |  | 63 | 979,0 |  |  |
|  |  |  |  | 266 | 76 | 398 |  |  |
|  |  |  |  | 707 | 100 | 94 |  |  |
|  |  |  |  |  | 110 | 624 |  |  |
|  |  |  |  |  | 125 | 102 |  |  |

Организация применяет упрощенную систему налогообложения

Организация применяет упрощенную систему налогообложения

Организация применяет упрощенную систему налогообложения