Общество с Ограниченной Ответственностью

«И В Э Н Е Р Г О С Е Р В И С»

153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, офис 419. Тел/факс: (4932) 37-22-02

ИНН 3700001799 КПП 370001001 ОГРН 1223700011182

e-mail: office@ivenser.com

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения: Глава 10. Перспективные топливные балансы |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

Обосновывающие материалы

Глава 10. Перспективные 
топливные балансы

|  | Генеральный директор ООО «Ивэнергосервис» _________________ А.Е. Барочкин «____»______________2026 г. |
| --- | --- |

Ветлуга, 2026 г.

Оглавление

Раздел 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии  перспективных максимальных часовых и годовых расходов  основного вида топлива для зимнего и летнего периодов,  необходимого для обеспечения нормативного  функционирования источников тепловой энергии	4

1.1. Источники тепловой энергии Ветлужского филиала АО «НОКК»	4

1.2. Источник тепловой энергии ООО «Поволжье-Ресурс»	8

1.3. Источник тепловой энергии МОУ Белышевская школа, с. Белышево	9

1.4. Источник тепловой энергии МБУК «ЦКС» с. Турань	9

Раздел 2. Результаты расчетов по каждому источнику  тепловой энергии нормативных запасов топлива	10

Раздел 3. Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых  источников энергии и местных видов топлива	10

Раздел 4. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты  сгорания топлива, используемые для производства тепловой  энергии по каждой системе теплоснабжения	11

Раздел 5. Преобладающий в вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городе	13

Раздел 6. Приоритетное направление развития  топливного баланса	13

Раздел 7. Описание изменений в перспективных топливных  балансах за период, предшествующий актуализации схемы  теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в  эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	14

Список использованных источников	15

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 
перспективных максимальных часовых и годовых расходов 
основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, 
необходимого для обеспечения нормативного 
функционирования источников тепловой энергии

Источники тепловой энергии Ветлужского филиала АО «НОКК»

Прогнозные значения коллекторного отпуска тепловой энергии котельных 
Ветлужского филиала АО «НОКК» приведены в табл. 1.1.1.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2035 |
| 1 | Котельная №1 | 13 487,76 | 13 487,76 | 13 487,76 | 13 487,76 | 13 487,76 | 13 487,76 | 13 487,76 |
| 2 | Котельная №3 | 693,02 | 693,02 | 693,02 | 693,02 | 693,02 | 693,02 | 693,02 |
| 3 | Котельная №6 | 1 566,80 | 1 566,80 | 1 566,80 | 1 566,80 | 1 566,80 | 1 566,80 | 1 566,80 |
| 4 | Котельная №7 | 1 478,18 | 1 478,18 | 1 478,18 | 1 478,18 | 1 478,18 | 1 478,18 | 1 478,18 |
| 5 | Котельная №8 | 515,8 | 515,8 | 515,8 | 515,8 | 515,8 | 515,8 | 515,8 |
| 6 | Котельная ЦРБ | 1 329,80 | 1 329,80 | 1 329,80 | 1 329,80 | 1 329,80 | 1 329,80 | 1 329,80 |
| 7 | Итого | 19 071,36 | 19 071,36 | 19 071,36 | 19 071,36 | 19 071,36 | 19 071,36 | 19 071,36 |

Выработка тепловой энергии котельными Ветлужского филиала АО «НОКК» с учетом собственных нужд приведена в табл. 1.1.2.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Выработка тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2035 |
| 1 | Котельная №1 | 13905,3 | 13905,3 | 13905,3 | 13905,3 | 13905,3 | 13905,3 | 13905,3 |
| 2 | Котельная №3 | 713,9917 | 713,9917 | 713,9917 | 713,9917 | 713,9917 | 713,9917 | 713,9917 |
| 3 | Котельная №6 | 1615,667 | 1615,667 | 1615,667 | 1615,667 | 1615,667 | 1615,667 | 1615,667 |
| 4 | Котельная №7 | 1523,373 | 1523,373 | 1523,373 | 1523,373 | 1523,373 | 1523,373 | 1523,373 |
| 5 | Котельная №8 | 532,0138 | 532,0138 | 532,0138 | 532,0138 | 532,0138 | 532,0138 | 532,0138 |
| 6 | Котельная ЦРБ | 1370,458 | 1370,458 | 1370,458 | 1370,458 | 1370,458 | 1370,458 | 1370,458 |
| 7 | Итого | 19 660,80 | 19 660,80 | 19 660,80 | 19 660,80 | 19 660,80 | 19 660,80 | 19 660,80 |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии по котельным Ветлужского филиала АО «НОКК» приведены в табл. 1.1.3.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2035 |
| 1 | Котельная №1 | 144,50 | 144,50 | 144,50 | 144,50 | 144,50 | 144,50 | 144,50 |
| 2 | Котельная №3 | 302,54 | 302,54 | 302,54 | 302,54 | 302,54 | 302,54 | 302,54 |
| 3 | Котельная №6 | 262,59 | 262,59 | 262,59 | 262,59 | 262,59 | 262,59 | 262,59 |
| 4 | Котельная №7 | 234,15 | 234,15 | 234,15 | 234,15 | 234,15 | 234,15 | 234,15 |
| 5 | Котельная №8 | 399,43 | 399,43 | 399,43 | 399,43 | 399,43 | 399,43 | 399,43 |
| 6 | Котельная ЦРБ | 273,93 | 273,93 | 273,93 | 273,93 | 273,93 | 273,93 | 273,93 |
| 7 | Итого | 190,72 | 190,72 | 190,72 | 190,72 | 190,72 | 190,72 | 190,72 |

Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов котельных Ветлужского филиала АО «НОКК» приведены в табл. 1.1.4.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2035 |
| 1 | Котельная № 1 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| 2 | Котельная № 3 | 325,4 | 325,4 | 325,4 | 325,4 | 325,4 | 325,4 | 325,4 |
| 3 | Котельная № 6 | 282,4 | 282,4 | 282,4 | 282,4 | 282,4 | 282,4 | 282,4 |
| 4 | Котельная № 7 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 | 251,8 |
| 5 | Котельная № 8 | 429,8 | 429,8 | 429,8 | 429,8 | 429,8 | 429,8 | 429,8 |
| 6 | Котельная ЦРБ | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 | 294,6 |
| 7 | Итого | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 |

Прогнозные значения годового расхода условного топлива на выработку тепловой энергии котельными Ветлужского филиала АО «НОКК» приведены в табл. 1.1.5.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Годовой расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| 1 | Котельная №1 | 2 096,00 | 2 096,00 | 2 096,00 | 2 096,00 | 2 096,00 | 2 096,00 | 2 096,00 |
| 2 | Котельная №3 | 225,51 | 225,51 | 225,51 | 225,51 | 225,51 | 225,51 | 225,51 |
| 3 | Котельная №6 | 442,46 | 442,46 | 442,46 | 442,46 | 442,46 | 442,46 | 442,46 |
| 4 | Котельная №7 | 372,21 | 372,21 | 372,21 | 372,21 | 372,21 | 372,21 | 372,21 |
| 5 | Котельная №8 | 221,69 | 221,69 | 221,69 | 221,69 | 221,69 | 221,69 | 221,69 |
| 6 | Котельная ЦРБ | 391,76 | 391,76 | 391,76 | 391,76 | 391,76 | 391,76 | 391,76 |
| 7 | Итого | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 |

Прогнозные значения необходимого годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельным Ветлужского филиала АО «НОКК» при использовании только основного топлива (щепы и дров) приведены в табл. 1.1.6.

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, м3, т (щепа, дрова) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2035 |
| 1 | Котельная №1 | щепа | 26200,0 | 26200,0 | 26200,0 | 26200,0 | 26200,0 | 26200,0 | 26200,0 |
| 2 | Котельная №3 | дрова | 847,78 | 847,78 | 847,78 | 847,78 | 847,78 | 847,78 | 847,78 |
| 3 | Котельная №6 | дрова | 1 663,38 | 1 663,38 | 1 663,38 | 1 663,38 | 1 663,38 | 1 663,38 | 1 663,38 |
| 4 | Котельная №7 | дрова | 1 399,29 | 1 399,29 | 1 399,29 | 1 399,29 | 1 399,29 | 1 399,29 | 1 399,29 |
| 5 | Котельная №8 | дрова | 833,42 | 833,42 | 833,42 | 833,42 | 833,42 | 833,42 | 833,42 |
| 6 | Котельная ЦРБ | дрова | 1 472,78 | 1 472,78 | 1 472,78 | 1 472,78 | 1 472,78 | 1 472,78 | 1 472,78 |

Прогнозные значения необходимого годового расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельным Ветлужского филиала АО «НОКК» при использовании только дополнительного топлива (опилок и угля) приведены в табл. 1.1.7.

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Годовой расход натурального топлива, м3, т (опилки, уголь) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2035 |
| 1 | Котельная №1 | опилки | 26200,0 | 26200,0 | 26200,0 | 26200,0 | 26200,0 | 26200,0 | 26200,0 |
| 2 | Котельная №3 | уголь | 297,84 | 297,84 | 297,84 | 297,84 | 297,84 | 297,84 | 297,84 |
| 3 | Котельная №6 | уголь | 584,38 | 584,38 | 584,38 | 584,38 | 584,38 | 584,38 | 584,38 |
| 4 | Котельная №7 | уголь | 491,60 | 491,60 | 491,60 | 491,60 | 491,60 | 491,60 | 491,60 |
| 5 | Котельная №8 | уголь | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 | 292,80 |
| 6 | Котельная ЦРБ | уголь | 517,42 | 517,42 | 517,42 | 517,42 | 517,42 | 517,42 | 517,42 |

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельным Ветлужского филиала АО «НОКК» приведены в табл. 1.1.8. Расход топлива в неотопительный период отсутствует, так как котельные работают в только ОЗП.

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива в отоп. период, м3/ч, т/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2035 |
| 1 | Котельная №1 | щепа опилки | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 |
| 2 | Котельная №3 | дрова | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
|  |  | уголь | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| 3 | Котельная №6 | дрова | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  |  | уголь | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 4 | Котельная №7 | дрова | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | уголь | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 5 | Котельная №8 | дрова | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
|  |  | уголь | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| 6 | Котельная ЦРБ | дрова | 0,608 | 0,608 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 | 0,596 |
|  |  | уголь | 0,219 | 0,219 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| 7 | Всего | щепа опилки | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 |
|  |  | дрова | 2,552 | 2,552 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
|  |  | уголь | 0,919 | 0,919 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |

Описание видов используемого топлива на источниках АО «НОКК» в 2025 г. представлено в табл. 1.1.9.

Таблица 1.1.9

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Годовой расход усл. топлива, т.у.т. | Годовой расход натур. т-ва, т.н.т. м3 нат. топ. | Теплота сгорания т-ва, ккал/м3, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Щепа, опилки | 2 096,0 | 26 200,0 | 560 |
| 2 | Котельная № 3 | дрова | 215,33 | 809,50 | 1862 |
|  |  | уголь | 4,62 | 6,10 | 5299 |
| 3 | Котельная № 6 | дрова | 379,53 | 1 426,80 | 1862 |
|  |  | уголь | 24,60 | 32,50 | 5299 |
| 4 | Котельная № 7 | дрова | 350,96 | 1 319,40 | 1862 |
|  |  | уголь | 16,65 | 22,00 | 5299 |
| 5 | Котельная № 8 | дрова | 198,69 | 746,96 | 1862 |
|  |  | уголь | 4,62 | 6,10 | 5299 |
| 6 | Котельная ЦРБ | дрова | 1 350,80 | 359,31 | 1862 |
|  |  | уголь | 8,02 | 10,60 | 5299 |
|  | Итого по АО «НОКК» | Щепа, опилки | 2 096,0 | 26 200,0 | 560 |
|  |  | дрова | 1 503,819 | 5 653,46 | 1862 |
|  |  | уголь | 58,516 | 77,300 | 5299 |

Суммарные данные прогнозных значений топливных балансов источников АО «НОКК» приведены в табл. 1.1.10.

- Таблица 1.1.10

| № п/п | Наименование показателя | Система централизованного теплоснабжения Ветлужского МО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2035 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 19 660,80 | 19 660,80 | 19 660,80 | 19 660,80 | 19 660,80 | 19 660,80 | 19 660,80 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | 19 071,36 | 19071,36 | 19071,36 | 19071,36 | 19071,36 | 19071,36 | 19071,36 |
| 3 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал | 190,72 | 190,72 | 190,72 | 190,72 | 190,72 | 190,72 | 190,72 |
| 4 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал | 196,61 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 | 181,6 |
| 5 | Расход условного топлива, т у.т/год. | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 |
| 6 | Годовой расход натурального топлива, м3 / год, в т.ч. | 31 519,8 | 31513,7 | 31513,7 | 31513,7 | 31513,7 | 31513,7 | 31513,7 |
| 6.1 | щепа, м3 / год | 25789 | 25789 | 25789 | 25789 | 25789 | 25789 | 25789 |
| 6.2 | дрова, м3 / год | 5653,5 | 5653,5 | 5653,5 | 5653,5 | 5653,5 | 5653,5 | 5653,5 |
| 6.3 | уголь, т / год | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| 7 | Максимальный часовой расход условного топлива, т у.т./ч. Отопительный период | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |

Источник тепловой энергии ООО «Поволжье-Ресурс»

Сводная информация по котельной ВЛТ ООО «Поволжье-Ресурс» приведена в табл. 1.2.1.

| № п/п | Наименование показателя | Котельная ВЛТ, ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031- 2035 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 3234,96 | 3335,0 | 3435,0 | 3435,0 | 3435,0 | 3435,0 | 3435,0 |
| 2 | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал | 3145,16 | 3245,2 | 3345,2 | 3345,2 | 3345,2 | 3345,2 | 3345,2 |
| 3 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 230,3 |
| 4 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 |
| 5 | Расход условного топлива, т.у.т. | 744,9 | 767,9 | 791,0 | 791,0 | 791,0 | 791,0 | 791,0 |
| 6 | Годовой расход натурального топлива, м3 (щепа – теплота сгорания 560 Ккал/м3) | 12 415,0 | 12 798,8 | 13 182,6 | 13 182,6 | 13 182,6 | 13 182,6 | 13 182,6 |
| 7 | Максимальный часовой расход натурального топлива, м3 / ч. Отопительный период. | 5,33 | 5,47 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 |

Источник тепловой энергии МОУ Белышевская школа, с. Белышево

Сводная информация по котельной МОУ Белышевская школа, с. Белышево приведена в табл. 1.3.1.

- Таблица 1.3.1

| № п/п | Наименование показателя | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 1115,0 | 1115,0 | 1115,0 | 1115,0 | 1115,0 | 1115,0 | 1115,0 |
| 2 | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал | 1115,0 | 1115,0 | 1115,0 | 1115,0 | 1115,0 | 1115,0 | 1115,0 |
| 3 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 |
| 4 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 |
| 5 | Расход условного топлива, т.у.т. | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 |
| 6 | Годовой расход натурального топлива, м3 (дрова) | 621,0 | 621,0 | 621,0 | 621,0 | 621,0 | 621,0 | 621,0 |
| 7 | Максимальный часовой расход натурального топлива, м3/ч. Отопительный период. | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |

Источник тепловой энергии МБУК «ЦКС» с. Турань

Сводная информация по котельной МБУК «ЦКС» с. Турань приведена в табл. 1.4.1.

- Таблица 1.4.1

| № п/п | Наименование показателя | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 |
| 2 | Отпуск тепла с коллекторов, Гкал | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 |
| 3 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 |
| 4 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 |
| 5 | Расход условного топлива, т.у.т. | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 175,3 |
| 6 | Годовой расход натурального топлива, м3 (дрова) | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 | 609,0 |
| 7 | Максимальный часовой расход натурального топлива, м3/ч. Отопительный период. | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |

  - Суммарные данные по котельным в целом для Ветлужского МО

Суммарные данные прогнозных значений топливных балансов в целом для Ветлужского МО приведены в табл. 8.2.1.

| № п/п | Наименование показателя | Система централизованного теплоснабжения Ветлужского МО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 24685,8 | 24785,8 | 24885,8 | 24885,8 | 24885,8 | 24885,8 | 24885,8 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 24006,5 | 24106,5 | 24206,5 | 24206,5 | 24206,5 | 24206,5 | 24206,5 |
| 3 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал | 196,4 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 | 196,7 |
| 4 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал | 202,0 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 | 202,2 |
| 5 | Расход условного топлива, т у.т/год. | 4848,8 | 4871,8 | 4894,8 | 4894,8 | 4894,8 | 4894,8 | 4894,8 |
| 6 | Годовой расход натурального топлива, м3 / год, в т.ч. | 45422,3 | 45806,1 | 46189,9 | 46189,9 | 46189,9 | 46189,9 | 46189,9 |
| 6.1 | щепа, м3 / год | 38615,0 | 38998,8 | 39382,6 | 39382,6 | 39382,6 | 39382,6 | 39382,6 |
| 6.2 | дрова, м3 / год | 6807,3 | 6807,3 | 6807,3 | 6807,3 | 6807,3 | 6807,3 | 6807,3 |
| 6.3 | уголь, т / год | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| 7 | Максимальный часовой расход условного топлива, т у.т./ч. Отопительный период | 2,17 | 2,18 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |

Результаты расчетов по каждому источнику 
тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативы запасов топлива для котельных АО «НОКК», г. Нижний Новгород, Нижегородская область, расположенных на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области, на 1 октября 2025 года утверждены приказом №329-225/24П/од от 22.08.2024 г. Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области и приведены в табл. 8.2.1.

- Таблица 8.2.1.

| № п/п | Вид топлива | Ед. изм. | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| 1 | Щепа | тонн | 1044,3 | 139,6 | 904,7 |
| 2 | Каменный уголь | тонн | 52,73 | 11,6 | 71,1 |
| 3 | Дрова | м3 | 995,2 | 139,3 | 855,9 |

Вид топлива, потребляемый источниками тепловой
энергии, в том числе с использованием возобновляемых 
источников энергии и местных видов топлива

Виды топлива, потребляемые на котельных в 2025 г., приведены в табл. 3.1.1.

Использование возобновляемых источников тепловой энергии не планируется. В качестве местного вида топлива используются щепа и дрова.

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Потребление в 2025 г., м3, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | Щепа, опилки | 26 200,0 |
| 2 | Котельная №3 | дрова | 847,78 |
|  |  | уголь | 6,1 |
| 3 | Котельная №6 | дрова | 1 663,4 |
|  |  | уголь | 32,5 |
| 4 | Котельная №7 | дрова | 1 399,3 |
|  |  | уголь | 22 |
| 5 | Котельная №8 | дрова | 833,4 |
|  |  | уголь | 6,1 |
| 6 | Котельная ЦРБ | дрова | 1 472,8 |
|  |  | уголь | 10,6 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |
| 7 | Котельная ВЛТ | щепа | 12 415,0 |
| МОУ Белышевская школа, с. Белышево |  |  |  |
| 8 | Котельная Белышевской СОШ, с. Белышево | дрова | 621 |
| МБУК «ЦКС» с. Турань |  |  |  |
| 9 | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | дрова | 609 |

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты 
сгорания топлива, используемые для производства тепловой 
энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды используемого топлива на тепловых источниках г. Ветлуги, низшая теплота сгорания топлива, процент потребления за 2025 г. представлены в табл. 4.1.1.

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Теплота сгорания топлива, ккал/кг | Процент потребления топлива на котельной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | щепа, опилки | 560 | 100 |
| 2 | Котельная №3 | дрова | 2014 | 97,9 |
|  |  | уголь | 5599 | 2,1 |
| 3 | Котельная №6 | дрова | 2014 | 93,9 |
|  |  | уголь | 5599 | 6,1 |
| 4 | Котельная №7 | дрова | 2014 | 95,5 |
|  |  | уголь | 5599 | 4,5 |
| 5 | Котельная №8 | дрова | 2014 | 97,7 |
|  |  | уголь | 5599 | 2,3 |
| 6 | Котельная ЦРБ | дрова | 2014 | 97,8 |
|  |  | уголь | 5599 | 2,2 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ВЛТ | щепа | 560 | 100 |
| МОУ Белышевская школа, с. Белышево |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево | дрова | 2014 | 100 |
| МБУК «ЦКС» с. Турань |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | дрова | 2014 | 100 |

В табл. 4.1.2 приведены данные по долям сжигаемого топлива в общем топливном балансе источников тепловой энергии.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля сжигаемого топлива, ед. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | щепа опилки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Котельная №3 | дрова | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  |  | уголь | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Котельная №6 | дрова | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  |  | уголь | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Котельная №7 | дрова | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  |  | уголь | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5 | Котельная №8 | дрова | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  |  | уголь | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Котельная ЦРБ | дрова | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  |  | уголь | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Всего АО «НОКК» | щепа | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  |  | дрова | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  |  | уголь | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  |  | опилки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ВЛТ | щепа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МОУ Белышевская школа, с. Белышево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево | дрова | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  |  | уголь | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| МБУК «ЦКС» с. Турань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | дрова | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  |  | уголь | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Всего система централизованного теплоснабжения в Ветлужском МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Всего Ветлужский МО | щепа опилки | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  |  | дрова | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | уголь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Преобладающий в вид топлива, определяемый по
совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городе

Преобладающим видом топлива на источниках тепловой энергии в г. Ветлуге на период будет 2026 – 2027 гг. останется щепа. По результатам выполненных расчетов на щепу будет приходиться порядка 60 % суммарного топливопотребления на энергетические нужды в прогнозируемом периоде.

Начиная с 2027 г., запланирована газификация г. Ветлуги путем строительства межпоселкового газопровода высокого давления от г. Урень до г. Ветлуга. После выполнения данного мероприятия появится возможность строительства источников тепловой энергии, работающих на природном газе.

ПАО «Газпром» в настоящее время осуществляет реализацию проекта «Программа газификации регионов Российской Федерации. Нижегородская область» в состав которого входит объект «Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до 
г. Ветлуга Нижегородской области».

Приоритетное направление развития 
топливного баланса

С 2028 г. запланирована поставка природного г. Ветлуги путем строительства межпоселкового газопровода высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга. В настоящее время ведутся предпроектные работы. После их выполнения будет определена стоимость строительства газопровода. После выполнения данного мероприятия приоритетным направлением развития топливного баланса в Ветлужском МО станет увеличение доли потребления природного газа.

ПАО «Газпром» в настоящее время осуществляет реализацию проекта «Программа газификации регионов Российской Федерации. Нижегородская область» в состав которого входит объект «Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга Нижегородской области» (далее – Объект).

Запланировано строительство следующих газопроводов:

Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга Нижегородской области.

Распределительный газопровод г. Ветлуга Ветлужский район (1 этап).

Распределительный газопровод г. Ветлуга Ветлужский район (2 этап).

Межпоселковый газопровод г. Ветлуга - д. Крутцы Ветлужского муниципального округа Нижегородской области.

Внутрипоселковый газопровод д. Крутцы Ветлужского муниципального округа.

Межпоселковый газопровод г. Ветлуга - д. Афимино - д. Маркуша Ветлужского муниципального округа Нижегородской области.

Внутрипоселковый газопровод д. Афимино Ветлужского муниципального округа.

Внутрипоселковый газопровод д. Маркуша Ветлужского муниципального округа.

Описание изменений в перспективных топливных 
балансах за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в 
эксплуатацию построенных и реконструированных
источников тепловой энергии

При актуализации Схемы теплоснабжения в Главу 10 «Перспективные топливные балансы» были внесены следующие изменения:

1. Актуализированы значения отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии Ветлужского МО и их технико-экономические показатели в период до 2035 г.;

2. Актуализированы значения годового потребления условного топлива, а также значения максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на период до 2035 г.

## Список использованных источников

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в теплоэнергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 с изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом 
№ 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 2017 г. N 1011/пр).

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г.
№ 787.

- Методические указания по прогнозированию удельных расходов топлива. РД 153-34.0-09.115-98: Разраб. производственной службой топливоиспользования открытого акционерного общества «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС», отделом топливоиспользования Департамента электрических станций РАО «ЕЭС России», утв. Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 27 февраля 1998 г., ввод в действие с 01.08.99.

- Методика расчета минимальной мощности теплоэлектроцентрали. СО 34.09.457-2004: Разраб. Филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», утв. Департаментом электрических станций Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» 10.03.2004.