Общество с Ограниченной Ответственностью

«И В Э Н Е Р Г О С Е Р В И С»

153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, офис 419. Тел/факс: (4932) 37-22-02

ИНН 3700001799 КПП 370001001 ОГРН 1223700011182

e-mail: office@ivenser.com

e-mail: office@ivenser.com

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г..

Глава 11. Оценка надежности 
теплоснабжения

Генеральный директор

ООО «Ивэнергосервис»

__________________ А.Е. Барочкин

«_____» _______________ 2025 г.

Ветлуга, 2025 г.

Содержание

Раздел 1. Обоснование метода и результатов обработки данных  по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям),  средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных  ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	4

Раздел 2. Обоснование метода и результатов обработки данных  по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей  (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные  ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков  тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	6

Раздел 3. Обоснование результатов оценки вероятности  отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению  к потребителям, присоединенным к магистральным  и распределительным теплопроводам	7

3.1. Результаты расчета вероятности безотказной  работы теплопроводов	7

3.1.1. Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей от котельной № 1 до ТК (Микрорайон, 32)	7

3.1.2. Прочие котельные	11

3.2. Результаты расчета вероятности безотказного  теплоснабжения потребителей	12

Раздел 4. Обоснование результатов оценки коэффициентов  готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	14

Раздел 5. Обоснование результатов оценки недоотпуска  тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций)  и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	15

Раздел 6. Предложения, обеспечивающие надежность  систем теплоснабжения	16

6.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий,  обеспечивающих нормативную готовность  энергетического оборудования	16

6.2. Установка резервного оборудования	16

6.3. Организация совместной работы нескольких источников  тепловой энергии на единую тепловую сеть	17

6.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов	18

6.5. Устройство резервных насосных станций	23

6.6. Установка баков-аккумуляторов	23

Раздел 7. Описание изменений в показателях надежности  теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых  и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	24

Раздел 8. Анализ аварийных режимов работы тепловых сетей	25

8.1. Моделирование аварийной ситуации на магистральном тепловом выводе	25

8.2. Моделирование аварийной ситуации на источнике теплоснабжения	26

Список использованных источников	27

Приложение 1  Расчет показателей надежности участков тепловой сети в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения для  крупных источников теплоснабжения	29

Обоснование метода и результатов обработки данных 
по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), 
средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных 
ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Количество повреждений тепловых сетей от источников теплоснабжения 
ГП г. Ветлуга за 2024 г., приведены в табл. 1.1.1.

Статистика интенсивности отказов в сетях за 2024 г. приведена в табл. 1.1.2.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Количество повреждений на тепловых сетях в 2025 году, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения в т.ч.: |  |  |  | Всего за 2025 г. |
|  |  | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ) | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего |  |
| 1 | Котельная №1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Котельная №3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Котельная №6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная ЦРБ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.1.2

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Количество повреждений на тепловых сетях в 2025 году, 1/км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения в т.ч.: |  |  |  | Всего за 2025 г. |
|  |  | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ) | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего |  |
| 1 | Котельная №1 | 0.355 | 0.000 | 0.000 | 0.355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.355 |
| 2 | Котельная №3 | 1.143 | 0.000 | 0.000 | 1.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.143 |
| 3 | Котельная №6 | 0.587 | 0.000 | 0.000 | 0.587 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.587 |
| 4 | Котельная №7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | Котельная №8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | Котельная ЦРБ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 7 | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Обоснование метода и результатов обработки данных 
по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей 
(участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные 
ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков 
тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей для источников теплоснабжения ГП г. Ветлуга за 2025 г. представлена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование показателя, час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях |
| 1 | Котельная №1 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
| 2 | Котельная №3 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 2,83 |
| 3 | Котельная №6 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 2,25 |
| 4 | Котельная №7 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| 5 | Котельная №8 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| 6 | Котельная ЦРБ | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| 7 | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | 0,00 | 1,5 | 0,00 | 1,5 |
| 8 | Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснование результатов оценки вероятности 
отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной)
работы системы теплоснабжения по отношению 
к потребителям, присоединенным к магистральным 
и распределительным теплопроводам

Результаты расчета вероятности безотказной 
работы теплопроводов

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей
от котельной № 1 до ТК (Микрорайон, 32)

На рис. 3.1.1 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В табл. 3.1.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рис. 3.1.2 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя находится на уровне нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9).

Рис. 3.1.1. Путь движения теплоносителя от котельной № 1 до ТК Микрорайон, 32

Таблица 3.1.1

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопительным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 |  | 0.31 | 17 | 2 | 11 | 0.0000057 | 16.4 | 0.000000 | 0.000000 | 0.993397 |
| 2 |  |  | 0.26 | 40 | 2 | 11 | 0.0000057 | 13.9 | 0.000000 | 0.000000 | 0.980388 |
| 3 |  |  | 0.26 | 34 | 2 | 11 | 0.0000057 | 13.9 | 0.000000 | 0.000001 | 0.969475 |
| 4 |  |  | 0.21 | 11 | 2 | 11 | 0.0000057 | 11.4 | 0.000000 | 0.000001 | 0.966610 |
| 5 |  |  | 0.209 | 30 | 2 | 11 | 0.0000057 | 11.4 | 0.000000 | 0.000001 | 0.958818 |
| 6 |  |  | 0.209 | 55 | 2 | 11 | 0.0000057 | 11.4 | 0.000000 | 0.000001 | 0.944647 |
| 7 |  |  | 0.209 | 25 | 2 | 11 | 0.0000057 | 11.4 | 0.000000 | 0.000001 | 0.938301 |
| 8 |  |  | 0.209 | 5 | 2 | 11 | 0.0000057 | 11.4 | 0.000000 | 0.000001 | 0.937041 |
| 9 |  |  | 0.209 | 5 | 2 | 11 | 0.0000057 | 11.4 | 0.000000 | 0.000001 | 0.935782 |
| 10 |  |  | 0.209 | 41 | 2 | 11 | 0.0000057 | 11.4 | 0.000000 | 0.000001 | 0.925472 |
| 11 |  |  | 0.209 | 17 | 2 | 11 | 0.0000057 | 11.4 | 0.000000 | 0.000002 | 0.921245 |
| 12 |  |  | 0.209 | 10 | 2 | 11 | 0.0000057 | 11.4 | 0.000000 | 0.000002 | 0.918769 |
| 13 |  |  | 0.209 | 23 | 2 | 11 | 0.0000057 | 11.4 | 0.000000 | 0.000002 | 0.913091 |
| 14 |  | ТК | 0.209 | 27 | 2 | 11 | 0.0000057 | 11.4 | 0.000000 | 0.000002 | 0.906466 |

Рис. 3.1.2. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР
по пути движения теплоносителя от котельной № 1 до ТК Микрорайон, 32

Прочие котельные

Результаты расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей прочих котельных показывают, что вероятность безотказной работы выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 0,9).

Результаты расчета вероятности безотказного 
теплоснабжения потребителей

Расчет показателя надежности потребителей производился в программном комплексе Zulu Thermo.

В данном разделе на рис. 3.2.1 представлены иллюстрации расчетов вероятности безотказной работы потребителей в зависимости от длины пройденного до него от источника пути для источников теплоснабжения, имеющих наибольшую протяженность тепловых сетей и наибольшее количество подключенных потребителей.

Расчет показывает, что вероятность безотказной работы потребителей выше нормативного значения 0,9 для всех потребителей ГП г. Ветлуга.

Рис. 3.2.1. Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей от котельной № 1

Обоснование результатов оценки коэффициентов 
готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).

В ТС без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.

Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчет- ной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.

Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат.

Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

То же самое необходимо сделать, если при увеличении объема резервирования ТС величина показателя Kj становится меньше нормативного значения, а показатель Pj еще не достиг своего нормативного значения.

В программно-расчетном комплексе ZuluThermo с помощью модуля «Надежность» были рассчитаны показатели надежности, в том числе, коэффициенты готовности.

По результатам расчета можно сделать вывод о том, что у всех рассматриваемых потребителей значения показателя надежности, а именно коэффициента готовности являются выше нормативного значения.

Таким образом можно сделать вывод о том, что все рассматриваемые системы теплоснабжения не имеют завышенного масштаба, радиус действия рассматриваемых источников и общая длина сети рассматриваемых источников теплоснабжения не являются завышенным.

Результаты расчета показателей надежности участков тепловой сети приведены в Приложении 1.

Обоснование результатов оценки недоотпуска 
тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) 
и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Показатели недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей от источников тепловой энергии г. Ветлуга за 2025 г. приведены в табл. 5.1.1.

Таблица 5.1.1

| № п/п | Источник теплоснабжения | Средний недоотпуск тепловой энергии в 2024 г. Гкал/отказ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 0,020 |
| 2 | Котельная №3 | 0,15 |
| 3 | Котельная №6 | 0,180 |
| 4 | Котельная №7 | 0,000 |
| 5 | Котельная №8 | 0,000 |
| 6 | Котельная ЦРБ | 0,000 |
| 7 | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | 0,05 |
| 8 | Котельная Белышевской СОШ, с. Белышево | 0,000 |
| 9 | Котельная МУК «Туранский дом культуры», с. Турань | 0,000 |

Предложения, обеспечивающие надежность 
систем теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных
тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, 
обеспечивающих нормативную готовность 
энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования в котельных Ветлужского МО не требуется.

Организация совместной работы нескольких источников 
тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Прокладка резервных трубопроводных связей обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы. При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла. В системах теплоснабжения от источников теплоты устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников - возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

В актуализированной схеме теплоснабжения ГП г. Ветлуга на 2025 г. не предусмотрена организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

Резервирование тепловых сетей смежных районов

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» в системах теплоснабжения используются следующие способы резервирования:

- на источниках теплоты применяются рациональные тепловые схем, обеспечивающие заданный уровень готовности энергетического оборудования;

- на источниках теплоты устанавливается необходимое резервное оборудование;

- организуется совместная работа нескольких источников теплоты в единой системе транспортирования теплоты;

- прокладываются резервные трубопроводные связи, как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города;

- устанавливаются резервные насосы и насосные станции;

- устанавливаются баки-аккумуляторы.

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резереного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их крупными источ-никами теплоты мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, как правило, оставляются в резерве.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителя первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.

Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт (в зависимости от типа котельной).

При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором. Время присоединения передвижной котельной к системе отопления и топливно-энергети-ческим коммуникациям бригадой из 4 человек (два слесаря, электрик, сварщик) составляет примерно 4-8 ч.

Необходимую теплопроизводительность мобильной котельной, применяемой для поддержания в помещениях минимально допустимой температуры воздуха, можно определить из выражений:

или

, Гкал/ч,

где Gp - расчетный расход теплоносителя в системе отопления, м3; с - теплоемкость воды. ккал/(ч.°С); р- плотность воды, кг/м3; qx - относительный расход тепла, необходимый для поддержания минимально допустимой температуры воздуха в помещениях; 
t1p, t2p - расчетные температуры воды в подающем и обратном трубопроводах системы отопления (t1p=95°С; t2p =70°С); Qр - расчетный (максимальный) расход тепла в системе отопления, Гкал/ч.

Гидродинамические давления, создаваемое насосами мобильных котельных, не должны превышать допустимых значений давлений в системе отопления (не более 0,6 МПа по условиям сохранности отопительных приборов).

Мобильную котельную целесообразно подключать непосредственно к системе отопления здания (к патрубкам подающего и обратного трубопроводов после элеватора или подогревателя).

Для обеспечения требуемых температурных условий в зданиях при недостаточной подаче тепла от внешней сети либо при перерывах в подаче, вызванных аварийными ситуациями или плановой остановкой сети на профилактический ремонт, в тепловых пунктах могут устанавливаться пиковые теплоисточники Используются следующие способы их подключения:

- подключение в тепловых пунктах зданий пиковых газовых котлов, догревающих воду, подаваемую в систему отопления,

- установка в тепловых пунктах зданий пиковых электрических емкостных (тепло-аккумулирующих) водоподогревателей. потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию). Тепловая энергия, накапливаемая в аккумуляторе, выдается в систему отопления в нужное время, обеспечивая дополнительный нагрев теплоносителя. Такое включение способствует выравниванию суточного режима электропотребления;

- установка непосредственно в отапливаемых помещениях электрических теплоинерционных доводчиков, потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию);

- установка в тепловых пунктах тепловых насосов, повышающих температуру подаваемого теплоносителя за счет охлаждения теплоносителя, возвращаемого из абонентской установки.

Однако, возникают сложности с размещением газовых котлов в существующих зданиях. Наиболее приемлемый вариант технического решения - крышные котельные, меняющие архитектурный облик здания. Массовое внедрение данной схемы ограничивается лимитом пропускной возможности газовых сетей.

Использование проточных водоподогревательных установок сдерживается отсутствием резервных мощностей электроэнергии. Применение емкостных электрообогревателей влечет за собой увеличение потребления электроэнергии на 5÷10% за счёт увеличения теплопотерь. Также резервы аккумулирования тепла ограничены размерами самого аккумулятора. Применение схем с тепловыми насосами (по сравнению с прямым электроподогревом) снижает потребление электроэнергии, но в этом случае наступает ограничение по теплосъему (температуре обратной воды тепловой сети) и по режимам работы тепловых насосов.

Нарушения в снабжении энергоносителями или нарушение работоспособности технологического оборудования приводят, как правило, только к частичным отказам источников теплоты, которые проявляются в виде снижения температуры или расхода теплоносителя. В случае снижения температуры теплоносителя гидравлические режимы тепловых сетей не изменяются (при условии отсутствия управляющих воздействий со стороны обслуживающего персонала и отсутствии внешних возмущающих воздействий на систему со стороны населения). При этом пропорционально недоотпуску тепла снижается температура в отапливаемых помещениях всех потребителей. Уменьшение же расхода теплоносителя приводит к разрегулировке тепловой сети.

Для предотвращения разрегулировки тепловой сети в аварийных ситуациях устанавливается лимитированная подача теплоносителя всем взаимно резервируемым потребителям. Лимиты подачи теплоносителя определяются по результатам сопоставления трех параметров: времени остывания представительного помещения здания до допустимой температуры, величины допустимого снижения температуры и длительности ремонта головного элемента тепловой сети - теплопровода, поскольку он имеет наибольшую длительность восстановления.

При отказе элемента магистральной сети на всех ЦТП, гидравлически связанных с аварийным участком, автоматические регуляторы расхода, установленные на входных тепломагистралях, перестраивают подачу теплоносителя в сеть на лимитированную. Кроме того, для предотвращения гидравлической разрегулировки распределительных тепловых сетей и систем отопления на ЦТП включаются подмешивающие насосы, которые при снижении температуры теплоносителя доводят его расход в этих сетях до расчетного значения. В этот период отключение нагрузки горячего водоснабжения в ЦТП может поддерживать температуру теплоносителя на расчетном или близком к нему уровне. Для потребителей первой категории предусматривается индивидуальная регулировка в их местных тепловых пунктах. Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Расчет тепловых и гидравлических аварийных режимов тепловой сети выполняется разработчиком Схемы теплоснабжения, а их реализация - теплоснабжающими организациями.

Прокладка резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий.

Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя в соответствии с данными, представленными в табл. 6.4.1.

Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы.

Таблица 6.4.1

| Показатель | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления*, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание: *таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

- предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными тепло-проводами;

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла.

В системах теплоснабжения от крупных источников теплоты (мощностью 300 Гкал/ч и более) устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников – возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла неотключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

Установка баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Описание изменений в показателях надежности 
теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых 
и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них не предоставляется возможным, поскольку расчет показателей надежности, в том числе вероятность безотказной работы и коэффициент готовности у потребителей тепловой сети как конечных элементов тепловой сети, выполнялся в первый раз.

Анализ аварийных режимов работы тепловых сетей

Моделирование аварийной ситуации
на магистральном тепловом выводе

Для моделирования аварийной ситуации на тепловой сети от Котельной № 1 был выбран участок магистральной тепловой сети от К-1 до К-2, приведенный на рисунке 8.1.1. После отключения данного участка был выполнен гидравлический расчет тепловой сети рассматриваемого источника теплоснабжения в откалиброванной электронной модели в ПК ZuluThermo.

По итогам расчета было установлено, что ввиду отсутствия резервирующих тепловых магистралей теплоснабжение потребителей за тепловой камерой К-2 будет нарушено, поэтому без теплоснабжения останутся потребители, выделенные на рис. 8.1.2. Для остальных потребителей теплоснабжение нарушено не будет.

Аналогичная ситуация наблюдается на других источниках теплоснабжения г. Ветлуга.

Рис. 8.1.1. Отключаемый участок магистральной тепловой сети от К-1 до К-2

Рис. 8.1.2. Потребители, у которых будет нарушено теплоснабжение
при аварии на магистральном тепловом выводе

Моделирование аварийной ситуации
на источнике теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на котельной № 1 отсутствует возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения г. Ветлуга.

Единственным вариантов резервирования котельной № 1 является строительство водогрейной котельной.

Аналогичная ситуация наблюдается на других источниках теплоснабжения г. Ветлуга.

## Список использованных источников

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в теплоэнергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 с изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом 
№ 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 2017 г. N 1011/пр).

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 года № 787.

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г. Приняты и введены в действие c 1 октября 2003 года Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. N 113. Взамен СНиП II-3-79.

- СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280). Дата введения 1 января 2013 г. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- Приложение 1 
Расчет показателей надежности участков тепловой сети
в соответствии с Методическими рекомендациями
по разработке схем теплоснабжения для 
крупных источников теплоснабжения

Показатели надежности тепловых сетей г. Ветлуга приведены в табл. П1.1.1.

Таблица П1.1.1

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутp. диаметp тpуб-да, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | К-1 | 17 | 0.309 | 17.753191 | 0.056328 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000034 |
| 2 | К-1 | К-2 | 40 | 0.259 | 14.858644 | 0.067301 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000068 |
| 3 | К-2 |  | 34 | 0.259 | 14.858644 | 0.067301 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000058 |
| 4 |  |  | 41 | 0.209 | 12.110852 | 0.082571 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000057 |
| 5 | К-1 |  | 24 | 0.209 | 12.189479 | 0.082038 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000033 |
| 6 |  |  | 23 | 0.209 | 12.110852 | 0.082571 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000032 |
| 7 |  |  | 30 | 0.209 | 12.108342 | 0.082588 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000041 |
| 8 |  |  | 11 | 0.209 | 12.108342 | 0.082588 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000015 |
| 9 |  |  | 27 | 0.209 | 12.110852 | 0.082571 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000037 |
| 10 |  |  | 55 | 0.209 | 12.108342 | 0.082588 | 0.0000114 | 0.0000006 | 0.0000076 |
| 11 |  |  | 17 | 0.209 | 12.110852 | 0.082571 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000023 |
| 12 |  |  | 25 | 0.209 | 12.108342 | 0.082588 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000034 |
| 13 |  |  | 10 | 0.209 | 12.110852 | 0.082571 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000014 |
| 14 | К-2 | К-3 | 32 | 0.15 | 9.123048 | 0.109612 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000033 |
| 15 | К-3 | К-4 | 28 | 0.15 | 9.123048 | 0.109612 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000029 |
| 16 |  |  | 162 | 0.125 | 7.856606 | 0.127281 | 0.0000114 | 0.0000018 | 0.0000145 |
| 17 |  |  | 12 | 0.1 | 6.712774 | 0.14897 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 18 | К-2 |  | 37 | 0.1 | 6.73833 | 0.148405 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000028 |
| 19 |  |  | 20 | 0.1 | 6.714501 | 0.148931 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 20 |  |  | 42 | 0.1 | 6.714501 | 0.148931 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000032 |
| 21 |  |  | 44 | 0.1 | 6.714501 | 0.148931 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000034 |
| 22 |  |  | 35 | 0.1 | 6.712774 | 0.14897 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 23 |  |  | 44 | 0.1 | 6.709666 | 0.149039 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000034 |
| 24 |  |  | 76 | 0.1 | 6.709666 | 0.149039 | 0.0000114 | 0.0000009 | 0.0000058 |
| 25 | К-5 | К-6 | 37 | 0.1 | 6.70863 | 0.149062 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000028 |
| 26 | К-4 | К-5 | 86 | 0.1 | 6.70863 | 0.149062 | 0.0000114 | 0.000001 | 0.0000066 |
| 27 |  |  | 67 | 0.1 | 6.72797 | 0.148633 | 0.0000114 | 0.0000008 | 0.0000051 |
| 28 |  |  | 29 | 0.1 | 6.712774 | 0.14897 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000022 |
| 29 |  |  | 61 | 0.1 | 6.730042 | 0.148587 | 0.0000114 | 0.0000007 | 0.0000047 |
| 30 |  |  | 13 | 0.1 | 6.712774 | 0.14897 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.000001 |
| 31 |  |  | 33 | 0.1 | 6.739712 | 0.148374 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000025 |
| 32 |  |  | 22 | 0.1 | 6.712774 | 0.14897 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 33 |  |  | 30 | 0.082 | 5.917002 | 0.169004 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 34 |  |  | 46 | 0.082 | 5.917002 | 0.169004 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000031 |
| 35 |  |  | 18 | 0.082 | 5.922174 | 0.168857 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 36 |  |  | 28 | 0.082 | 5.922174 | 0.168857 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000019 |
| 37 |  |  | 29 | 0.082 | 5.929795 | 0.16864 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 38 |  |  | 11 | 0.082 | 5.922174 | 0.168857 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 39 |  |  | 178 | 0.082 | 5.876993 | 0.170155 | 0.0000114 | 0.000002 | 0.0000119 |
| 40 |  |  | 27 | 0.082 | 5.925984 | 0.168748 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 41 |  |  | 5 | 0.082 | 5.876993 | 0.170155 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 42 |  |  | 167 | 0.082 | 5.879987 | 0.170068 | 0.0000114 | 0.0000019 | 0.0000112 |
| 43 |  |  | 40 | 0.082 | 5.876993 | 0.170155 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000027 |
| 44 |  |  | 45 | 0.082 | 5.879987 | 0.170068 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 45 |  |  | 62 | 0.082 | 5.920813 | 0.168896 | 0.0000114 | 0.0000007 | 0.0000042 |
| 46 |  |  | 118 | 0.082 | 5.905571 | 0.169332 | 0.0000114 | 0.0000013 | 0.0000079 |
| 47 |  |  | 16 | 0.082 | 5.925984 | 0.168748 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 48 |  |  | 11 | 0.07 | 5.363671 | 0.186439 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 49 |  |  | 202 | 0.07 | 5.363671 | 0.186439 | 0.0000114 | 0.0000023 | 0.0000123 |
| 50 |  |  | 27 | 0.07 | 5.400138 | 0.18518 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 51 |  |  | 7 | 0.07 | 5.400138 | 0.18518 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 52 |  |  | 30 | 0.07 | 5.400138 | 0.18518 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 53 |  |  | 34 | 0.07 | 5.406892 | 0.184949 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 54 |  |  | 36 | 0.07 | 5.406441 | 0.184965 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000022 |
| 55 |  |  | 18 | 0.07 | 5.410493 | 0.184826 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 56 |  |  | 17 | 0.07 | 5.410718 | 0.184818 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 57 |  |  | 17 | 0.07 | 5.410718 | 0.184818 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 58 |  |  | 11 | 0.07 | 5.407117 | 0.184941 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 59 |  |  | 22 | 0.07 | 5.407117 | 0.184941 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 60 |  |  | 14 | 0.07 | 5.411394 | 0.184795 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 61 |  |  | 46 | 0.07 | 5.40419 | 0.185042 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 62 |  |  | 52 | 0.07 | 5.40284 | 0.185088 | 0.0000114 | 0.0000006 | 0.0000032 |
| 63 |  |  | 19 | 0.07 | 5.410268 | 0.184834 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 64 | К-1 |  | 79 | 0.07 | 5.396762 | 0.185296 | 0.0000114 | 0.0000009 | 0.0000049 |
| 65 |  |  | 29 | 0.07 | 5.408017 | 0.184911 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 66 |  |  | 13 | 0.07 | 5.363671 | 0.186439 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 67 |  |  | 12 | 0.05 | 4.581582 | 0.218265 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 68 | К-2 |  | 10 | 0.05 | 4.581882 | 0.218251 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 69 |  |  | 21 | 0.05 | 4.578575 | 0.218409 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 70 |  |  | 20 | 0.05 | 4.578425 | 0.218416 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 71 |  |  | 14 | 0.05 | 4.581281 | 0.21828 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 72 | К-6 | ТЦ Лабаз | 48 | 0.05 | 4.57617 | 0.218523 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000025 |
| 73 |  |  | 11 | 0.05 | 4.578575 | 0.218409 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 74 |  |  | 17 | 0.05 | 4.58083 | 0.218301 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 75 |  |  | 13 | 0.05 | 4.578425 | 0.218416 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 76 |  |  | 36 | 0.05 | 4.577974 | 0.218437 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000019 |
| 77 |  |  | 6 | 0.05 | 4.582484 | 0.218222 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 78 |  |  | 7 | 0.05 | 4.582333 | 0.218229 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 79 |  |  | 7 | 0.05 | 4.582333 | 0.218229 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 80 |  |  | 41 | 0.05 | 4.57632 | 0.218516 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000021 |
| 81 |  |  | 17 | 0.05 | 4.58083 | 0.218301 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 82 |  |  | 7 | 0.05 | 4.582333 | 0.218229 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 83 |  |  | 7 | 0.05 | 4.582333 | 0.218229 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 84 |  |  | 22 | 0.05 | 4.568203 | 0.218904 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000011 |
| 85 |  |  | 15 | 0.05 | 4.581131 | 0.218287 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 86 |  |  | 7 | 0.05 | 4.568203 | 0.218904 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 87 |  |  | 12 | 0.05 | 4.581582 | 0.218265 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 88 |  |  | 19 | 0.05 | 4.577673 | 0.218452 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 89 |  |  | 10 | 0.05 | 4.581882 | 0.218251 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 90 |  |  | 19 | 0.05 | 4.577673 | 0.218452 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 91 |  |  | 19 | 0.05 | 4.58053 | 0.218315 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 92 |  |  | 21 | 0.05 | 4.568203 | 0.218904 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 93 |  |  | 6 | 0.05 | 4.57632 | 0.218516 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 94 |  |  | 25 | 0.05 | 4.568203 | 0.218904 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 95 |  |  | 71 | 0.05 | 4.570608 | 0.218789 | 0.0000114 | 0.0000008 | 0.0000037 |
| 96 |  |  | 14 | 0.05 | 4.570608 | 0.218789 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 97 |  |  | 26 | 0.05 | 4.568203 | 0.218904 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 98 |  |  | 22 | 0.05 | 4.578275 | 0.218423 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000011 |
| 99 |  |  | 12 | 0.05 | 4.578275 | 0.218423 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 100 |  |  | 32 | 0.05 | 4.578575 | 0.218409 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000017 |
| 101 |  |  | 14 | 0.05 | 4.581281 | 0.21828 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 102 |  |  | 7 | 0.05 | 4.582333 | 0.218229 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 103 |  |  | 7 | 0.05 | 4.582333 | 0.218229 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 104 |  |  | 43 | 0.05 | 4.575869 | 0.218538 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000022 |
| 105 |  |  | 7 | 0.05 | 4.582333 | 0.218229 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 106 |  |  | 42 | 0.05 | 4.577072 | 0.21848 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000022 |
| 107 |  |  | 7 | 0.05 | 4.582333 | 0.218229 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 108 |  |  | 22 | 0.05 | 4.579026 | 0.218387 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000011 |
| 109 |  |  | 6 | 0.05 | 4.582484 | 0.218222 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 110 |  |  | 7 | 0.05 | 4.579026 | 0.218387 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 111 |  |  | 6 | 0.05 | 4.582484 | 0.218222 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 112 |  |  | 7 | 0.05 | 4.575869 | 0.218538 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 113 |  |  | 7 | 0.05 | 4.582333 | 0.218229 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 114 |  |  | 7 | 0.05 | 4.582333 | 0.218229 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 115 |  |  | 5 | 0.05 | 4.582634 | 0.218215 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 116 |  |  | 6 | 0.05 | 4.582484 | 0.218222 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 117 |  |  | 5 | 0.05 | 4.582634 | 0.218215 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 118 |  |  | 33 | 0.05 | 4.578425 | 0.218416 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000017 |
| 119 |  |  | 7 | 0.05 | 4.582333 | 0.218229 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 120 |  |  | 11 | 0.03 | 3.816798 | 0.262 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №3 | У1 | 300 | 0.069 | 5.258877 | 0.190155 | 0.0000529 | 0.0000159 | 0.0000834 |
| 2 | Котельная №3 |  | 195 | 0.069 | 5.258877 | 0.190155 | 0.0000114 | 0.0000022 | 0.0000117 |
| 3 | Котельная №3 | У2 | 15 | 0.069 | 5.258877 | 0.190155 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 4 | У1 |  | 9 | 0.05 | 4.571811 | 0.218732 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5 | У1 |  | 18 | 0.05 | 4.571811 | 0.218732 | 0.0000529 | 0.000001 | 0.0000043 |
| 6 | У3 |  | 11 | 0.05 | 4.566399 | 0.218991 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 7 | У2 | У3 | 84 | 0.05 | 4.566399 | 0.218991 | 0.0000114 | 0.000001 | 0.0000044 |
| 8 | У1 |  | 28 | 0.05 | 4.571811 | 0.218732 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 9 | У1 |  | 22 | 0.05 | 4.571811 | 0.218732 | 0.0000529 | 0.0000012 | 0.0000053 |
| 10 | У2 |  | 18 | 0.05 | 4.566399 | 0.218991 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | У3 | Б | 30 | 0.1 | 6.716573 | 0.148885 | 0.0000157 | 0.0000005 | 0.0000032 |
| 2 | Б | В | 70 | 0.1 | 6.716573 | 0.148885 | 0.0000157 | 0.0000011 | 0.0000074 |
| 3 | У1 | У2 | 50 | 0.069 | 5.187855 | 0.192758 | 0.0000114 | 0.0000006 | 0.000003 |
| 4 | Котельная № 6 | У1 | 65 | 0.069 | 5.187855 | 0.192758 | 0.0000114 | 0.0000007 | 0.0000038 |
| 5 | А | У3 | 30 | 0.069 | 5.187855 | 0.192758 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 6 | А | У4 | 140 | 0.069 | 5.187855 | 0.192758 | 0.0000114 | 0.0000016 | 0.0000083 |
| 7 | У4 |  | 56 | 0.069 | 5.187855 | 0.192758 | 0.0000157 | 0.0000009 | 0.0000046 |
| 8 | Котельная № 6 | А | 260 | 0.069 | 5.187855 | 0.192758 | 0.0000114 | 0.000003 | 0.0000154 |
| 9 | Котельная № 6 | Д | 230 | 0.069 | 5.187855 | 0.192758 | 0.0000114 | 0.0000026 | 0.0000136 |
| 10 | В |  | 20 | 0.05 | 4.569856 | 0.218825 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 11 | Котельная № 6 |  | 20 | 0.05 | 4.580379 | 0.218323 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 12 | В |  | 50 | 0.05 | 4.569856 | 0.218825 | 0.0000114 | 0.0000006 | 0.0000026 |
| 13 | Д |  | 180 | 0.05 | 4.548059 | 0.219874 | 0.0000114 | 0.0000021 | 0.0000093 |
| 14 | У1 |  | 15 | 0.05 | 4.581131 | 0.218287 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 15 | Д |  | 50 | 0.05 | 4.548059 | 0.219874 | 0.0000114 | 0.0000006 | 0.0000026 |
| 16 | В |  | 20 | 0.05 | 4.569856 | 0.218825 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 17 | У2 |  | 8 | 0.05 | 4.568353 | 0.218897 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 18 | Д |  | 5 | 0.05 | 4.548059 | 0.219874 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 19 |  | Г | 40 | 0.05 | 4.568353 | 0.218897 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000021 |
| 20 | Г |  | 12 | 0.05 | 4.568353 | 0.218897 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 21 | Г |  | 40 | 0.05 | 4.568353 | 0.218897 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000021 |
| 22 | У3 |  | 5 | 0.05 | 4.582634 | 0.218215 | 0.0000157 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 23 | У4 |  | 30 | 0.05 | 4.578876 | 0.218394 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 24 | Б |  | 30 | 0.05 | 4.578876 | 0.218394 | 0.0000157 | 0.0000005 | 0.0000022 |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 7 | А | 170 | 0.125 | 7.852995 | 0.12734 | 0.0000145 | 0.0000025 | 0.0000194 |
| 2 | Б | В | 26 | 0.1 | 6.714501 | 0.148931 | 0.0000145 | 0.0000004 | 0.0000025 |
| 3 | А | Б | 80 | 0.1 | 6.714501 | 0.148931 | 0.0000145 | 0.0000012 | 0.0000078 |
| 4 | Котельная № 7 | У1 | 124 | 0.082 | 5.884886 | 0.169927 | 0.0000114 | 0.0000014 | 0.0000083 |
| 5 | У1 | У2 | 70 | 0.082 | 5.884886 | 0.169927 | 0.0000114 | 0.0000008 | 0.0000047 |
| 6 | В |  | 6 | 0.069 | 5.370388 | 0.186206 | 0.0000145 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 7 | А |  | 182 | 0.069 | 5.331448 | 0.187566 | 0.0000114 | 0.0000021 | 0.0000111 |
| 8 | У2 |  | 10 | 0.05 | 4.563843 | 0.219114 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 9 | В |  | 102 | 0.05 | 4.568053 | 0.218912 | 0.0000145 | 0.0000015 | 0.0000068 |
| 10 | У2 |  | 40 | 0.05 | 4.563843 | 0.219114 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000021 |
| 11 | У1 |  | 24 | 0.05 | 4.579778 | 0.218351 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 12 | Б |  | 6 | 0.05 | 4.582484 | 0.218222 | 0.0000145 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 13 | У2 |  | 80 | 0.05 | 4.563843 | 0.219114 | 0.0000114 | 0.0000009 | 0.0000042 |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А | Б | 135 | 0.1 | 6.537678 | 0.15296 | 0.0000114 | 0.0000015 | 0.0000101 |
| 2 | Б | Г | 373 | 0.1 | 6.537678 | 0.15296 | 0.0000114 | 0.0000043 | 0.0000278 |
| 3 | Котельная № 8 | А | 110 | 0.1 | 6.537678 | 0.15296 | 0.0000114 | 0.0000013 | 0.0000082 |
| 4 | А | Д | 220 | 0.05 | 4.543399 | 0.2201 | 0.0000114 | 0.0000025 | 0.0000114 |
| 5 | В |  | 395 | 0.05 | 4.473949 | 0.223516 | 0.0000114 | 0.0000045 | 0.0000201 |
| 6 | Г |  | 25 | 0.05 | 4.548811 | 0.219838 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 7 | Г |  | 25 | 0.05 | 4.548811 | 0.219838 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 8 | В |  | 68 | 0.05 | 4.473949 | 0.223516 | 0.0000114 | 0.0000008 | 0.0000035 |
| 9 | Д |  | 28 | 0.05 | 4.543399 | 0.2201 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 10 | Д |  | 18 | 0.05 | 4.543399 | 0.2201 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 11 | Б | В | 265 | 0.05 | 4.473949 | 0.223516 | 0.0000114 | 0.000003 | 0.0000135 |
| 12 | Г |  | 180 | 0.05 | 4.548811 | 0.219838 | 0.0000114 | 0.0000021 | 0.0000093 |
| 13 |  |  | 58 | 0.032 | 3.885475 | 0.257369 | 0.0000114 | 0.0000007 | 0.0000026 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЦРБ | А | 90 | 0.125 | 7.889107 | 0.126757 | 0.0000145 | 0.0000013 | 0.0000103 |
| 2 | А | Стационар | 6 | 0.1 | 6.717954 | 0.148855 | 0.0000145 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 3 | А | Б | 90 | 0.1 | 6.717954 | 0.148855 | 0.0000145 | 0.0000013 | 0.0000088 |
| 4 | Б | В | 30 | 0.082 | 5.929522 | 0.168648 | 0.0000145 | 0.0000004 | 0.0000026 |
| 5 | В | Поликлиника | 70 | 0.07 | 5.398788 | 0.185227 | 0.0000145 | 0.000001 | 0.0000055 |
| 6 | Б | Жен. консультация | 50 | 0.05 | 4.575869 | 0.218538 | 0.0000145 | 0.0000007 | 0.0000033 |
| 7 | Котельная ЦРБ | Ленина, 60 | 96 | 0.05 | 4.568954 | 0.218868 | 0.0000114 | 0.0000011 | 0.000005 |
| 8 | В | Инф. Отделение | 3 | 0.05 | 4.582935 | 0.218201 | 0.0000145 | 0 | 0.0000002 |