Общество с Ограниченной Ответственностью

«И В Э Н Е Р Г О С Е Р В И С»

153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, офис 419. Тел/факс: (4932) 37-22-02

ИНН 3700001799 КПП 370001001 ОГРН 1223700011182

e-mail: office@ivenser.com

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения: Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

Обосновывающие материалы

Глава 3. Электронная модель 
системы теплоснабжения

|  | Генеральный директор ООО «Ивэнергосервис» _________________ А.Е. Барочкин «____»______________2026 г. |
| --- | --- |

Ветлуга, 2026 г.

Содержание

Раздел 1. Структура и состав электронной модели	4

1.1. Основные понятия и определения	4

1.2. Базовые возможности ГИС Zulu	5

1.3. Моделирование тепловой сети	6

1.4. Исходные данные модели тепловой сети	7

1.5. Инженерные расчеты системы теплоснабжения	9

1.6. Графическое представление объектов системы  теплоснабжения с привязкой к топографической основе	10

Раздел 2. Объекты системы теплоснабжения	12

2.1. Источники тепловой энергии	12

2.2. Потребители тепловой энергии	12

2.3. Насосные станции и ЦТП	12

2.4. Участки тепловых сетей	12

Раздел 3. Административное и территориальное деление	13

3.1. Административное деление	13

3.2. Кадастровое деление	13

Раздел 4. Гидравлический расчет тепловых сетей	14

4.1. Источники тепловой энергии АО «НОКК»	14

Раздел 5. Моделирование переключений в тепловых сетях	18

Раздел 6. Расчет балансов тепловой энергии	18

Раздел 7. Расчет потерь тепловой энергии	18

Раздел 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения	18

Раздел 9. Групповые изменения характеристик объектов  (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным  критериям с целью моделирования перспективных вариантов схем теплоснабжения	19

9.1. Источники теплоснабжения Ветлужского филиала АО «НОКК»	19

9.2. Источники теплоснабжения ООО «Поволжье-Ресурс»	19

Раздел 10. Сравнительные пьезометрические графики для  разработки и анализа сценариев перспективного  развития тепловых сетей	20

10.1. Пьезометрические графики тепловых сетей источников  теплоснабжения Ветлужский филиал АО «НОКК»	20

Раздел 11. Результаты калибровки электронной модели	24

Раздел 12. Заключение	25

Список использованных источников	26

Приложение 1. Характеристики потребителей	27

Приложение 2. Характеристики тепловых сетей	32

Структура и состав электронной модели

Основные понятия и определения

Геоинформационная система (ГИС) - информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных. ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых представлений (векторных, растровых), включает соответствующий задачам набор функциональных возможностей ГИС, в которых реализуются операции геоинформационных технологий, поддерживается аппаратным, программным, информационным обеспечением.

ГИС Zulu хранит два типа информации — графическую и семантическую.

Графические данные — это набор графических слоев системы. Графический слой представляет собой совокупность пространственных объектов, относящихся к одной теме в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев.

Семантические данные представляют собой описание по объектам графической базы. Информация в семантическую базу данных заносится пользователем. Семантическая база данных представляет собой набор таблиц, информационно связанных друг с другом. Одна из таблиц должна обязательно содержать поле связи с картой (по умолчанию это поле называется SYS), т.е. то поле, в которое заносятся ключевые значения (ID) графических объектов.

Слой - совокупность пространственных объектов, относящихся к одной теме (классу объектов) в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев. Послойное или многослойное представление является наиболее распространенным способом организации пространственных данных в послойно-организованных ГИС.

Слой является основной информационной единицей системы Zulu. Слои предназначены для хранения графических объектов. Внутри слоя каждый объект имеет идентификатор (ключ), его также называют ID объекта.

Идентификатор (ID) - уникальный (в пределах слоя) номер, приписываемый пространственному объекту слоя, присваиваться автоматически, служит для связи позиционной и непозиционной части пространственных данных.

По способу хранения графической информации существуют следующие слои:

- векторные;

- растровые;

- cлои рельефа;

- слои с серверов.

Векторный слой может содержать: точечные (пиктограммы или «символы»), текстовые, линейные (линии, полилинии), площадные (контуры, поликонтуры) объекты. Кроме того, в векторном слое графические объекты независимо от их графического типа делятся на две разновидности: простые графические объекты (примитивы) и типовые (классифицированные) графические объекты.

Простые графические объекты содержат все атрибуты отображения внутри себя.

Типовые графические объекты содержат лишь ссылку на типовую структуру, которая и определяет графический тип, атрибуты отображения и текущее состояние объекта (такие объекты, как правило, используют при нанесении инженерных сетей).

Простые графические объекты могут быть связаны с одной семантической базой данных, общей для всего слоя. Типовые графические объекты связываются только с семантической базой своего типа.

Растровый слой задается файлом изображения и координатами на местности, соответствующими изображению, так называемым описателем растрового слоя. Информация о растровых объектах хранится в файлах с расширением ZRS. Эти файлы имеют простой текстовый формат. Растровая группа – это объединение растровых объектов, рассматриваемых системой как один объект.

Модели рельефа, построенные в системе Zulu, хранятся в виде особых слоев. В слоях рельефа хранится триангуляционная сетка, для точек вершин которой задана высота над уровнем моря.

В системе помимо растровых и векторных слоев имеется возможность использовать слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service).

Карта является основным документом системы Zulu. Она содержит список слоев с параметрами их отображения, характерными для данной карты. Карта может иметь одно или несколько окон. Через окна карты пользователь может работать со слоями карты: просматривать, осуществлять запросы, редактировать, выводить на печать и т.д. Физически карта является двоичным файлом с расширением ZMP (ZuluMaP).

Карта не содержит графической информации. Графическая информация находится в слоях, а карта хранит только список их имен. При этом слои и файлы карты могут располагаться на компьютере в разных местах. Удалив с диска файл карты, можно потерять только настройки отображения слоев для данной карты.

Базовые возможности ГИС Zulu

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

При создании и корректировке электронной модели ГИС Zulu позволяет:

- осуществлять обработку растровых изображений форматов при помощи встроенного графического редактора;

- пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);

- при векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

- работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных;

- выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);

- выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;

- создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;

- экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;

- программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;

- выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;

- отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);

- создавать и использовать библиотеку графических элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования;

- создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

- изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;

- решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец).

Моделирование тепловой сети

Пакет ZuluThermo, основой для работы которого является ГИС Zulu, позволяет создать расчетную математическую модель тепловой сети, выполнить ее паспортизацию, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Математическая модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы.

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе.

Участок – это линейный объект, на котором не меняются: диаметр трубопровода, тип прокладки, вид изоляции, расход теплоносителя.

Потребитель – это символьной объект тепловой сети, характеризующийся потреблением тепловой энергии и сетевой воды.

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Тепловая сеть может быть изображена схематично, при этом неважно, будут ли координаты узлов (объектов тепловой сети) и углы поворотов (точки перелома участков) введены по координатам с геодезической точностью или обрисованы по подложке. Важно, чтобы нужные объекты тепловой сети (узлы) были соединены участками (дугами). Схематичное изображение модели тепловой сети позволяет быстро провести теплогидравлические расчеты, но не даёт возможности определить местонахождение своих сетей.

Исходные данные модели тепловой сети

Прежде чем приступить к инженерным расчетам, необходимо занести исходные данные, достаточно полно характеризующие все основные объекты тепловой сети. В зависимости от вида проводимого расчета, может потребоваться занести дополнительные данные к уже введенным. Исходные данные хранятся в соответствующей базе данных, которая подключается к схеме, описывающую топологию сети.

Перечень исходных данных, описывающих источник сети:

- геодезическая отметка, м;

- температура в подающем трубопроводе, °С;

- значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, на которое было выполнено проектирование системы централизованного теплоснабжения, °С;

- температура холодной водопроводной воды, °С;

- температура наружного воздуха, °С;

- располагаемый напор на выходе из источника, м;

- напор в обратном трубопроводе на источнике, м;

- текущая температура наружного воздуха, °С;

- другие данные, необходимые для некоторых типов расчетов.

Перечень исходных данных, описывающих потребителя тепловой энергии:

- высота здания потребителя, м;

- схема подключения потребителя – выбирается схема присоединения узла ввода;

- значение температуры сетевой воды, на которое было выполнено проектирование систем отопления (СО) и вентиляции (СВ);

- расчетная нагрузка на отопление Гкал/ч;

- расчетная температура воды на входе в СО, °С;

- расчетная температура воды на выходе из СО, °С;

- расчетная температура внутреннего воздуха для СО, °С;

- наличие регулятора на отопление;

- для зависимых схем, с непосредственным, элеваторным или насосным смещением необходимо дополнительно занести расчетный располагаемый напор в СО, м;

- для независимых схем, подключенных через теплообменный аппарат необходимо дополнительно указать количество секций теплообменного аппарата (ТО) на СО, потери напора в секциях ТО на СО, м, и др.;

- фактически установленное оборудование: коэффициент пропускной способности регулятора СО, номер установленного элеватора, диаметр установленного сопла элеватора, мм, количество и характеристики установленных шайбы на систему отопления;

- расчетная нагрузка на вентиляцию Гкал/ч;

- расчетная температура наружного воздуха для СВ, °С;

- расчетная температура внутреннего воздуха для СВ, °С;

- установленные шайбы на систему вентиляции – количество и размеры;

- расчетная средняя нагрузка на ГВС Гкал/ч;

- температура воды на ГВС,°C;

- наличие регулятора температуры;

- доля циркуляции от расхода на ГВС, %;

- для систем ГВС с закрытым водоразбором указываются количество секций ТО ГВС I ступени, количество параллельных групп ТО ГВС I ступень и т.д.

Перечень исходных данных, описывающих обобщенного потребителя тепловой энергии:

- геодезическая отметка, м;

- способ задания нагрузки - указывается способ задания нагрузки на обобщенном потребителе: расходом или сопротивлением;

- требуемый напор, м;

- доля водоразбора из подающего трубопровода - задается доля отбора воды (от 0 
до 1) из подающего трубопровода при открытом водоразборе системы горячего водоснабжения;

- при задания нагрузки расходом указывается суммарный расход воды на СО, СВ и закр системы ГВС, т/ч;

- расход воды на открытый водоразбор или величина расхода, учитывающего утечки теплоносителя в подающем трубопроводе, т/ч.

Перечень исходных данных, описывающих участок тепловой сети:

- длина участка, м;

- внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;

- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, м;

- коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов;

- местные сопротивления подающего и обратного трубопроводов;

- данные для расчета тепловых потерь через изоляцию.

Дополнительно к рассмотренным элементам системы теплоснабжения, необходимы исходные данные по другим объектам тепловой сети, таким как насосные станции, центральные тепловые пункты, регуляторы давления и расхода.

При проведении соответствующих расчетов тепловой сети с учетом тепловых потерь через теплоизоляцию трубопроводов, рассчитываемых по нормам или по фактическому состоянию изоляции, также необходимы дополнительные данные по участкам тепловой сети (тип прокладки, среднегодовые температуры сетевой воды, воздуха и грунта, тип теплоизоляционного материала и др.).

Инженерные расчеты системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения, разработанная в среде ГИС Zulu, обеспечивает проведение необходимых инженерных расчетов, связанных с эксплуатацией существующих и проектированием новых тепловых сетей:

- расчет тупиковых и кольцевых тепловых сетей, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников;

- расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции;

- наладочный гидравлический расчет, целью которого является качественное обеспечение всех потребителей, подключенных к тепловой сети необходимым количеством тепловой энергии и сетевой воды, при оптимальном режиме работы системы централизованного теплоснабжения в целом. В результате наладочного расчета определяются номера элеваторов, диаметры сопел и дросселирующих устройств, а также места их установки. Расчет проводится с учетом различных схем присоединения потребителей к тепловой сети и степени автоматизации подключенных тепловых нагрузок. При этом на потребителях могут устанавливаться регуляторы расхода, нагрузки и температуры. На тепловой сети могут быть установлены насосные станции, регуляторы давления, регуляторы расхода, кустовые шайбы и перемычки;

- поверочный гидравлический расчет тепловой сети для определения фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления;

- расчет и построение пьезометрического графика, который наглядно иллюстрирует результаты гидравлического расчета. При этом на экран выводится линия давления в подающем трубопроводе, линия давления в обратном трубопроводе, линия поверхности земли, линия потерь напора на шайбе, высота здания, линия вскипания, линия статического напора. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Графическое представление объектов системы 
теплоснабжения с привязкой к топографической основе

В соответствии с требованиями методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения (утверждены в соответствии с Постановлением Правительства РФ №154. [3]) в части разработки электронной модели системы теплоснабжения городов выполнена разработка модели второго уровня.

Электронная модель второго уровня включает описание магистральных и распределительных (квартальных) тепловых сетей до конечных потребителей и характеристики потребителей. На данном этапе описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, ЦТП, потребители).

Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы теплоснабжения. В результате выполнения работы создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения города.

Следует отметить, что по ряду объектов системы теплоснабжения Ветлужского МО отсутствовали необходимые данные, такие как схемы тепловых камер, наличие и состояние запорно-регулирующей арматуры, подтвержденные нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС части потребителей, сведения о наличии регуляторов температуры, шероховатость трубопроводов, подтвержденная результатами соответствующих испытаний.

Разработанная электронная модель содержит в своем составе следующие слои:

- Градостроительные зоны.

- Кадастровое деление

- Гидрография

- Растительность

- Улицы

- Кварталы

- Строения

- Тепловые сети

- Зоны действия источников теплоснабжения

Пример представления слоёв гидрографии, растительности, зданий, кварталов, дорог, улиц и тепловой сети г. Ветлуги приведены на рис.1.6.1.

Рис. 1.6.1. Пример представления графической информации

Объекты системы теплоснабжения

Источники тепловой энергии

Электронная модель включает описание и характеристики источников тепловой энергии. Перечень источников тепловой энергии, включенных в электронную модель, представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

| № п/п | Наименование объекта | Температурный график | Описание графика |
| --- | --- | --- | --- |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 95/70 | Температурный график выполнен без спрямления и срезки |
| 2 | Котельная №3 | 95/70 |  |
| 3 | Котельная №6 | 95/70 |  |
| 4 | Котельная №7 | 95/70 |  |
| 5 | Котельная №8 | 95/70 |  |
| 6 | Котельная ЦРБ | 95/70 |  |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |
| 7 | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | 95/70 | Температурный график выполнен без спрямления и без срезки |
|  | МОУ Белышевская школа и МБУК «ЦКС» с. Турань |  |  |
| 8 | Котельная МОУ Белышевская школа | 95/70 | Температурный график выполнен без спрямления и без срезки |
| 9 | Котельная МБУК «ЦКС» | 95/70 |  |

Потребители тепловой энергии

Электронная модель включает описание и характеристики конечных потребителей тепловой энергии. Перечень потребителей тепловой энергии, включенных в электронную модель, приведен в Приложении 1. Описание основного типа присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям приведено на рис. 2.2.1. Номер схемы, её название и количество подключенных потребителей приведены в табл. 2.2.1.

Таблица 2.2.1

| № п/п | № схемы подключения потребителя | Наименование схемы подключения потребителя | Количество подключенных потребителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Потребитель с непосредственным присоединением СО | 168 |

Для потребителей со схемой подключения №4 отсутствует подключенная нагрузка на ГВС. Потребители с открытым водоразбором на ГВС отсутствуют.

Рис.2.2.1. Схема №4. Потребитель непосредственным присоединением СО

Насосные станции и ЦТП

В схеме теплоснабжения Ветлужского МО насосных станций и ЦТП нет.

Участки тепловых сетей

Электронная модель включает описание и характеристики участков тепловых сетей.

Перечень участков тепловых сетей, включенных в электронную модель, представлен в Приложении 2.

Административное и территориальное деление

Административное деление

Карта Ветлужского муниципального округа представлена на рис. 3.1.1.

Рис. 3.1.1. Карта Ветлужского МО

Кадастровое деление

Кадастровое деление в Ветлужском муниципальном округе представлено на рис. 3.2.1.

Рис. 3.2.1. Кадастровое деление в Ветлужском МО

Гидравлический расчет тепловых сетей

Источники тепловой энергии АО «НОКК»

Источник тепловой энергии котельная №1 г. Ветлуга

При выполнении гидравлического расчета были получены следующие значения:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         	6.377, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            			6.105, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    		0.15973, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    		0.06831, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             		0.00711, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             		0.00935, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         		0.02730, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   		188.438, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   		187.713, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 			0.725, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      		188.357, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            		0.08144, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            		0.16513, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           		0.47889, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            			60.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            			35.000, м

Располагаемый напор                                         				25.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         		95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         		69.376,°C

Источник тепловой энергии котельная №3 г. Ветлуга

При выполнении гидравлического расчета были получены следующие значения:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час		0,3939 Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления					0,3589 Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе				0,04166 Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе				0,02255 Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе			0,00062 Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе			0,00048 Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления		0,00181 Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе				17,615 т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе				17,574 т/ч

Суммарный расход на подпитку						0,041 т/ч

Суммарный расход на систему отопления				17,608 т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода			0,00709 т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода			0,00709 т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления			0,02692 т/ч

Давление в подающем трубопроводе					40,000 м

Давление в обратном трубопроводе					20,000 м

Располагаемый напор							20,000 м

Температура в подающем трубопроводе				95,000 °C

Температура в обратном трубопроводе					70,976 °C

Источник тепловой энергии котельная №6 г. Ветлуга

При выполнении гидравлического расчета были получены следующие значения:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         	0.871, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            			0.757, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    		0.06120, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    		0.04657, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             		0.00132, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             		0.00104, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         		0.00384, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    		38.475, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    		38.389, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 			0.086, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       		38.460, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            		0.01506, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            		0.01506, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           		0.05635, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            			35.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            			20.000, м

Располагаемый напор                                         				15.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         		95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         		72.518,°C

Источник тепловой энергии котельная № 7 г. Ветлуга

При выполнении гидравлического расчета были получены следующие значения:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         	0.715, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            			0.640, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    		0.04217, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    		0.02797, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             		0.00126, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             		0.00097, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         		0.00326, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    		31.773, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    		31.697, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 			0.076, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       		31.759, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            		0.01430, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            		0.01430, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           		0.04752, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            			40.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            			20.000, м

Располагаемый напор                                         				20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         		95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         		72.645,°C

Источник тепловой энергии котельная № 8 г. Ветлуга

При выполнении гидравлического расчета были получены следующие значения:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         	0.445, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            			0.297, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    		0.07952, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    		0.06453, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             		0.00154, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             		0.00102, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         		0.00143, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    		12.598, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    		12.539, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 			0.060, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       		12.580, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            		0.01799, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            		0.01799, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           		0.02359, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            			40.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            			20.000, м

Располагаемый напор                                         				20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         		95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         		69.899,°C

Источник тепловой энергии котельная ЦРБ г. Ветлуга

При выполнении гидравлического расчета были получены следующие значения:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         	0.680, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            			0.648, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    		0.01555, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    		0.01231, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             		0.00047, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             		0.00034, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         		0.00316, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    		26.054, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    		25.994, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 			0.060, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       		26.049, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            		0.00542, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            		0.00542, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           		0.04884, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            			40.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            			20.000, м

Располагаемый напор                                         				20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         		95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         		69.059,°C

Источник тепловой энергии котельная ООО «Поволжье-Ресурс»

При выполнении гидравлического расчета были получены следующие значения:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         	1.327, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            			1.037, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                    		0.17595, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                    		0.10574, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             		0.00199, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             		0.00135, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         		0.00500, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    		43.024, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    		42.896, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 			0.127, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       		43.000, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            		0.02335, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            		0.02335, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           		0.08063, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            			50.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            			20.000, м

Располагаемый напор                                         				30.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         		95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         		64.325,°C

Моделирование переключений в тепловых сетях

В существующей системе теплоснабжения Ветлужского МО отсутствует возможность переключения и распределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.

Расчет балансов тепловой энергии

Расчет балансов тепловой энергии представлен в Главе 4.

Расчет потерь тепловой энергии

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов выполнен для режима работы при расчетной температуре наружного воздуха и расчетной температуре в подающем трубопроводе согласно температурному графику (см. табл. 7.1.1).

Тепловые потери в подающем и обратном трубопроводах по источникам представлены в табл. 7.1.1.

Таблица 7.1.1

| № п/п | Наименование источника | Потери тепловой энергии, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В подающем тр-де | В обратном тр-де |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 0,1704 | 0,07285 |
| 2 | Котельная №3 | 0,04166 | 0,02255 |
| 3 | Котельная №6 | 0,06098 | 0,04498 |
| 4 | Котельная №27 | 0,04195 | 0,02744 |
| 5 | Котельная №8 | 0,0799 | 0,07102 |
| 6 | Котельная ЦРБ | 0,01991 | 0,01433 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |
| 7 | Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 0,17595 | 0,10574 |
| МОУ Белышевская школа |  |  |  |
|  | Котельная МОУ Белышевская школа | 0,0 | 0,0 |
| МБУК «ЦКС» |  |  |  |
|  | Котельная МБУК «ЦКС» | 0,0 | 0,0 |

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности теплоснабжения для существующего положения (по состоянию на 2022 г.) подробно представлен в Главе 1.

Расчет перспективных показателей надежности теплоснабжения на конец расчетного периода подробно представлен в Главе 11.

Групповые изменения характеристик объектов 
(участков тепловых сетей, потребителей) по заданным 
критериям с целью моделирования перспективных
вариантов схем теплоснабжения

ГИС Zulu позволяет осуществлять групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

Моделирование перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.) осуществляется через механизм создания дополнительных расчетных слоев системы теплоснабжения.

Источники теплоснабжения Ветлужского филиала АО «НОКК»

В актуализированной схеме Ветлужского МО не предусмотрено подключение объектов перспективной застройки к тепловым сетям котельных Ветлужского филиала АО «НОКК». По этой причине групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования перспективных вариантов развития схемы теплоснабжения не рассчитываются.

Источники теплоснабжения ООО «Поволжье-Ресурс»

В актуализированной схеме Ветлужского МО добавлены новые перспективные потребители тепловой энергии в зоне действия источников ООО «Поволжье-Ресурс» (представлены в таблице 9.2.1).

Таблица 2.1.1. Новые перспективные потребители тепла ООО «Поволжье-Ресурс»

| № п/п | Кадастровый адрес | Наименование | Источник теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52:1:200088:1060 | Жилой дом блокированной застройки, ул. М.Горького, з/у 84 (кад. 52:01:0200088:1060) | котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 0,0378 |
| 2 | 52:1:200088:1061 | Жилой дом блокированной застройки, ул. М.Горького, з/у 84 (кад. 52:01:0200088:1061) | котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 0,0378 |

Сравнительные пьезометрические графики для 
разработки и анализа сценариев перспективного 
развития тепловых сетей

Пьезометрические графики тепловых сетей источников 
теплоснабжения Ветлужский филиал АО «НОКК»

Котельная № 1 г. Ветлуга

Пьезометрические графики по направлению котельная №1 – ул. С. Куликова, 129 представлены на рис. 10.1.1. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

Пьезометрический график по направлению котельная №1 – ул. Куликова, 129

Котельная № 3 г. Ветлуга

Пьезометрические графики по направлению котельная №3 – «жилой дом» представлены на рис. 10.1.2. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

Пьезометрический график по направлению котельная №3 – «жилой дом»

Котельная № 6 г. Ветлуга

Пьезометрические графики по направлению котельная № 6 – «жилой дом» представлены на рис. 10.1.3. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

Пьезометрический график по направлению котельная №6 – «жилой дом»

Котельная № 7 г. Ветлуга

Пьезометрические графики по направлению котельная №7– «жилой дом» представлены на рис. 10.1.4. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

Пьезометрический график по направлению котельная №7 – «жилой дом»

Котельная № 8 г. Ветлуга

Пьезометрические графики по направлению котельная №8 – ул. М. Горького, 66 представлены на рис. 10.1.5. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

Пьезометрический график по направлению котельная №8 – ул. М. Горького, 66

Котельная ЦРБ г. Ветлуга

Пьезометрические графики по направлению котельная ЦРБ – женская консультация представлены на рис. 10.1.6. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

Пьезометрический график по направлению 
котельная ЦРБ – женская консультация

Котельная ООО «Поволжье-Ресурс»

Пьезометрические графики по направлению котельная ООО «Поволжье-Ресурс» – 
ж/д № 10 ВЛТ представлены на рис. 10.1.7. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

Пьезометрический график по направлению 
котельная ООО «Поволжье-Ресурс» – ж/д № 10 ВЛТ

Результаты калибровки электронной модели

В табл. 11.1.1 приведены результаты калибровки электронной модели. Калибровка производилась по режимным картам работы тепловой сети на ОЗП 2025-2026 гг. и по суточным ведомостям работы источников.

Таблица 11.1.1

| Источник тепловой энергии (мощности), магистральный вывод | Параметры гидравлических режимов работы |  |  |  | Разница м/д расходом теплоносителя в эл. модели и фактическим (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по данным фактического режима работы в отопительный период 2025/2026 гг. |  | по результатам выполненной калибровки эл. модели системы теплоснабжения |  |  |
|  | Давление в подводящ. /обр. труб-дах, (м вод. ст. / м вод. ст.) | Расход теплоносителя в подводящ. труб-де, (м3/ч / м3/ч) | Давление в под. /обр. труб-дах, (м вод. ст. / м вод. ст.) | Расход теплоносителя в подводящ. труб-де, (м3/ч / м3/ч) |  |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 60 / 35 | н/д | 60 / 35 | 503,4 / 502,3 | 0,2 |
| Котельная №3 | 40 / 20 | н/д | 40 / 20 | 17,615 / 17,574 | 0,3 |
| Котельная №6 | 35 / 20 | н/д | 35 / 20 | 39,649 / 39,552 | 0,15 |
| Котельная №7 | 40 / 20 | н/д | 40 / 20 | 32,08 / 31,99 | 0,27 |
| Котельная №8 | 40 / 20 | н/д | 40 / 20 | 19,387 / 19,325 | 0,32 |
| Котельная ЦРБ | 40 / 20 | н/д | 40 / 20 | 56,05 / 55,93 | 0,2 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 40 / 20 | н/д | 40 / 20 | 43,0 / 42,9 | 0,1 |

Заключение

Разработанная электронная модель, позволит в дальнейшем организовать на единой платформе автоматизированные рабочие места основных служб, таких как: производственно-технический отдел, службы режимов, службы наладки, службы перспективного развития, диспетчерских служб, служб эксплуатации и ремонта тепловых сетей.

На базе электронной модели соответствующие службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций смогут решать широкий спектр задач, связанных с их деятельностью.

Ниже представлен пример использования данного программного обеспечения подразделениями теплоснабжающего предприятия. Необходимо учитывать, что функции и решаемые задачи в тех или иных подразделениях на каждом конкретном предприятии могут отличаться.

Функции, которые обеспечивает электронная модель для персонала ПТО:

- графическое представление схемы тепловой сети с привязкой к единой городской топологической основе;

- паспортизация тепловой сети и оборудования, создание и отображение схем узлов и участков;

- расчет нормативных потерь тепла через изоляцию согласно действующим нормативным документам;

- формирование обобщенной справочной информации по заданным критериям, специальных отчетов о параметрах и режимах тепловой сети;

- анализ объектов с заданными свойствами (ремонт, чужой баланс, камеры с заданным оборудованием и т.п.).

Функции, которые обеспечивает электронная модель для персонала службы режимов 
и наладки:

- разработка гидравлических режимов тепловых сетей

- формирование отчетов по наладочным расчетам потребителей (расчет диаметров сужающих устройств);

- наладочный расчет при подключении новых потребителей (расчет диаметров сужающих устройств);

- моделирование переключений запорной арматуры при формировании графика ремонтов;

Функции, которые обеспечивает электронная модель для персонала отдела эксплуатации и ремонта:

- ведение архива дефектов и повреждений

- формирование отчетов, табличных и графических справок и выборок по различным критериям;

- формирование отчетов по гидравлическим расчетам тепловой сети, моделирование переключений запорной арматуры при формировании графика ремонтов.

Функции, которые обеспечивает электронная модель для персонала отдел перспективного развития:

- определение существующих и перспективных балансов производства и потребления тепловой энергии по источникам;

- определение оптимальных вариантов перспективного развития системы теплоснабжения по критериям надежности, качества и экономичности.

- Список использованных источников

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в теплоэнергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 с изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом 
№ 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 2017 г. N 1011/пр).

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 года № 787.

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г. Приняты и введены в действие c 1 октября 2003 года Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. N 113. Взамен СНиП II-3-79.

- СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280). Дата введения 
1 января 2013 г. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- Приложение 1.
Характеристики потребителей

Характеристика потребителей тепловой энергии по котельным Ветлужского филиала АО «НОКК» в г. Ветлуге представлена в табл. П1.1.1.

Таблица П1.1.1

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч |  | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 40 лет Победы, 11 | 128 | 0,075 |  | 2,56 |  | 93,80 | 61,50 |
| 2 | ул. Микрорайон, 23а | 128 | 0,114 |  | 3,88 |  | 94,90 | 62,30 |
| 3 | ул. Микрорайон, 21б | 128 | 0,099 |  | 3,37 |  | 94,60 | 62,10 |
| 4 | ул. Микрорайон, 17 | 128 | 0,135 |  | 4,59 |  | 94,60 | 62,10 |
| 5 | ул. Микрорайон, 21 | 128 | 0,099 |  | 3,37 |  | 94,90 | 62,20 |
| 6 | ул. Микрорайон, 19 | 128 | 0,109 |  | 3,69 |  | 94,60 | 62,00 |
| 7 | ул. Микрорайон, 18 | 128 | 0,101 |  | 3,41 |  | 94,40 | 61,90 |
| 8 | ул. Микрорайон, 14 | 128 | 0,075 |  | 2,55 |  | 94,80 | 62,20 |
| 9 | ул. Микрорайон, 19 | 128 | 0,105 |  | 3,56 |  | 94,90 | 62,20 |
| 10 | ул. Микрорайон, 19 | 128 | 0,141 |  | 4,78 |  | 94,60 | 62,10 |
| 11 | ул. Микрорайон, 15 | 128 | 0,074 |  | 2,50 |  | 94,80 | 62,20 |
| 12 | ул. Микрорайон, 15а | 128 | 0,056 |  | 1,90 |  | 94,60 | 62,10 |
| 13 | ул. Микрорайон, 8а | 128 | 0,085 |  | 2,87 |  | 94,40 | 61,90 |
| 14 | ул. Микрорайон, 8 | 128 | 0,035 |  | 1,19 |  | 94,50 | 62,00 |
| 15 | ул. Микрорайон, 8 | 128 | 0,035 |  | 1,19 |  | 94,40 | 61,90 |
| 16 | ул. Микрорайон, 7 | 128 | 0,035 |  | 1,19 |  | 94,50 | 62,00 |
| 17 | ул. Микрорайон, 7 | 128 | 0,035 |  | 1,19 |  | 94,50 | 62,00 |
| 18 | ул. Микрорайон, 6а | 128 | 0,057 |  | 1,93 |  | 94,20 | 61,80 |
| 19 | ул. Микрорайон, 6 | 128 | 0,036 |  | 1,22 |  | 94,30 | 61,80 |
| 20 | ул. Микрорайон, 6 | 128 | 0,036 |  | 1,22 |  | 94,30 | 61,80 |
| 21 | ул. Микрорайон, 5 | 128 | 0,072 |  | 2,44 |  | 94,20 | 61,80 |
| 22 | ул. Микрорайон, 4 | 128 | 0,034 |  | 1,15 |  | 93,90 | 61,50 |
| 23 | ул. Микрорайон, 4 | 128 | 0,034 |  | 1,15 |  | 93,70 | 61,40 |
| 24 | ул. Микрорайон, 3 | 128 | 0,035 |  | 1,19 |  | 93,40 | 61,20 |
| 25 | ул. Микрорайон, 3 | 128 | 0,035 |  | 1,19 |  | 93,00 | 60,90 |
| 26 | ул. Микрорайон, 13 | 128 | 0,086 |  | 2,93 |  | 94,90 | 62,20 |
| 27 | ул. Микрорайон, 1 | 128 | 0,074 |  | 2,49 |  | 94,40 | 61,90 |
| 28 | ул. Микрорайон, 10 | 128 | 0,074 |  | 2,50 |  | 94,20 | 61,80 |
| 29 | ул. Микрорайон, 9 | 128 | 0,072 |  | 2,45 |  | 94,10 | 61,70 |
| 30 | ул. Микрорайон, 12 | 128 | 0,035 |  | 1,19 |  | 93,80 | 61,50 |
| 31 | ул. Микрорайон, 2 | 128 | 0,094 |  | 3,19 |  | 93,50 | 61,20 |
| 32 | ул. Микрорайон, 12 | 128 | 0,035 |  | 1,19 |  | 94,00 | 61,70 |
| 33 | ул. Микрорайон, 11 | 128 | 0,038 |  | 1,27 |  | 93,60 | 61,30 |
| 34 | ул. Микрорайон, 11 | 123 | 0,038 |  | 1,27 |  | 93,90 | 61,60 |
| 35 | ул. Микрорайон, 39 | 123 | 0,031 |  | 1,07 |  | 93,60 | 61,40 |
| 36 | ул. Микрорайон, 26 | 123 | 0,081 |  | 2,75 |  | 93,70 | 61,40 |
| 37 | ул. Микрорайон, 26 | 123 | 0,081 |  | 2,75 |  | 93,70 | 61,40 |
| 38 | ул. Микрорайон, 25 | 123 | 0,077 |  | 2,61 |  | 93,40 | 61,20 |
| 39 | ул. Микрорайон, 25 | 123 | 0,077 |  | 2,61 |  | 93,30 | 61,10 |
| 40 | ул. Микрорайон, 33 | 123 | 0,083 |  | 2,81 |  | 94,70 | 62,20 |
| 41 | ул. Микрорайон, 34 | 123 | 0,144 |  | 4,89 |  | 94,50 | 62,00 |
| 42 | ул. Микрорайон, 30 | 123 | 0,075 |  | 2,55 |  | 94,50 | 62,00 |
| 43 | ул. Микрорайон, 35 | 123 | 0,180 |  | 6,12 |  | 94,50 | 62,00 |
| 44 | ул. Микрорайон, 31 | 123 | 0,076 |  | 2,57 |  | 94,40 | 61,90 |
| 45 | ул. Микрорайон, 32 | 123 | 0,075 |  | 2,54 |  | 94,60 | 62,10 |
| 46 | ул. Микрорайон, 27 | 123 | 0,104 |  | 3,53 |  | 94,50 | 62,00 |
| 47 | ул. Микрорайон, 27 | 123 | 0,104 |  | 3,53 |  | 94,30 | 61,80 |
| 48 | ул. Микрорайон, 27в | 123 | 0,104 |  | 3,51 |  | 94,00 | 61,70 |
| 49 | ул. Коммунальная, 14 | 123 | 0,014 |  | 0,48 |  | 92,00 | 60,20 |
| 50 | ул. Коммунальная, 16 | 123 | 0,017 |  | 0,58 |  | 92,50 | 60,50 |
| 51 | ул. Коммунальная, 21 | 123 | 0,007 |  | 0,22 |  | 89,70 | 58,50 |
| 52 | ул. С. Куликова, 131 | 123 | 0,012 |  | 0,40 |  | 93,00 | 60,90 |
| 53 | ул. С. Куликова, 129б | 123 | 0,034 |  | 1,16 |  | 93,00 | 60,90 |
| 54 | ул. С. Куликова, 129 | 123 | 0,034 |  | 1,16 |  | 92,50 | 60,50 |
| 55 | ул. Микрорайон, 17 | 128 | 0,023 |  | 0,76 |  | 94,80 | 62,20 |
| 56 | ул. Микрорайон, 17 | 128 | 0,133 |  | 4,52 |  | 94,60 | 62,10 |
| 57 | ул. Микрорайон, 16 | 128 | 0,092 |  | 3,13 |  | 93,60 | 61,30 |
| 58 | ул. Микрорайон, 5а | 128 | 0,091 |  | 3,07 |  | 93,00 | 60,90 |
| 59 | ул. Микрорайон, 24 | 128 | 0,029 |  | 0,98 |  | 94,70 | 62,10 |
| 60 | ул. Микрорайон, 15 | 128 | 0,073 |  | 2,48 |  | 92,90 | 60,80 |
| 61 | ул. Ленина, 50б | 128 | 0,005 |  | 0,16 |  | 90,40 | 59,00 |
| 62 | ул. Ленина, 55а | 128 | 0,023 |  | 0,79 |  | 90,00 | 58,80 |
| 63 | ул. Зеленая, 1а | 128 | 0,019 |  | 0,66 |  | 89,10 | 58,10 |
| 64 | ул. Ленина, 50ж | 128 | 0,008 |  | 0,34 |  | 89,30 | 60,20 |
| 65 | ул. Пионерская, 49 | 128 | 0,041 |  | 1,40 |  | 94,00 | 61,60 |
| 67 | ул. 40 лет Победы, 5 | 128 | 0,090 |  | 3,05 |  | 94,10 | 61,70 |
| 68 | ул. С. Куликова, 112а | 128 | 0,064 |  | 2,15 |  | 93,60 | 61,30 |
| 69 | ул. Ленина, 48в | 128 | 0,034 |  | 1,15 |  | 94,10 | 61,70 |
| 70 | ул. Ленина, 48б | 128 | 0,131 |  | 4,44 |  | 94,00 | 61,60 |
| 71 | ул. Ленина, 44 | 128 | 0,076 |  | 2,57 |  | 94,10 | 61,70 |
| 72 | ул. Ленина, 45в | 128 | 0,037 |  | 1,27 |  | 93,40 | 61,20 |
| 73 | ул. Ленина, 42 | 128 | 0,165 |  | 5,60 |  | 94,10 | 61,70 |
| 74 | ул. Ленина, 48а | 128 | 0,176 |  | 5,97 |  | 94,70 | 62,10 |
| 75 | ул. Ленина, 42а | 128 | 0,014 |  | 0,48 |  | 94,20 | 61,80 |
| 76 | ул. Микрорайон, 24 | 128 | 0,031 |  | 1,05 |  | 94,70 | 62,10 |
| 77 | ул. Ленина, 45 | 128 | 0,007 |  | 0,24 |  | 93,50 | 61,30 |
| 78 | ул. С. Куликова, 168 | 120 | 0,220 |  | 7,45 |  | 93,60 | 61,30 |
| 79 | ул. Микрорайон, 23б | 128 | 0,103 |  | 3,50 |  | 94,90 | 62,30 |
| 80 | ул. Свердлова, 80 | 128 | 0,058 |  | 1,96 |  | 93,60 | 61,40 |
| 81 | ул. 40 лет Победы, 37 | 128 | 0,029 |  | 0,97 |  | 94,80 | 62,20 |
| 82 | ул. Микрорайон, 12а | 123 | 0,009 |  | 0,30 |  | 93,90 | 61,60 |
| 83 | ул. Микрорайон, 24б | 128 | 0,031 |  | 1,05 |  | 94,70 | 62,10 |
| 84 | ул. Ленина, 16 | 125,36 | 0,032 |  | 1,98 |  | 90,60 | 74,40 |
| 85 | ул. Ленина, 22 | 126,84 | 0,073 |  | 3,52 |  | 92,60 | 72,00 |
| 86 | ул. Ленина, 20 | 126,35 | 0,068 |  | 3,66 |  | 92,30 | 73,50 |
| 87 | ул. Куликова, 95 | 126,68 | 0,047 |  | 3,07 |  | 92,10 | 76,60 |
| 88 | ул. Ленина, 16а | 124,18 | 0,081 |  | 3,32 |  | 94,70 | 70,30 |
| 89 | ул. Штурмина, 126а | 122,41 | 0,028 |  | 1,78 |  | 93,00 | 76,80 |
| 90 | ул. Алешкова, 72 | 121,43 | 0,012 |  | 0,77 |  | 91,90 | 76,50 |
| 91 | ул. Алешкова, 72 | 121,57 | 0,035 |  | 2,00 |  | 92,50 | 74,70 |
| 92 | ул. Бахирева, 35а | 120,66 | 0,065 |  | 3,02 |  | 94,80 | 72,90 |
| 93 | ул. Алешкова, 64 | 119,49 | 0,035 |  | 1,66 |  | 93,80 | 72,70 |
| 94 | ул. Алешкова, 68 | 120,42 | 0,028 |  | 1,55 |  | 92,90 | 74,60 |
| 95 | ул. Алешкова, 67 | 116,33 | 0,040 |  | 2,17 |  | 92,30 | 73,70 |
| 96 | ул. Урицкого, 5 | 115,45 | 0,040 |  | 2,27 |  | 91,70 | 73,90 |
| 97 | ул. Ленина, 3 | 123,50 | 0,033 |  | 1,89 |  | 91,90 | 74,30 |
| 98 | ул. Алешкова, 74 | 123,72 | 0,131 |  | 5,26 |  | 94,60 | 69,80 |
| 99 | ул. Ленина, 4 | 125,05 | 0,106 |  | 4,20 |  | 94,30 | 69,20 |
| 100 | ул. Ленина, 4 | 124,32 | 0,080 |  | 3,40 |  | 94,00 | 70,60 |
| 101 | ул. Алешкова, 79б | 122,14 | 0,007 |  | 0,61 |  | 93,80 | 82,20 |
| 102 | ул. Бахирева, 46а | 116,01 | 0,040 |  | 3,00 |  | 91,60 | 78,00 |
| 103 | ул. Бахирева, 43 | 118,05 | 0,035 |  | 1,86 |  | 92,90 | 74,00 |
| 104 | ул. Бахирева, 42 | 120,08 | 0,065 |  | 4,81 |  | 93,90 | 79,80 |
| 105 | Территория СХТ, 5 | 113,74 | 0,024 |  | 1,01 |  | 93,60 | 70,40 |
| 106 | Территория СХТ, 1 | 116,17 | 0,060 |  | 3,19 |  | 94,10 | 75,00 |
| 107 | Территория СХТ, 3 | 115,88 | 0,084 |  | 4,49 |  | 93,50 | 74,60 |
| 108 | Территория СХТ, 2 | 115,67 | 0,061 |  | 3,31 |  | 93,80 | 75,00 |
| 109 | Территория СХТ, 4 | 108,05 | 0,214 |  | 11,35 |  | 93,80 | 74,60 |
| 110 | Техникум | 106,99 | 0,148 |  | 6,31 |  | 93,80 | 70,50 |
| 111 |  | 107,64 | 0,025 |  | 1,09 |  | 93,80 | 70,90 |
| 112 | Ветлужская, 141 | 103,16 | 0,019 |  | 1,02 |  | 90,30 | 72,30 |
| 113 | ул. М. Горького, 56 | 96 | 0,024 |  | 0,98 |  | 91,30 | 67,10 |
| 114 | ул. М. Горького, 60 | 96 | 0,011 |  | 0,42 |  | 87,40 | 64,00 |
| 115 | ул. М. Горького, 54 | 96 | 0,052 |  | 2,08 |  | 91,80 | 67,50 |
| 116 | ул. М. Горького, 66а | 96 | 0,085 |  | 3,40 |  | 90,10 | 66,20 |
| 117 | ул. М. Горького, 66 | 96 | 0,042 |  | 1,67 |  | 86,40 | 63,20 |
| 118 | ул. М. Горького, 50 | 96 | 0,014 |  | 0,54 |  | 88,70 | 65,10 |
| 119 | ул. Сосновая, 26а | 96 | 0,037 |  | 1,49 |  | 89,20 | 65,40 |
| 120 | ул. Сосновая, 28 | 96 | 0,050 |  | 2,00 |  | 83,50 | 61,00 |
| 121 | ул. Ленина, 58 | 133 | 0,040 |  | 1,60 |  | 90,90 | 66,80 |
| 122 | ул. Ленина, 59 | 133 | 0,576 |  | 23,05 |  | 94,80 | 69,80 |
| 123 | ул. Ленина, 60 | 133 | 0,035 |  | 1,40 |  | 92,30 | 67,90 |
| 124 |  | 98 | 0,029 |  | 1,16 |  | 87,60 | 64,20 |
| 125 |  | 98 | 0,028 |  | 1,12 |  | 90,20 | 66,20 |
| 126 |  | 98 | 0,024 |  | 0,96 |  | 92,20 | 67,80 |
| 127 | ВЛТ территория, 9 | 98 | 0,012 |  | 0,48 |  | 91,20 | 67,00 |
| 128 |  | 98 | 0,028 |  | 1,12 |  | 93,80 | 69,00 |
| 129 |  | 98 | 0,284 |  | 11,36 |  | 93,00 | 68,50 |
| 130 |  | 98 | 0,055 |  | 2,20 |  | 90,40 | 66,40 |
| 131 | ВЛТ территория, 2 | 98 | 0,002 |  | 0,08 |  | 51,30 | 35,50 |
| 132 | ул. М. Горького, 86 | 98 | 0,011 |  | 0,44 |  | 66,30 | 47,40 |
| 133 | ВЛТ территория, 14 | 98 | 0,025 |  | 1,00 |  | 87,70 | 64,30 |
| 134 | ВЛТ территория, 13 | 98 | 0,024 |  | 0,96 |  | 85,20 | 62,30 |
| 135 |  | 98 | 0,116 |  | 4,64 |  | 93,40 | 68,80 |
| 136 |  | 98 | 0,058 |  | 2,32 |  | 94,20 | 69,30 |
| 137 |  | 98 | 0,008 |  | 0,32 |  | 91,40 | 67,20 |
| 138 |  | 98 | 0,006 |  | 0,24 |  | 71,90 | 51,80 |
| 139 | ВЛТ территория, 16 | 98 | 0,077 |  | 3,08 |  | 93,20 | 68,60 |
| 140 | ВЛТ территория, 19 | 98 | 0,077 |  | 3,08 |  | 91,10 | 66,90 |
| 141 | ВЛТ территория, 10 | 98 | 0,093 |  | 3,72 |  | 91,50 | 67,30 |
| 142 |  | 98 | 0,062 |  | 2,48 |  | 88,00 | 64,50 |
| 143 |  | 98 | 0,009 |  | 0,36 |  | 87,60 | 64,20 |
| 144 | ул. М. Горького, 143Б | 98 | 0,008 |  | 0,32 |  | 89,10 | 65,40 |
| 145 |  | 98 | 0,013 |  | 0,52 |  | 84,30 | 61,60 |
| 146 |  | 98 | 0,008 |  | 0,32 |  | 73,10 | 52,80 |
| 147 | ВЛТ территория, 12 | 98 | 0,018 |  | 0,72 |  | 81,70 | 59,60 |

- Приложение 2.
Характеристики тепловых сетей

Характеристика тепловых сетей от котельных Ветлужского филиала АО «НОКК» в г. Ветлуге приведена в табл. П2.1.1.

Таблица П2.1.1

| № п/п | Наименование участка | Год прокладки | Тип прокладки | Протяженность 2-х трубной трассы, м | Диаметр трубопровода подачи, мм | Диаметр обратного трубопровода, мм | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От смотрового колодца «У 1» к ж/д ул. Зеленая д. 1 | 2007 | Подземная канальная | 37 | 50 | 50 | ППУ |
| 2 | От смотрового колодца «У 1» к Редакции | 2007 | Подземная канальная | 10 | 50 | 50 | ППУ |
| 3 | От смотрового колодца «У 1» до точки врезки 3 | 2010 | Подземная канальная | 90 | 60 | 60 | ППУ |
| 4 | От точки врезки 1 к магазину «Перекресток» | 2010 | надземная | 15 | 40 | 40 | маты минераловатные |
| 5 | От точки врезки 2 к магазину «ИП Иванова»» | 2019 | надземная | 8 | 50 | 50 | маты минераловатные |
| 6 | От точки врезки 3 к Соц. защите | 2019 | надземная | 20 | 50 | 50 | ППУ |
| 7 | От точки врезки 3 до точки врезки 4 | 2010 | надземная | 37 | 60 | 60 | маты минераловатные |
| 8 | От точки врезки 4 до Аптеки | 2010 | надземная | 30 | 60 | 60 | маты минераловатные |
| 9 | От точки врезки 4 к кафе ИП Орехов | 2010 | надземная | 20 | 50 | 50 | маты минераловатные |
| 10 | От Дет. Поликлиники до гаража | 2010 | Подземная канальная | 10 | 50 | 50 | ППУ |
| 11 | От смотрового колодца «У 2» к Аптеке | 2010 | Подземная канальная | 30 | 80 | 80 | ППУ |
| 12 | От точки врезки 5 к д/с «Калинка» № 5 | 2010 | Подземная канальная | 55 | 80 | 80 | ППУ |
| 13 | От точки врезки 5 до смотрового колодца «У 3» | 2014 | Подземная канальная | 80 | 100 | 100 | ППУ |
| 14 | От смотрового колодца «У 3» к магазину «Пятерочка» | 2014 | Подземная канальная | 98 | 60 | 60 | ППУ |
| 15 | От смотрового колодца «У 2» до точки врезки 5 | 2010 | Подземная канальная | 120 | 100 | 100 | ППУ |
| 16 | От смотрового колодца «У 2» до смотрового колодца «У 4» | 2010 | Подземная канальная | 45 | 80 | 80 | ППУ |
| 17 | От смотрового колодца «У 5» к ж/д ул. Микрорайон д. 9 | 2010 | Подземная канальная | 10 | 50 | 50 | ППУ |
| 18 | От точки врезки 6 до точки врезки 7 | 2010 | надземная | 74 | 80 | 80 | ППУ |
| 19 | От точки врезки 6 к ж/д ул. Микрорайон д. 4 | 2010 | надземная | 15 | 50 | 50 | ППУ |
| 20 | От точки врезки 7 до точки врезки 8 | 2010 | надземная | 17 | 50 | 50 | ППУ |
| 21 | От точки врезки 8 к ж/д ул. Микрорайон д. 5 | 2010 | надземная | 25 | 50 | 50 | ППУ |
| 22 | От точки врезки 7 до точки врезки 9 | 2010 | надземная | 17 | 80 | 80 | ППУ |
| 23 | От точки врезки 9 к ж/д ул. Микрорайон д. 6 | 2010 | надземная | 10 | 50 | 50 | ППУ |
| 24 | От смотрового колодца «У 6» к ж/д ул. Микрорайон д. 6 | 2010 | Подземная канальная | 8 | 50 | 50 | ППУ |
| 25 | Участок от точки врезки 9 к смотровому колодцу «У 6» | 2010 | надземная | 25 | 80 | 80 | ППУ |
| 26 | Участок от смотрового колодца «У 6» к точке врезки 9 | 2010 | надземная | 12 | 100 | 100 | ППУ |
| 27 | От смотрового колодца «У 6» к ж/д ул. Микрорайон д. 6а | 2017 | Подземная канальная | 12 | 50 | 50 | ППУ |
| 28 | От смотрового колодца «У 6» до точки врезки 10 | 2010 | надземная | 18 | 100 | 100 | ППУ |
| 29 | От точки врезки 10 до точки врезки 11 | 2010 | надземная | 32 | 100 | 100 | ППУ |
| 30 | От точки врезки 10 к ж/д ул. Микрорайон д. 7 | 2010 | надземная | 10 | 50 | 50 | ППУ |
| 31 | От точки врезки 11 к ж/д ул. Микрорайон д. 7 | 2010 | надземная | 10 | 50 | 50 | ППУ |
| 32 | От точки врезки 11 до точки врезки 12 | 2010 | надземная | 30 | 100 | 100 | ППУ |
| 33 | От точки врезки 12 к ж/д ул. Микрорайон д. 8 | 2010 | надземная | 5 | 50 | 50 | ППУ |
| 34 | От точки врезки 12 до точки врезки 13 | 2010 | надземная | 18 | 125 | 125 | ППУ |
| 35 | От точки врезки 13 к ж/д ул. Микрорайон д. 8 | 2010 | Подземная канальная | 5 | 50 | 50 | ППУ |
| 36 | От точки врезки 13 к ж/д ул. Микрорайон д. 8а | 2010 | Подземная канальная | 25 | 50 | 50 | ППУ |
| 37 | Участок от точки врезки 13 до точки врезки 14 | 2010 | надземная | 56 | 125 | 125 | ППУ |
| 38 | От точки врезки 14 к ж/д ул. Микрорайон д. 15 | 2010 | надземная | 23 | 50 | 50 | ППУ |
| 39 | Участок от точки врезки 13 до точки врезки 14 | 2010 | надземная | 18 | 125 | 125 | ППУ |
| 40 | От точки врезки 15 к ж/д ул. Микрорайон д. 15а | 2010 | надземная | 8 | 50 | 50 | ППУ |
| 41 | От точки врезки 14 до точки врезки 15 | 2010 | надземная | 8 | 125 | 125 | ППУ |
| 42 | От точки врезки 15 до смотрового колодца «У 7» | 2010 | надземная | 79 | 125 | 125 | ППУ |
| 43 | От смотрового колодца «У 7» к ж/д ул. Микрорайон д. 14 | 2010 | Подземная канальная | 15 | 50 | 50 | ППУ |
| 44 | От смотрового колодца «У 7» к смотровому колодцу «У 8» | 2010 | Подземная канальная | 51 | 200 | 200 | ППУ |
| 45 | От смотрового колодца «У 8» к ж/д ул. Микрорайон д. 19 | 2010 | Подземная канальная | 10 | 80 | 80 | ППУ |
| 46 | От смотрового колодца «У 8» к смотровому колодцу «У 9» | 2010 | Подземная канальная | 10 | 200 | 200 | ППУ |
| 47 | От смотрового колодца «У 9» к ж/д ул. Микрорайон д. 19 | 2010 | надземная | 50 | 80 | 80 | ППУ |
| 48 | От смотрового колодца «У 7» к смотровому колодцу «У 10» | 2010 | Подземная канальная | 53 | 200 | 200 | ППУ |
| 49 | От смотрового колодца «У 10» к смотровому колодцу «У 11» | 2010 | Подземная канальная | 31 | 200 | 200 | ППУ |
| 50 | От смотрового колодца «У 11» к ж/д ул. Микрорайон д. 19 | 2010 | Подземная канальная | 40 | 80 | 80 | ППУ |
| 51 | От смотрового колодца «У 10» к д/с «Золотой ключик» № 7 | 2010 | Подземная канальная | 72 | 60 | 60 | ППУ |
| 52 | От смотрового колодца «У 10» к смотровому колодцу «У 12» | 2010 | надземная | 94 | 200 | 200 | ППУ |
| 53 | От смотрового колодца «У 10» к Гостинице | 2010 | Подземная канальная | 20 | 60 | 60 | ППУ |
| 54 | От смотрового колодца «У 12» к ж/д ул. Микрорайон д. 17 | 2010 | Подземная канальная | 40 | 60 | 80 | ППУ |
| 55 | От смотрового колодца «У 2» к смотровому колодцу «У 12» | 2010 | надземная | 84 | 200 | 200 | ППУ |
| 56 | От точки врезки 16 к ж/д ул. Микрорайон д. 23 Б | 2010 | Подземная канальная | 8 | 80 | 80 | ППУ |
| 57 | От ж/д ул. Микрорайон д. 23 Б до ж/д ул. Микрорайон д. 21 Б | 2010 | Подземная канальная | 42 | 60 | 60 | ППУ |
| 58 | От смотрового колодца «У 2» к ж/д ул. Микрорайон д. 23 А | 2019 | Подземная канальная | 40 | 50 | 50 | ППУ |
| 59 | От смотрового колодца «У 9» до точки врезки 18 | 2010 | надземная | 60 | 100 | 100 | ППУ |
| 60 | От точки врезки 18 к ж/д ул. Микрорайон д. 1 | 2010 | надземная | 15 | 50 | 50 | ППУ |
| 61 | От точки врезки 17 до точки врезки 18 | 2010 | надземная | 36 | 100 | 100 | ППУ |
| 62 | От точки врезки 18 к ж/д ул. Микрорайон д. 1 А | 2012 | надземная | 20 | 50 | 60 | ППУ |
| 63 | От точки врезки 17 до смотрового колодца «У 5» | 2010 | надземная | 48 | 50 | 50 | ППУ |
| 64 | От точки врезки 17 к ж/д ул. Микрорайон д. 10 | 2010 | надземная | 18 | 50 | 50 | ППУ |
| 65 | От точки врезки 17 до точки врезки 21 | 2010 | надземная | 95 | 100 | 100 | ППУ |
| 66 | От точки врезки 21 к ж/д ул. Микрорайон д. 2 | 2010 | Подземная канальная | 5 | 50 | 50 | ППУ |
| 67 | От точки врезки 21 к ж/д ул. Микрорайон д. 2 | 2010 | Подземная канальная | 5 | 50 | 50 | ППУ |
| 68 | От точки врезки 17 к ж/д ул. Микрорайон д. 12 | 2010 | надземная | 45 | 50 | 50 | ППУ |
| 69 | От точки врезки 6 до точки врезки 19 | 2010 | надземная | 25 | 60 | 60 | ППУ |
| 70 | От точки врезки 19 до точки врезки 20 | 2010 | надземная | 25 | 60 | 60 | ППУ |
| 71 | От точки врезки 19 к ж/д ул. Микрорайон д. 3 | 2010 | надземная | 5 | 50 | 50 | ППУ |
| 72 | От точки врезки 20 к ж/д ул. Микрорайон д. 3 | 2010 | надземная | 5 | 50 | 50 | ППУ |
| 73 | От точки врезки 22 до смотрового колодца «У 13» | 2010 | надземная | 32 | 50 | 50 | ППУ |
| 74 | От смотрового колодца «У 13» к ж/д ул. Микрорайон д. 11 | 2010 | Подземная канальная | 5 | 50 | 50 | ППУ |
| 75 | От смотрового колодца «У 13» к ж/д ул. Микрорайон д. 12 | 2010 | Подземная канальная | 10 | 50 | 50 | ППУ |
| 76 | От точки врезки 22 до точки врезки 23 | 2010 | надземная | 120 | 100 | 100 | ППУ |
| 77 | От точки врезки 22 до смотрового колодца «У 14» | 2010 | надземная | 62 | 100 | 100 | ППУ |
| 78 | От смотрового колодца «У 14» к ж/д ул. Микрорайон д. 11 | 2010 | Подземная канальная | 40 | 50 | 50 | ППУ |
| 79 | От смотрового колодца «У 14» к ж/д ул. Микрорайон д. 39 | 2010 | надземная | 30 | 50 | 50 | ППУ |
| 80 | От точки врезки 24 до магазина «Ключик» | 2010 | надземная | 15 | 50 | 50 | ППУ |
| 81 | От смотрового колодца «У 14» до точки врезки 25 | 2010 | надземная | 44 | 100 | 100 | ППУ |
| 82 | От точки врезки 25 к ж/д ул. Микрорайон д. 26 | 2010 | Подземная канальная | 25 | 60 | 60 | ППУ |
| 83 | От точки врезки 26 к ж/д ул. Микрорайон д. 26 | 2010 | Подземная канальная | 20 | 60 | 60 | ППУ |
| 84 | От точки врезки 26 к ж/д ул. Микрорайон д. 25 | 2010 | надземная | 143 | 80 | 80 | ППУ |
| 85 | От точки врезки 27 к ж/д ул. Микрорайон д. 25 | 2010 | надземная | 10 | 60 | 60 | ППУ |
| 86 | От смотрового колодца «У 9» до точки врезки 28 | 2010 | надземная | 5 | 150 | 100 | ППУ |
| 87 | От точки врезки 28 к ж/д ул. Микрорайон д.13 | 2010 | надземная | 20 | 50 | 50 | ППУ |
| 88 | От точки врезки 23 до точки врезки 28 | 2010 | надземная | 15 | 150 | 150 | ППУ |
| 89 | От точки врезки 29 до магазина «Магнит» | 2018 | надземная | 15 | 50 | 50 | ППУ |
| 90 | От смотрового колодца «У 15» до точки врезки 23 | 2010 | надземная | 97 | 200 | 200 | ППУ |
| 91 | От смотрового колодца «У 15» к ж/д ул. Микрорайон д. 33 | 2010 | Подземная канальная | 10 | 50 | 50 | ППУ |
| 92 | От смотрового колодца «У 15» до магазина «Надежда» | 2019 | надземная | 17 | 32 | 32 | ППУ |
| 93 | От смотрового колодца «У 15» к смотровому колодцу «У 16» | 2010 | Подземная канальная | 50 | 150 | 150 | ППУ |
| 94 | От смотрового колодца «У 16» к ж/д ул. Микрорайон д. 34 | 2010 | Подземная канальная | 20 | 80 | 80 | ППУ |
| 95 | От смотрового колодца «У 16» к ж/д ул. Микрорайон д. 30 | 2010 | Подземная канальная | 25 | 50 | 50 | ППУ |
| 96 | От смотрового колодца «У 16» к смотровому колодцу «У 17» | 2010 | Подземная канальная | 56 | 125 | 125 | ППУ |
| 97 | От смотрового колодца «У 17» к ж/д ул. Микрорайон д. 35 | 2010 | Подземная канальная | 45 | 80 | 80 | ППУ |
| 98 | От смотрового колодца «У 17» к смотровому колодцу «У 18» | 2010 | Подземная канальная | 23 | 125 | 125 | ППУ |
| 99 | От смотрового колодца «У 18» к ж/д ул. Микрорайон д. 31 | 2010 | Подземная канальная | 18 | 50 | 50 | ППУ |
| 100 | От смотрового колодца «У 18» к ж/д ул. Микрорайон д. 32 | 2010 | Подземная канальная | 5 | 50 | 50 | ППУ |
| 101 | От смотрового колодца «У 18» до точки врезки 30 | 2010 | Подземная канальная | 7 | 100 | 100 | ППУ |
| 102 | От точки врезки 30 к ж/д ул. Микрорайон д.27 | 2010 | Подземная канальная | 55 | 80 | 80 | ППУ |
| 103 | От точки врезки 30 к ж/д ул. Микрорайон д.27 | 2010 | Подземная канальная | 100 | 80 | 80 | ППУ |
| 104 | От точки врезки 30 до точки врезки 31 | 2010 | Подземная канальная | 92 | 100 | 100 | ППУ |
| 105 | От точки врезки 31 до точки врезки 32 | 2010 | Подземная канальная | 38 | 50 | 80 | ППУ |
| 106 | От точки врезки 32 к ж/д ул. Коммунальная д.14 | 2010 | Подземная канальная | 7 | 50 | 50 | ППУ |
| 107 | От точки врезки 32 к ж/д ул. Коммунальная д.21 | 2010 | Подземная канальная | 35 | 50 | 50 | ППУ |
| 108 | От точки врезки 32 к ж/д ул. Коммунальная д.16 | 2010 | Подземная канальная | 25 | 50 | 50 | ППУ |
| 109 | От точки врезки 31 до смотрового колодца «У 19» | 2010 | Подземная канальная | 165 | 70 | 70 | ППУ |
| 110 | От смотрового колодца «У 19» к ж/д ул. С. Куликова д. 131 | 2010 | Подземная канальная | 16 | 50 | 50 | ППУ |
| 111 | От смотрового колодца «У 19» к смотровому колодцу «У 22» | 2010 | Подземная канальная | 21 | 70 | 70 | ППУ |
| 112 | От смотрового колодца «У 22» к смотровому колодцу «У 20» | 2010 | Подземная канальная | 19 | 70 | 70 | ППУ |
| 113 | От смотрового колодца «У 20» к ж/д ул. С. Куликова д. 129 Б | 2010 | Подземная канальная | 14 | 50 | 50 | ППУ |
| 114 | От смотрового колодца «У 20» к смотровому колодцу «У 21» | 2010 | Подземная канальная | 28 | 50 | 50 | ППУ |
| 115 | От смотрового колодца «У 23» до резервной котельной | 2010 | Подземная канальная | 48 | 200 | 200 | ППУ |
| 116 | От котельной до смотрового колодца «У 23» | 2010 | Подземная канальная | 20 | 300 | 300 | ППУ |
| 117 | От смотрового колодца «У 21» к ж/д ул. С. Куликова д. 129 | 2010 | Подземная канальная | 14 | 50 | 50 | ППУ |
| 118 | От смотрового колодца «У 2» к смотровому колодцу «У 23» | 2010 | Подземная канальная | 72 | 200 | 200 | ППУ |
| 119 | Участок на территории Ростелекома | 2010 | Подземная канальная | 30 | 50 | 50 | ППУ |
| 120 | Участок от смотрового колодца «У 23» до Ростелекома | 2010 | Подземная канальная | 24 | 50 | 50 | ППУ |
| 121 | Участок от смотрового колодца «У 23» до Ростелекома | 2010 | Подземная канальная | 92 | 50 | 50 | ППУ |
| 122 | Участок от смотрового колодца «У 23» до Ростелекома | 2010 | Подземная канальная | 20 | 50 | 50 | ППУ |
| 123 | Участок от смотрового колодца «У 23» до Ростелекома | 2010 | Подземная канальная | 46 | 50 | 50 | ППУ |
| 124 | От резервной котельной до коррекционной школы | 2010 | надземная | 38 | 80 | 80 | ППУ |
| 125 | От точки врезки 33 к ж/д ул. 40 лет Победы д.11 | 2010 | надземная | 160 | 70 | 70 | ППУ |
| 126 | От точки врезки 34 к ж/д ул. 40 лет Победы д.9 Б | 2017 | Подземная канальная | 25 | 70 | 70 | ППУ |
| 127 | От точки врезки 35 до спортивной школы | 2010 | надземная | 18,00 | 32 | 32 | ППУ |
| 128 | От резервной котельной до точки врезки 36 | 2010 | надземная | 45,00 | 80 | 80 | ППУ |
| 129 | От точки врезки 36 к ж/д ул. Пионерская д. 49 | 2010 | Подземная канальная | 46,00 | 50 | 50 | ППУ |
| 130 | От точки врезки 36 до точки врезки 38 | 2010 | надземная | 89,00 | 80 | 50 | ППУ |
| 131 | От точки врезки 38 к ж/д ул. 40 лет Победы д. 3 | 2010 | надземная | 10,00 | 50 | 50 | ППУ |
| 132 | От точки врезки 37 к ж/д ул. 40 лет Победы д. 5 | 2012 | Подземная канальная | 30,00 | 50 | 50 | ППУ |
| 133 | От точки врезки 38 к ж/д ул. С. Куликова д. 112 А | 2010 | надземная | 50,00 | 80 | 80 | ППУ |
| 134 | От точки врезки 39 к ж/д ул. С. Куликова д. 119 | 2015 | Подземная канальная | 100,00 | 70 | 70 | ППУ |
| 135 | От точки врезки 35 до точки врезки 40 | 2010 | Подземная канальная | 190,00 | 80 | 80 | ППУ |
| 136 | От точки врезки 40 до смотрового колодца «У 24» | 2010 | надземная | 47,00 | 80 | 80 | ППУ |
| 137 | От смотрового колодца «У 24» к районной администрации | 2010 | Подземная канальная | 15,00 | 50 | 50 | ППУ |
| 138 | От смотрового колодца «У 24» к РКЦ | 2010 | Подземная канальная | 5,00 | 50 | 50 | ППУ |
| 139 | От РКЦ до Сбербанка | 2010 | Подземная канальная | 60,00 | 50 | 50 | ППУ |
| 140 | От Сбербанка до ж/д ул. Свердлова д. 80 | 2020 | Подземная канальная | 60,00 | 50 | 50 | ППУ |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От смотрового колодца «У 1» к ж/д № 95 | 1990 | Подземная канальная | 22,00 | 50 | 50 | маты минераловатные |
| 2 | От смотрового колодца «У 1» к магазину | 2010 | надземная | 28,00 | 50 | 50 | маты минераловатные |
| 3 | От смотрового колодца «У 1» к СРЦИ | 2010 | Подземная канальная | 9,00 | 50 | 50 | ППУ |
| 4 | От смотрового колодца «У 1» к Центру занятости | 1990 | Подземная канальная | 18,00 | 50,00 | 50 | маты минераловатные |
| 5 | От котельной до смотрового колодца «У 1» | 1990 | Подземная канальная | 300,00 | 70 | 70 | маты минераловатные |
| 6 | От котельной к д/к № 2 (корпус № 1) | 2010 | надземная | 195,00 | 70,00 | 70 | маты минераловатные |
| 7 | От котельной до смотрового колодца «У 2» | 2010 | Подземная канальная | 15,00 | 70,00 | 70 | ППУ |
| 8 | От смотрового колодца «У 2» к д/к № 2 (корпус № 2) | 2010 | Подземная канальная | 18,00 | 50 | 50 | ППУ |
| 9 | От смотрового колодца «У 2» к смотровому колодцу «У 3» | 2010 | Подземная канальная | 84,00 | 50,00 | 50 | ППУ |
| 10 | От смотрового колодца «У 3» к ж/д № 126 А | 2010 | Подземная канальная | 11,00 | 50 | 50 | ППУ |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От котельной до смотрового колодца «У 1» | 2004 | надземная | 65,00 | 70,00 | 70 | маты минераловатные |
| 2 | От смотрового колодца «У 1» к торговым рядам | 2010 | надземная | 15,00 | 50 | 50 | ППУ |
| 3 | От смотрового колодца «У 1» до смотрового колодца «У2» | 2004 | Подземная канальная | 50,00 | 70,00 | 70 | ППУ |
| 4 | От смотрового колодца «У 2» к Почте | 2004 | Подземная канальная | 8,00 | 50 | 70,00 | ППУ |
| 5 | От Почты до точки врезки « Г » | 2004 | Подземная канальная | 40,00 | 50,00 | 50 | ППУ |
| 6 | От точки врезки « Г » к медицинскому колледжу | 2004 | Подземная канальная | 12,00 | 50,00 | 50 | ППУ |
| 7 | От точки врезки « Г » к ДДТ | 2017 | надземная | 40,00 | 50 | 50 | ППУ |
| 8 | От котельной к музыкальной школе | 2010 | Подземная канальная | 20,00 | 50,00 | 50 | ППУ |
| 9 | От котельной до точки врезки « А » | 2014 | надземная | 260,00 | 70 | 70 | ППУ |
| 10 | От точки врезки «А» до смотрового колодца «У 4» | 2014 | Подземная канальная | 140,00 | 70,00 | 70 | ППУ |
| 11 | От смотрового колодца «У 4» к магазину «Пятерочка» | 2014 | Подземная канальная | 30,00 | 50 | 50 | ППУ |
| 12 | От точки врезки «А» до смотрового колодца «У 3» | 2014 | Подземная канальная | 30,00 | 70,00 | 50 | ППУ |
| 13 | От смотрового колодца «У 3» к мировому суду | 2019 | Подземная канальная | 5,00 | 50 | 50 | ППУ |
| 14 | От смотрового колодца «У 3» до точки врезки «Б» | 2019 | надземная | 30,00 | 100,00 | 100 | ППУ |
| 15 | От точки врезки «Б» к детской библиотеке | 2019 | надземная | 30,00 | 50 | 50 | маты минераловатные |
| 16 | От точки врезки «Б» до точки врезки «В» | 2019 | надземная | 70,00 | 100,00 | 100 | ППУ |
| 17 | От точки врезки «В» к магазину | 2014 | надземная | 20,00 | 50 | 50 | ППУ |
| 18 | От точки врезки «В» к пожарной части | 2014 | надземная | 20,00 | 50,00 | 50 | маты минераловатные |
| 19 | От точки врезки «В» к городской администрации | 2014 | Подземная канальная | 50,00 | 50 | 50 | маты минераловатные |
| 20 | От котельной до точки врезки «Д» | 2014 | надземная | 230,00 | 70,00 | 70 | маты минераловатные |
| 21 | От точки врезки «Д» к ж/д № 43 | 2014 | Подземная канальная | 50,00 | 50 | 50 | ППУ |
| 22 | От точки врезки «Д» к ж/д № 42 | 2014 | надземная | 5,00 | 50,00 | 50 | ППУ |
| 23 | От точки врезки «Д» к ж/д № 46 А | 2014 | надземная | 180,00 | 50 | 50 | маты минераловатные |
| 24 | От смотрового колодца «У4» к ж/д № 5 | 2019 | Подземная канальная | 56,00 | 70,00 | 70 | ППУ |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От котельной до смотрового колодца «У1» | 2016 | Подземная канальная | 124,00 | 80,00 | 80 | ППУ |
| 2 | От смотрового колодца «У1» к центру «Надежда» | 2016 | Подземная канальная | 24,00 | 50 | 50 | ППУ |
| 3 | От смотрового колодца «У1» до смотрового колодца «У2» | 2016 | Подземная канальная | 70,00 | 80,00 | 80 | ППУ |
| 4 | От смотрового колодца «У2» к ж/д № 2 | 2016 | Подземная канальная | 40,00 | 50 | 50 | ППУ |
| 5 | От смотрового колодца «У2» к ж/д № 1 | 2016 | Подземная канальная | 10,00 | 50,00 | 50 | ППУ |
| 6 | От смотрового колодца «У2» к ж/д № 3 | 2016 | надземная | 80,00 | 50 | 50 | маты минераловатные |
| 7 | От котельной до точки врезки «А» | 2018 | надземная | 170,00 | 125,00 | 125 | маты минераловатные |
| 8 | От точки врезки «А» к ж/д № 4 | 2016 | надземная | 182,00 | 70 | 70 | маты минераловатные |
| 9 | От точки врезки «А» до точки врезки «Б» | 2018 | Подземная канальная | 80,00 | 100,00 | 100 | ППУ |
| 10 | От точки врезки «Б» к ВЛАТТ (столовая) | 2018 | Подземная канальная | 6,00 | 50,00 | 50 | ППУ |
| 11 | От точки врезки «Б» до точки врезки «В» | 2018 | Подземная канальная | 26,00 | 100,00 | 100 | ППУ |
| 12 | От точки врезки «В» к ВЛАТТ | 2018 | Подземная канальная | 6,00 | 70,00 | 80,00 | ППУ |
| 13 | От точки врезки «В» к ж/д № 141 | 2018 | Подземная канальная | 102,00 | 50 | 50 | ППУ |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От котельной до точки врезки «А» | 2017 | надземная | 110,00 | 100,00 | 100 | ППУ |
| 2 | От точки врезки «А» до точки врезки «Б» | 2017 | надземная | 135,00 | 100,00 | 100 | ППУ |
| 3 | От точки врезки «Б» до точки врезки «В» | 2010 | надземная | 265,00 | 50,00 | 50 | маты минераловатные |
| 4 | От точки врезки «В» к ж/д № 26 А | 2010 | надземная | 68,00 | 50,00 | 50 | маты минераловатные |
| 5 | От точки врезки «В» к ж/д № 28 | 2010 | надземная | 395,00 | 50,00 | 50 | маты минераловатные |
| 6 | От точки врезки «Б» до точки врезки «Г» | 2010 | надземная | 373,00 | 100,00 | 100 | маты минераловатные |
| 7 | От точки врезки «Г» к ж/д № 50 | 2010 | надземная | 25,00 | 32,00 | 32 | маты минераловатные |
| 8 | От точки врезки «Г» к ж/д № 66 А | 2010 | Подземная канальная | 25,00 | 50,00 | 50 | ППУ |
| 9 | От точки врезки «Г» к ж/д № 66 | 2010 | надземная | 180,00 | 50,00 | 50 | маты минераловатные |
| 10 | От точки врезки «А» до точки врезки «Д» | 2010 | надземная | 220,00 | 50,00 | 50 | маты минераловатные |
| 11 | От точки врезки «Д» к ж/д № 54 | 2010 | надземная | 18,00 | 50,00 | 50 | маты минераловатные |
| 12 | От точки врезки «Д» к ж/д № 56 | 2010 | надземная | 28,00 | 50,00 | 50 | маты минераловатные |
| 13 | От ж/д № 56 к ж/д № 60 | 2010 | надземная | 58,00 | 32,00 | 32 | маты минераловатные |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От котельной к ж/д № 60 | 2012 | надземная | 96,00 | 50,00 | 50 | маты минераловатные |
| 2 | От котельной к гаражу | 2012 | Подземная канальная | 50,00 | 50 | 50 | маты минераловатные |
| 3 | От котельной до точки врезки «А» | 2018 | надземная | 90,00 | 125,00 | 125 | ППУ |
| 4 | От точки врезки «А» к Больнице (стационар) | 2018 | Подземная канальная | 6,00 | 100 | 100 | ППУ |
| 5 | От точки врезки «А» до точки врезки «Б» | 2018 | надземная | 105,00 | 100,00 | 100 | ППУ |
| 6 | От точки врезки «Б» до точки врезки «В» | 2018 | Подземная канальная | 30,00 | 80 | 80 | ППУ |
| 7 | От точки врезки «В» к Инфекционному отделению | 2018 | Подземная канальная | 3,00 | 50,00 | 50 | ППУ |
| 8 | От точки врезки «В» к Поликлинике | 2018 | Подземная канальная | 70,00 | 70 | 70 | ППУ |
| 9 | От точки врезки «Б» к Женской консультации | 2018 | Подземная канальная | 50,00 | 50,00 | 50 | ППУ |

В табл. П.2.1.2 приведены технические характеристики тепловых сетей от котельной ООО «Поволжье - Ресурс».

Таблица П2.1.2

| № участка | Наименование участков тепловых сетей | год прокладки | тип прокладки | протяж в 2-х труб. исч. | Диаметр | тип материала | нагрузка потребителя, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | от котельной до смотрового колодца поворот на д/с "Ёлочка" |  | подземная бесканальная | 2 | 100 | ст |  |
| А2 | от поворота на д/с "Ёлочка" до отвода на ж/д № 143 ул. М. Горького |  | надземная | 128 | 100 | ст |  |
| А3-А4 | от отвода на ж/д № 143 ул. М. Горького до смот. колодца на д/с "Ёлочка" |  | надземная | 50 | 100 | ст |  |
| А6 | отвод на ж/д № 138А ул. М. Горького |  | подземная бесканальная | 12 | 32 | ст | 0,008 |
| А5 | отвод на ж/д № 143 ул. М. Горького |  | подземная бесканальная | 12 | 25 | ст | 0,009 |
| А7 | отвод на д/с "Ёлочка" | 2019 | подземная бесканальная | 8 | 50 | ст | 0,062 |
| Б1 | от котельной до смотрового колодца распределительной гребенки |  | подземная бесканальная | 9 | 100 | ст |  |
| Б2 | от смотрового колодца распред. гребенки до см. колодца на гараж |  | подземная бесканальная | 5 | 100 | ст |  |
| Б3 | от см. колодца на гараж до отвода на гараж |  | подземная бесканальная | 65 | 100 | ст |  |
| Б4 | от отвода на гараж до отвода на смотровой колодец распред. гребенка |  | подземная бесканальная | 70 | 50 | ст | 0,003 |
| Б5 | от отвода на см. колодец до смотрового колодца распред. гребенки |  | подземная бесканальная | 4 | 50 | ст |  |
| Б6 | отвод на гараж |  | подземная бесканальная | 3 | 50 | ст | 0,054 |
| Б7 | отвод на диспетчерскую |  | подземная бесканальная | 4 | 50 | ст | 0,004 |
| Б8 | от смотрового колодца распределительной гребенки до мех мастерской |  | подземная бесканальная | 10 | 50 | ст | 0,116 |
| Б9 | от мех мастерской до здания учебного кабинета |  | подземная бесканальная | 82 | 50 | ст | 0,006 |
| Б10 | от смотрового колодца распред. гребенки до ж/д № 21 ВЛТ |  | подземная бесканальная | 35 | 50 | ст | 0,008 |
| Б11 | от ж/д № 21 ВЛТ до ж/д №20 ВЛТ |  | надземная | 90 | 50 | ст | 0,013 |
| Б12 | до цеха изготовления окон |  | надземная | 60 | 50 | ст | 0,008 |
| В1 | от смотрового колодца распред. гребенки до см. колодца распред. гребенка на ж/д9 ВЛТ |  | надземная | 200 | 100 | ст |  |
| В2 | от отвода на ж/д до отвода на ж/д № 24 ВЛТ |  | надземная | 94 | 76 | ст |  |
| В3 | от отвода на ж/д № 24 ВЛТ до ж/д № 23 ВЛТ |  | надземная | 65 | 50 | ст |  |
| В4 | от отвода на ж/д № 23 ВЛТ до ж/д № 22 ВЛТ |  | надземная | 45 | 50 | ст |  |
| В5 | отвод на ж/д 24 ВЛТ |  | подземная бесканальная | 6 | 25 | ст | 0,024 |
| В6 | отвод на ж/д. 23 ВЛТ |  | подземная бесканальная | 8 | 25 | ст | 0,028 |
| В7 | отвод на ж/д 22 ВЛТ |  | подземная бесканальная | 10 | 32 | ст | 0,029 |
| В8 | отвод на ж/д 81А М.Горького | 2025 | подземная бесканальная | 31 | 50 | ст | 0,138 |
| Г1 | от см. колодца распред. греб. на ж/д 9ВЛТ до см. кол на водонап. башню |  | подземная бесканальная | 55 | 100 | ст |  |
| Г2 | от см. кол на водонапорную башню до следующего см. кол |  | подземная бесканальная | 46 | 100 | ст |  |
| Г3 | от см. колодца до отвода на здание общежития |  | надземная | 64 | 100 | ст |  |
| Г4 | от отвода на здание общежития до смотр. кол на ж/д 14 ВЛТ | 2024 | подземная бесканальная | 40 | 50 | РР-R |  |
| Г5 | от см. колодца до отвода на ж/д № 80В М. Горького | 2022 | подземная бесканальная | 61 | 125 | РЕ-RT |  |
| Г6 | от отвода на ж/д № 80В М.Горького до отвода на ж/д № 80б М.Горького | 2022 | подземная бесканальная | 67 | 110 | РР-R |  |
| Г7 | от см. колодца на ж/д № 19 ВЛТ до отвода на ж/д 10 ВЛТ | 2021 | подземная бесканальная | 35 | 110 | РР-R |  |
| Г7/а | от см. колодца на ж/д № 19 ВЛТ до отвода на ж/д 19 ВЛТ | 2021 | подземная бесканальная | 51 | 63 | РР-R |  |
| Г8 | от отвода на ж/д 10 ВЛТ до отвода на ж/д 11ВЛТ | 2025 | подземная бесканальная | 66 | 63 | РР-R |  |
| Г9 | отвод на ЛММ |  | подземная бесканальная | 6 | 25 | ст | 0,028 |
| Г10 | отвод на водонапорную башню |  | подземная бесканальная | 11 | 50 | ст | отключен |
| Г11 | отвод на водокачку |  | подземная бесканальная | 20 | 50 | ст | отключен |
| Г12 | отвод на ж/д 14 ВЛТ | 2020 | подземная бесканальная | 21 | 50 | ст | 0,025 |
| Г13 | отвод на ж/д 13 ВЛТ |  | подземная бесканальная | 60 | 50 | ст | 0,024 |
| Г14 | отвод на ж/д 16 ВЛТ |  | подземная бесканальная | 10 | 32 | ст | 0,077 |
| Г15 | отвод на ж/д № 80В М. Горького | 2023 | подземная бесканальная | 15 | 63 | РР-R | 0,156 |
| Г16 | отвод на ж/д № 80б М. Горького | 2024 | подземная бесканальная | 15 | 63 | РР-R | 0,156 |
| Г17 | отвод на ж/д 19 ВЛТ | 2021 | подземная бесканальная | 15 | 63 | РР-R | 0,077 |
| Г18 | отвод на ж/д 10 ВЛТ | 2025 | подземная бесканальная | 9 | 63 | РР-R | 0,093 |
| Г19 | отвод на ж/д 11 ВЛТ | 2025 | подземная бесканальная | 5 | 63 | РР-R | отключен |
| Г20 | от отвода на ж/д 10 ВЛТ до отвода на ж/д 11ВЛТ | 2025 | подземная бесканальная | 49 | 63 | РР-R |  |
| Г21 | отвод на ж/д. 12 ВЛТ | 2025 | подземная бесканальная | 5 | 63 | РР-R | 0,018 |
| Г22 | отвод на ж/д. 9 ВЛТ |  | подземная бесканальная | 22 | 50 | ст | 0,012 |
| Г23 | отвод на здание общежития |  | подземная бесканальная | 6 | 50 | ст | отключен |
| Д1 | от см. колодца распред. греб. на ж/д 9ВЛТ до отвода на уч. зд. и столовую | 2024 | подземная бесканальная | 44 | 125 | РЕ-RT |  |
| Д2 | от отвода на учебное здание и столовую до отвода на уч. Здание | 2024 | подземная бесканальная | 83 | 125 | РЕ-RT |  |
| Д3 | от отвода на учеб. здание и столовую до отвода на здание бухгалтерии |  | подземная бесканальная | 140 | 50 | ст |  |
| Д4 | до отвода на библиотеку | 2019 | подземная бесканальная | 74 | 63 | РР-R |  |
| Д5 | от отвода на библиотеку до отвода на ж/д 2 ВЛТ |  | надземная | 80 | 50 | ст |  |
| Д6 | отвод на ж/д 86 ул. М. Горького |  | надземная | 105 | 50 | ст | 0,011 |
| Д7 | отвод на здание столовая |  | подземная бесканальная | 17 | 50 | ст | отключен |
| Д8 | отвод на учебное здание | 2024 | подземная бесканальная | 40 | 125 | РЕ-RT | 0,284 |
| Д9 | отвод на ж/д № 84 М.Горького | 2020 | подземная бесканальная | 94 | 63 | РР-R | отключен |
| Д10 | отвод на бухгалтерию |  | подземная бесканальная | 6 | 50 | ст | отключен |
| Д11 | отвод на библиотеку |  | подземная бесканальная | 20 | 32 | ст | 0,055 |
| Д12 | отвод на ж/д 2 ВЛТ |  | подземная бесканальная | 65 | 50 | ст | 0,002 |
|  |  |  |  | 2630 | ду |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 25 |  |  |
|  |  |  |  | 52 | 32 |  |  |
|  |  |  |  | 121 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 979,0 | 63 |  |  |
|  |  |  |  | 398 | 76 |  |  |
|  |  |  |  | 94 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 624 | 110 |  |  |
|  |  |  |  | 102 | 125 |  |  |