Общество с Ограниченной Ответственностью

«И В Э Н Е Р Г О С Е Р В И С»

153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, офис 419. Тел/факс: (4932) 37-22-02

ИНН 3700001799 КПП 370001001 ОГРН 1223700011182

e-mail: office@ivenser.com

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения: Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

Обосновывающие материалы

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии 
и тепловой нагрузки потребителей

|  | Генеральный директор ООО «Ивэнергосервис» _________________ А.Е. Барочкин «____»______________2026 г. |
| --- | --- |

Ветлуга, 2026 г.

- Содержание

Раздел 1. Балансы существующей на базовый период  схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения)  тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением  резервов (дефицитов) существующей рсполагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых  на основании величины расчетной тепловой нагрузки	4

1.1. Приросты тепловой нагрузки и перспективные  балансы тепловой мощности	4

1.2. Перспективные балансы тепловой мощности	6

Раздел 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для  каждого магистрального вывода с целью определения  возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией  существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	15

2.1. Моделирование присоединения тепловой нагрузки  к тепловым сетям	15

2.2. Результаты гидравлических расчетов  источников теплоснабжения	16

2.3. Пьезометрические графики тепловых сетей источников  теплоснабжения Ветлужского филиала АО «НОКК»	26

2.3.1. Котельная № 1 г. Ветлуга	26

2.3.2. Котельная № 3 г. Ветлуга	26

2.3.3. Котельная № 6 г. Ветлуга	27

2.3.4. Котельная № 7 г. Ветлуга	27

2.3.5. Котельная № 8 г. Ветлуга	28

2.3.6. Котельная ЦРБ г. Ветлуга	28

2.3.7. Результаты калибровки электронной модели………………………………………..……… 31

Раздел 3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей  системы теплоснабжения при обеспечении перспективной  тепловой нагрузки потребителей	31

Раздел 4. Описание изменений существующих и  перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для  каждой системы теплоснабжения за период,  предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения	33

Список использованных источников	34

Балансы существующей на базовый период 
схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) 
тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением 
резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых 
на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Приросты тепловой нагрузки и перспективные 
балансы тепловой мощности

На основании данных Главы 2 были определены величины прироста тепловой нагрузки за расчётный период до 2035 г. в каждом из элементов территориального деления.

При определении источников централизованного теплоснабжения для перспективных площадок строительства учитывались следующие данные:

- выданные технические условия на подключения строящихся зданий к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения;

- планы застройщиков по установке индивидуальных источников теплоснабжения;

- близость перспективных площадок строительства к зонам действия существующих источников теплоснабжения.

- возможность подключения перспективных площадок строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения исходя из гидравлического расчёта тепловых сетей;

- экономическая целесообразность подключения удалённых перспективных площадок строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения;

Согласно данных по общему приросту перспективной тепловой нагрузки в Ветлужском МО за счёт нового строительства и данных по снижению текущей тепловой нагрузки за счёт сноса существующего аварийного жилья и малоэтажной застройки на площадках перспективного строительства, представленных в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения», выполнен прогноз увеличения тепловой нагрузки в период до 2035 г.

В табл. 1.1.1 приведены данные по перспективным изменениям тепловой нагрузки для существующих источников централизованного теплоснабжения в Ветлужском МО.

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | Отоп. и вент. | ГВС (сред.) | всего | Отоп. и вент. | ГВС (сред.) | всего | Отоп. и вент. | ГВС (сред.) | всего | Отоп. и вент. | ГВС (сред.) | всего |
| н/у | Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 0,0378 | 0 | 0,0378 | 0,0378 | 0 | 0,0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Всего по существующим котельным | 0,0378 | 0 | 0,0378 | 0,0378 | 0 | 0,0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение табл. 1.1.1

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 - 2035 гг. |  |  | Итого 2026-2035 гг. |  |  |
|  |  | Отоп. и вент. | ГВС (сред.) | всего | Отоп. и вент. | ГВС (сред.) | всего | Отоп. и вент. | ГВС (сред.) | всего |
| н/у | Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0756 | 0 | 0,0756 |
| – | Всего по существующим котельным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0756 | 0 | 0,0756 |

Перспективные балансы тепловой мощности

Согласно п. 98 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, описание перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки в Главе 4 должно осуществляться для определения дефицита тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих в ретроспективном периоде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности источников теплоснабжения Ветлужского МО на период до 2035 г. приведены в табл. 1.2.1.

По результатам рассчитанных балансов тепловой мощности можно сделать вывод об отсутствии дефицитов тепловой мощности по договорной тепловой нагрузке на котельных в перспективном периоде до 2035 г.

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 3031 -2035 |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 8,6 | 8,6 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 8,6 | 8,6 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 8,342 | 8,342 | 9,991 | 9,991 | 9,991 | 9,991 | 9,991 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,6078 | 0,6078 | 0,6078 | 0,6078 | 0,6078 | 0,6078 | 0,6078 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/ дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,6559 | 1,6559 | 3,3049 | 3,3049 | 3,3049 | 3,3049 | 3,3049 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,6559 | 1,6559 | 3,3049 | 3,3049 | 3,3049 | 3,3049 | 3,3049 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,760 | 3,760 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,991 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 4,32 | 4,32 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 |
| Котельная № 3 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 |
| Котельная № 6 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,746 | 1,746 | 1,746 | 1,746 | 1,746 | 1,746 | 1,746 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 28,31 | 28,31 | 28,31 | 28,31 | 28,31 | 28,31 | 28,31 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 |
| Котельная № 7 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 |
| Котельная № 8 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 |
| Котельная ЦРБ г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0611 | 0,0611 | 0,0611 | 0,0611 | 0,0611 | 0,0611 | 0,0611 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 1,358 | 1,396 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 1,358 | 1,396 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 1,358 | 1,396 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,102 | 1,064 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,102 | 1,064 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 68,764 | 68,764 | 68,764 | 68,764 | 68,764 | 68,764 | 68,764 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0214 | 0,0214 | 0,0214 | 0,0211 | 0,0208 | 0,0214 | 0,0214 |
| МОУ Белышевская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| 5 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| 6 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| 7 | Доля резерва от установленной тепловой мощности, % | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
| 8 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0194 | 0,0197 | 0,0197 |
| МБУК «ЦКС» с. Турань |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 5 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 7 | Доля резерва от установленной тепловой мощности, % | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
| 8 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0194 | 0,0197 | 0,0197 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для 
каждого магистрального вывода с целью определения 
возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией
 существующих и перспективных потребителей, присоединенных
к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Моделирование присоединения тепловой нагрузки 
к тепловым сетям

В электронной модели существующей схемы теплоснабжения, выполненной в геоинформационной системе Zulu (ГИС Zulu) ООО «Политерм» были произведены необходимые изменения, отражающие подключение перспективных тепловых нагрузок. Для каждого из периодов прогнозирования было выполнено моделирование подключаемой вновь тепловой нагрузки в соответствии с расположением новых абонентов.

При моделировании учтены требования ст. 29 ч.8 Федерального закона от 07.12.2011 № 417 – «с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Целью гидравлического расчёта является определение участков теплосети, для которых вследствие роста перспективной тепловой нагрузки может потребоваться реконструкция с целью увеличения диаметра существующих трубопроводов.

Расчёт гидравлических режимов работы теплосети производится в базовом году, в год подключения перспективной нагрузки, а также по последнему году расчетного периода для основных направлений источников тепловой энергии.

Гидравлические расчеты проводились с учетом перспективных тепловых нагрузок, которые запланированы к подключению в соответствующие периоды к тепловым сетям.

Результаты гидравлических расчетов 
источников теплоснабжения

Расчёт гидравлических режимов работы теплосети производится в базовом году, в год подключения перспективной нагрузки, а также по последнему году расчетного периода для основных направлений каждого источника тепловой энергии.

Так как перспективные приросты тепловых нагрузок к существующим источникам централизованного теплоснабжения Ветлужского МО не запланированы, то гидравлический расчет был произведен для базового года.

Результаты гидравлического расчёта представлены в таблице 2.2.1.

Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов от всех котельных для теплоснабжения существующих потребителей.

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр подающего трубопровода, м | Диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот. №1 | ТК-1 | 17 | 0,309 | 0,309 | Подземная бесканальная | 503,397 | -502,2611 |
| 2 | ТК-1 | У-1-1 | 79 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 7,3926 | -7,3772 |
| 3 | У-1-1 | У-1-2 | 40 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 419,5262 | -418,6336 |
| 4 | У-1-2 | Пионерская, 49 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 12,5481 | -12,5265 |
| 5 | У-1-2 | У-1-3 | 34 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 334,6533 | -333,9383 |
| 6 | У-1-3 | 40 лет Победы, 5 | 32 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 13,2304 | -13,2075 |
| 7 | У-1-3 | У-1-4 | 11 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 321,4186 | -320,7352 |
| 8 | У-1-4 | 40 лет Победы, 3 | 42 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 14,9098 | -14,8799 |
| 9 | У-1-4 | У-1-5 | 30 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 306,5079 | -305,8562 |
| 10 | У-1-5 | С.Куликова, 112А | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 9,7364 | -9,7199 |
| 11 | У-1-5 | Пионерская, 46 | 41 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 12,8795 | -12,8573 |
| 12 | У-1-1 | У-1-1-1 | 46 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 11,6406 | -11,62 |
| 13 | У-1-1-1 | Ленина, 42А,с.Спортшкола | 55 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 272,2488 | -271,6616 |
| 14 | У-1-1-1 | Ленина, 48А,с.Школа-интернат | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 6,587 | -6,576 |
| 15 | У-1-1-1 | ТК-1-1-2 | 25 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 210,967 | -210,519 |
| 16 | ТК-1-1-2 | У-1-1-3 | 36 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 12,2114 | -12,1893 |
| 17 | У-1-1-3 | У-1-1-4 | 61 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 54,6901 | -54,5712 |
| 18 | У-1-1-4 | У-1-1-5 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 8,2571 | -8,2482 |
| 19 | ТК-1 | ТК-2 | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 34,138 | -34,0424 |
| 20 | ТК-2 | ТК-2-1 | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,7085 | -5,6945 |
| 21 | У-2-1-2 | ТК-2-1-3 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,9088 | -3,9033 |
| 22 | ТК-2-1 | ТК-2-1-1 | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 24,52 | -24,4453 |
| 23 | ТК-2-1-1 | У-2-1-2 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,552 | -3,5465 |
| 24 | ТК-2-1 | У-2-2 | 29 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 20,9678 | -20,899 |
| 25 | У-2-2 | У-2-3 | 13 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 18,074 | -18,0119 |
| 26 | У-2-3 | У-2-4 | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,5203 | -15,4643 |
| 27 | У-2-4 | У-2-5 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,8659 | -2,8571 |
| 28 | У-7-1 | У-7-2 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,1249 | -2,1195 |
| 29 | У-7-2 | У-7-2-1 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,1249 | -2,1195 |
| 30 | У-7-2 | У-7-3 | 18 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 8,4037 | -8,369 |
| 31 | У-7-3 | У-7-4 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,9812 | -2,9706 |
| 32 | У-7-5 | У-7-6 | 28 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 5,4223 | -5,3986 |
| 33 | У-7-6 | У-7-7 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,4885 | -1,483 |
| 34 | У-8 | У-9 | 11 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 3,9334 | -3,916 |
| 35 | У-9 | У-9-1 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,44 | -1,4344 |
| 36 | У-9-1 | У-9-2 | 22 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,4932 | -2,4817 |
| 37 | У-9-2 | У-9-3 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,2629 | -1,2574 |
| 38 | У-9-2 | У-9-2-1 | 11 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,2301 | -1,2245 |
| 39 | У-9 | У-10 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,23 | -1,2246 |
| 40 | У-10 | У-11 | 76 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 26,0074 | -25,9577 |
| 41 | У-11 | У-11-1 | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,2098 | -5,201 |
| 42 | У-11-1 | У-11-2 | 44 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 20,7961 | -20,7582 |
| 43 | У-11-2 | У-11-3 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 6,8265 | -6,815 |
| 44 | У-11-3 | У-11-3-1 | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 6,737 | -6,7255 |
| 45 | У-11-3 | У-11-4 | 17 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 7,2317 | -7,2185 |
| 46 | У-11-4 | У-11-5 | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,3684 | -3,3626 |
| 47 | У-11-5 | У-11-6 | 71 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,8632 | -3,8561 |
| 48 | У-7-9 | У-7-10 | 162 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 38,2652 | -38,182 |
| 49 | У-7-10 | У-7-11 | 17 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 6,8611 | -6,849 |
| 50 | У-7-11 | У-7-12 | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,4307 | -3,4249 |
| 51 | У-7-12 | У-7-13 | 44 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 31,3993 | -31,3379 |
| 52 | У-5 | У-5-1 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,5711 | -3,5653 |
| 53 | У-3 | У-3-1 | 42 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 27,8274 | -27,7734 |
| 54 | ТК-4 | У-5 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,0951 | -3,0902 |
| 55 | ТК-7 | У-8 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 24,7315 | -24,684 |
| 56 | ТК-7-8 | У-7-9 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,9709 | -4,9634 |
| 57 | ТК-7 | У-7-1 | 27 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 19,7602 | -19,721 |
| 58 | ТК-2 | У-3 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,666 | -5,6586 |
| 59 | ТК-6 | ТК-6-1 | 16 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 14,0939 | -14,0628 |
| 60 | ТК-6 | ТК-7 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 6,4536 | -6,4384 |
| 61 | ТК-12 | ТК-13 | 18 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 7,64 | -7,6246 |
| 62 | ТК-13 | ТК-14 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 7,6399 | -7,6247 |
| 63 | ТК-14 | ТК-15 | 41 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 114,901 | -114,6465 |
| 64 | ТК-15 | ТК-16 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 7,599 | -7,5863 |
| 65 | ТК-16 | ТК-17 | 17 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 107,2986 | -107,0636 |
| 66 | У-3 | ТК-4 | 29 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 20,8749 | -20,8396 |
| 67 | У-5 | ТК-6 | 10 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 86,4223 | -86,2254 |
| 68 | У-11 | ТК-12 | 23 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 79,1763 | -78,9934 |
| 69 | У-11-2 | ТК-11-2-1 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 7,2451 | -7,2329 |
| 70 | У-7-7 | ТК-7-8 | 36 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 21,1623 | -21,1264 |
| 71 | У-2-5 | ТК-2-6 | 27 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 58,012 | -57,8689 |
| 72 | У-7-13 | Микрорайон, 3-2 | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 7,3879 | -7,3754 |
| 73 | У-7-4 | У-7-5 | 29 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 35,5708 | -35,4786 |
| 74 | МШ-1[вых] | У-2-1-1-1 | 30 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 21,2441 | -21,1746 |
| 75 | ТК-2-6 | У-2-7 | 7 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 11,154 | -11,1323 |
| 76 | ТК-17 | ТК-17-1 | 27 | 0,07 | 0,7 | Подземная бесканальная | 10,0898 | -10,0426 |
| 77 | ТК-17 | ТК-18 | 67 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,8436 | -7,822 |
| 78 | ТК-18 | ТК-19 | 26 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,9825 | -1,9782 |
| 79 | ТК-19 | ТК-20 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6758 | -0,6744 |
| 80 | ТК-20 | ТК-21 | 21 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,3066 | -1,3039 |
| 81 | ТК-18 | МШ-2 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,7658 | -0,7644 |
| 82 | ТК-2-1-1 | МШ-1 | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,5407 | -0,5396 |
| 83 | ТК-16 | ТК-16-1 | 202 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,8599 | -5,8451 |
| 84 | ТК-17-1 | ПМ-17-2 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,5407 | -0,5397 |
| 85 | У-9-3 | ТК-9-4 | 11 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,3172 | -5,3072 |
| 86 | ПМ-17-2 | Коммунальная, 21 | 13 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,3171 | -5,3074 |
| 87 | ТК-17-1 | Коммунальная, 16 | 13 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,317 | -5,3075 |
| 88 | ТК-17-1 | Коммунальная, 14 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,7036 | -2,6989 |
| 89 | У-2-7 | Зеленая, 1А | 32 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 54,5445 | -54,4395 |
| 90 | ТК-19 | С.Куликова, 131 | 28 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 37,3 | -37,2276 |
| 91 | ТК-20 | С.Куликова, 129А | 86 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 20,0553 | -20,0153 |
| 92 | МШ-2[вых] | С.Куликова, 168А, с. Очистные | 34 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 9,522 | -9,5051 |
| 93 | ТК-21 | С.Куликова, 129 | 37 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 10,5317 | -10,5119 |
| 94 | ТК-14 | Микрорайон, 35 | 48 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 10,531 | -10,5126 |
| 95 | ТК-9-4 | Микрорайон, 9 | 37 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 17,7752 | -17,7343 |
| 96 | У-2-3 | Микрорайон, 24Б, с. Кафе | 167 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 9,35 | -9,3253 |
| 97 | У-9-2-1 | Микрорайон, 12-1 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,2029 | -3,1973 |
| 98 | ТК-11-2-1 | Микрорайон, 12-2 | 45 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 6,145 | -6,1301 |
| 99 | У-10 | Микрорайон, 13 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,0094 | -1,0076 |
| 100 | У-11-4 | Микрорайон, 26-1 | 62 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 5,1348 | -5,1233 |
| 101 | У-11-5 | Микрорайон, 26-2 | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6581 | -0,6568 |
| 102 | У-7-4 | Микрорайон, 8-1 | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,8777 | -0,876 |
| 103 | У-7-5 | Микрорайон, 8-2 | 143 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
| 104 | У-7-9 | Микрорайон, 6-2 | 24 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 57,5748 | -57,3922 |
| 105 | ТК-7-8 | Микрорайон, 6-1 | 33 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,2762 | -3,2697 |
| 106 | ТК-7 | Микрорайон, 14 | 46 | 0,082 | 0,82 | Подземная бесканальная | 13,5454 | -13,4589 |
| 107 | ТК-6-1 | Микрорайон, 19А | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,5993 | -0,5981 |
| 108 | У-7-2-1 | Микрорайон, 15-1 | 30 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 12,9455 | -12,92 |
| 109 | У-7-2-1 | Микрорайон, 15-2 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 7,032 | -7,0187 |
| 110 | ТК-2 | Микрорайон, 23А | 43 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,9132 | -5,9017 |
| 111 | У-7-1 | Микрорайон, 15А | 33 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 16,8223 | -16,728 |
| 112 | У-7-11 | Микрорайон, 4-1 | 118 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 18,9004 | -18,8613 |
| 113 | У-7-12 | Микрорайон, 4-2 | 14 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 11,7866 | -11,7643 |
| 114 | ТК-16 | Микрорайон, 27В | 40 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 40,7505 | -40,6662 |
| 115 | ТК-4 | Микрорайон, 17А | 21 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,7604 | -2,755 |
| 116 | У-7-3 | Микрорайон, 8А | 5 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 5,2011 | -5,1898 |
| 117 | У-7-6 | Микрорайон, 7-1 | 52 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 3,0005 | -2,9939 |
| 118 | У-7-7 | Микрорайон, 7-2 | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 12,2882 | -12,265 |
| 119 | ТК-13 | Микрорайон, 34 | 90 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 52,5254 | -52,4152 |
| 120 | ТК-15 | Микрорайон, 32 | 6 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 37,5594 | -37,4888 |
| 121 | У-9-1 | Микрорайон, 1А | 90 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 14,9633 | -14,9292 |
| 122 | У-2-2 | Микрорайон, 24, с. Дет. поликлиника | 30 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 13,3613 | -13,3341 |
| 123 | ТК-12 | Микрорайон, 33А, с. Магазин | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,6003 | -1,5968 |
| 124 | ТК-2-1 | Микрорайон, 17Б | 96 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 3,5202 | -3,5127 |
| 125 | У-3-1 | Микрорайон, 23Б | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0 | 0 |
| 126 | У-3-1 | Микрорайон, 21Б | 70 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 10,3208 | -10,3002 |
| 127 | ТК-7-8 | Микрорайон, 6А | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,0401 | -3,0343 |
| 128 | ТК-6 | Микрорайон, 21 | 178 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 20,2519 | -20,2075 |
| 129 | ТК-13 | Микрорайон, 30 | 19 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 19,6591 | -19,6218 |
| 130 | У-9-1 | Микрорайон, 1-2 | 11 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,839 | -0,8374 |
| Котельная № 3 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От смотрового колодца «У 1 | » к ж/д № 95- | 195 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 1,984 | -1,9776 |
| 2 | От смотрового колодца «У 1» | У1 к магазину | 300 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 10,4728 | -10,4495 |
| 3 | От смотрового колодца «У 1» | к СРЦИ | 28 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,1025 | -0,1018 |
| 4 | От смотрового колодца «У 1» | к Центру занятости - | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,4413 | -3,4356 |
| 5 | От котельной | до смотрового колодца «У 1» | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,6416 | -3,6356 |
| 6 | От котельной | к д/к № 2 (корпус № 1) | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,2846 | -3,2792 |
| 7 | От котельной | до смотрового колодца «У 2» У2 | 15 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 5,1581 | -5,1471 |
| 8 | От смотрового колодца «У 2 | к д/к № 2 (корпус № 2)- | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,3209 | -3,3143 |
| 9 | От смотрового колодца «У 2 | к смотровому колодцу «У 3» - У3 | 84 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,8371 | -1,8329 |
| 10 | От смотрового колодца «У 3 | » к ж/д № 126 А - | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,8367 | -1,8333 |
| Котельная № 6 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 6 | - | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,0515 | -3,0453 |
| 2 | Котельная № 6 | А | 260 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 12,5608 | -12,5249 |
| 3 | ул. Бахирева, 42 | МКД | 30 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 8,3914 | -8,371 |
| 4 | ул. Бахирева, 43 | МКД | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,4437 | -1,4408 |
| 5 | ул. Бахирева, 46 а | МКД | 140 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 4,167 | -4,1563 |
| 6 | ул. Урицкого, 5 | МКД | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,044 | -2,0403 |
| 7 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 79Б, пом. 5 | ООО "УТРО" | 56 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 2,1218 | -2,1173 |
| 8 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 3 | Тер. отдел г. Ветлуги адм. Ветлужского муниципального округа | 30 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 6,9474 | -6,9304 |
| 9 | Ветлуга г, Бахирева ул, дом № 35А | МБУДО Ветлужская детская музыкальная школа | 30 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,4594 | -1,4565 |
| 10 | Ветлуга г, Бахирева ул, дом № 35А | МБУДО Ветлужская детская художественная школа | 70 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 5,4874 | -5,4745 |
| 11 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 4в | МУ ДО "Ветлужский центр дополнительного образования" | 20 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,9278 | -1,9242 |
| 12 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 4 | ГБПОУ НО Нижегородский медицинский колледж | 20 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,8787 | -1,8753 |
| 13 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 4 | ГБПОУ НО Нижегородский медицинский колледж | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,6797 | -1,6763 |
| 14 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 64 | Главное управление ЗАГС Нижегородской области | 65 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 13,5649 | -13,5356 |
| 15 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 64 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата | 15 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,7714 | -0,7695 |
| 16 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 72 | Главное управление МЧС России по Нижегородской области | 50 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 12,7929 | -12,7667 |
| 17 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 67 | ИП Усова Татьяна Валерьевна | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 12,7925 | -12,7671 |
| 18 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 72/74 | АО "Почта России" | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 7,5644 | -7,549 |
| 19 | Ветлуга г, Алешкова ул | АО "Почта России" | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,0907 | -4,0827 |
| 20 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 68 | ИП Беляев Александр Васильевич | 40 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 3,4735 | -3,4665 |
| 21 | Котельная № 6 | Д | 230 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 10,452 | -10,4268 |
| 22 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 68 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 68 | 5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 5,3799 | -5,3701 |
| 23 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 77в | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 77в | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,6913 | -1,6878 |
| 24 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 72 | Ветлуга г, Алешкова ул, дом № 72 | 180 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 3,3788 | -3,371 |
| Котельная № 7 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 7 | У1 | 124 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 12,1714 | -12,1428 |
| 2 | тер. СХТ, 1 | МКД | 70 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 11,1673 | -11,1441 |
| 3 | тер. СХТ, 2 | МКД | 24 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,0025 | -1,0002 |
| 4 | тер. СХТ, 3 | МКД | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,2458 | -3,2397 |
| 5 | тер. СХТ, 4 | МКД | 80 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 4,5508 | -4,5421 |
| 6 | ул. Ветлужская, 141 | МКД | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,3697 | -3,3633 |
| 7 | Котельная № 7 | А | 170 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 19,9105 | -19,8569 |
| 8 | А | - | 182 | 0,069 | 0,069 | Надземная | 11,5276 | -11,5042 |
| 9 | А | Б | 80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,3777 | -8,3578 |
| 10 | Б | В | 26 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,2914 | -7,2767 |
| 11 | В | - | 6 | 0,069 | 0,069 | Подземная бесканальная | 6,2946 | -6,2835 |
| 12 | Б | - | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,0848 | -1,0826 |
| 13 | В | - | 102 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,9963 | -0,9937 |
| Котельная № 8 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 8 | А | 110 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 19,3866 | -19,3249 |
| 2 | ул. Сосновая, д.26 а | МКД | 220 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 5,6515 | -5,6397 |
| 3 | ул. Сосновая, д.28 | блокир.застр. | 28 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 3,1531 | -3,1475 |
| 4 | ул. М. Горького, 50 | МКД | 58 | 0,032 | 0,032 | Надземная | 0,6867 | -0,6856 |
| 5 | ул. М. Горького, 54 | МКД | 18 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2,4974 | -2,4933 |
| 6 | ул. М. Горького, 56 | МКД | 135 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 13,733 | -13,6873 |
| 7 | ул. М. Горького, 60 | МКД | 373 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 9,792 | -9,7624 |
| 8 | ул. М. Горького, 66 | МКД | 25 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 5,0483 | -5,0408 |
| 9 | ул. М. Горького, 66а | МКД | 180 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2,8276 | -2,8228 |
| 10 | ул. Сосновая, д.26 а | МКД | 25 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,9089 | -1,906 |
| 11 | ул. Сосновая, д.28 | блокир.застр. | 265 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 3,9384 | -3,9274 |
| 12 | ул. М. Горького, 50 | МКД | 68 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2,3039 | -2,3004 |
| 13 | В | - | 395 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,6333 | -1,6283 |
| Котельная ЦРБ г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Ленина, 60 | жилой дом блокированной застройки | 90 | 0,125 | 0,125 | Надземная | 21,8795 | -21,8289 |
| 2 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | 6 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,6185 | -14,5914 |
| 3 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | 105 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 7,2583 | -7,2402 |
| 4 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | 30 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 6,3019 | -6,2896 |
| 5 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | 70 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,8915 | -4,8823 |
| 6 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,41 | -1,4077 |
| 7 | Ветлуга г, Ленина ул, дом № 50 | ГБУЗ НО Ветлужская ЦРБ им. доктора Гусева П.Ф. | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,9544 | -0,9526 |

Пьезометрические графики тепловых сетей источников 
теплоснабжения Ветлужского филиала АО «НОКК»

    - Котельная № 1 г. Ветлуга

Пьезометрические графики по направлению котельная № 1 – ул. С. Куликова, 129 представлены на рис. 2.3.1. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

      - Рис. 2.3.1. Пьезометрический график по направлению котельная №1 – ул. Куликова, 129

    - Котельная № 3 г. Ветлуга

Пьезометрические графики по направлению котельная № 3 – «жилой дом» представлены на рис. 2.3.2. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

      - Рис. 2.3.2. Пьезометрический график по направлению котельная №3 – «жилой дом»

    - Котельная № 6 г. Ветлуга

Пьезометрические графики по направлению котельная № 6 – «жилой дом» представлены на рис. 2.3.3. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

      - Рис. 2.3.3. Пьезометрический график по направлению котельная №6 – «жилой дом»

    - Котельная № 7 г. Ветлуга

Пьезометрические графики по направлению котельная №7– «жилой дом» представлены на рис. 2.3.4. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

      - Рис. 2.3.4. Пьезометрический график по направлению котельная №7 – «жилой дом»

    - Котельная № 8 г. Ветлуга

Пьезометрические графики по направлению котельная №8 – ул. М. Горького, 66 представлены на рис. 2.3.5. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

      - Рис. 2.3.5. Пьезометрический график по направлению котельная №8 – ул. М. Горького, 66

    - Котельная ЦРБ г. Ветлуга

Пьезометрические графики по направлению котельная ЦРБ – женская консультация представлены на рис. 2.3.6. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

      - Рис. 2.3.6. Пьезометрический график по направлению 
котельная ЦРБ – женская консультация

    - Котельная ООО «Поволжье-Ресурс»

Пьезометрические графики по направлению котельная ООО «Поволжье-Ресурс» – 
ж/д № 10 ВЛТ представлены на рис. 2.3.7. Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубопроводов для теплоснабжения существующих потребителей.

      - Рис. 2.3.7. Пьезометрический график по направлению 
котельная ООО «Поволжье-Ресурс» – ж/д № 10 ВЛТ

Результаты калибровки электронной модели

В табл. 2.3.1 приведены результаты калибровки электронной модели. Калибровка производилась по режимным картам работы тепловой сети на ОЗП 2023-2024 гг. и по суточным ведомостям работы источников.

Таблица 2.3.1

| Источник тепловой энергии (мощности), магистральный вывод | Параметры гидравлических режимов работы |  |  |  | Разница м/д расходом теплоносителя в эл. модели и фактическим (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по данным фактического режима работы в отопительный период 2025/2026 гг. |  | по результатам выполненной калибровки эл. модели системы теплоснабжения |  |  |
|  | Давление в подводящ. /обр. труб-дах, (м вод. ст. / м вод. ст.) | Расход теплоносителя в подводящ. труб-де, (м3/ч / м3/ч) | Давление в под. /обр. труб-дах, (м вод. ст. / м вод. ст.) | Расход теплоносителя в подводящ. труб-де, (м3/ч / м3/ч) |  |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 60 / 35 | н/д | 60 / 35 | 503,4 / 502,3 | 0,2 |
| Котельная №3 | 40 / 20 | н/д | 40 / 20 | 17,615 / 17,574 | 0,3 |
| Котельная №6 | 35 / 20 | н/д | 35 / 20 | 39,649 / 39,552 | 0,15 |
| Котельная №7 | 40 / 20 | н/д | 40 / 20 | 32,08 / 31,99 | 0,27 |
| Котельная №8 | 40 / 20 | н/д | 40 / 20 | 19,387 / 19,325 | 0,32 |
| Котельная ЦРБ | 40 / 20 | н/д | 40 / 20 | 56,05 / 55,93 | 0,2 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Поволжье-Ресурс» | 40 / 20 | н/д | 40 / 20 | 56,05 / 55,93 | 0,2 |

Выводы о резервах (дефицитах) существующей 
системы теплоснабжения при обеспечении перспективной 
тепловой нагрузки потребителей

В схеме теплоснабжения г. Ветлуга все котельные обладают резервом тепловой мощности.

Резерв тепловой мощности котельных представлен в табл. 3.1.1.

Таблица 3.1.1

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резерв/ дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 |
| 2 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 1,656 |
| Котельная № 3 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 |
| 2 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 |
| Котельная № 6 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| 2 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| Котельная № 7 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 |
| 2 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 |
| Котельная № 8 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 |
| 2 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 |
| Котельная ЦРБ г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 |
| 2 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,102 | 1,064 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 2 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,102 | 1,064 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| Итого по г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 7,6067 | 7,5687 | 7,5317 | 7,5317 | 7,5317 | 7,5317 | 7,5317 | 7,5317 |
| 2 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 7,6067 | 7,5687 | 7,5317 | 7,5317 | 7,5317 | 7,5317 | 7,5317 | 7,5317 |
| МОУ Белышевская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| 2 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| МБУК «ЦКС» с. Турань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 2 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |

Описание изменений существующих и 
перспективных балансов тепловой мощности источников
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для 
каждой системы теплоснабжения за период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

1. Актуализированы перспективные приросты тепловых нагрузок источников централизованного теплоснабжения.

2. Был выполнен расчет тепловых балансов источников централизованного теплоснабжения на период до 2035 г.

3. Выполнен гидравлический расчет тепловых сетей источников централизованного теплоснабжения для базового года.

- Список использованных источников

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

- Налоговый кодекс РФ

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в теплоэнергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 с изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом 
№ 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя".

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2020 "Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2020. Сборник N 13. Наружные тепловые сети" (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2019 г. N 916/пр).).

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 года № 787.

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия 
СНиП 23-01-99.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г. Приняты и введены в действие c 1 октября 2003 года Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. N 113. Взамен СНиП II-3-79.

- СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280). Дата введения 
1 января 2013 г. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.