Общество с Ограниченной Ответственностью

«И В Э Н Е Р Г О С Е Р В И С»

153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, офис 419. Тел/факс: (4932) 37-22-02

ИНН 3700001799 КПП 370001001 ОГРН 1223700011182

e-mail: office@ivenser.com

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

Глава 5. Мастер-план развития 
систем теплоснабжения

|  | Генеральный директор ООО «Ивэнергосервис» _________________ А.Е. Барочкин «____»______________2026 г. |
| --- | --- |

Ветлуга, 2026 г.

Оглавление

Раздел 1. Описание вариантов перспективного  развития систем теплоснабжения………………..4

1.1. Развитие систем теплоснабжения поселений Ветлужского МО…………………………………..4

1.1.1. Сохранение текущего положения системы теплоснабжения	4

1.2. Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции и модернизации объектов Ветлужского филиала АО «НОКК»………………………………………………………………………….5

1.2.1. Сценарий 1. Сохранение текущего положения  системы теплоснабжения	5

1.3. Сценарий 2. Модернизация системы теплоснабжения  и тепловых сетей Ветлужского филиала АО «НОКК»………………………………………………………………………………………….6

1.3.1. Реконструкция существующей котельной по адресу: г. Ветлуга,  ул. Микрорайон, д. 23 с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на водогрейные газовые (Котельная № 1)…..6

1.3.2. Реконструкция котельной № 8 г. Ветлуга ул. М. Горького	7

1.3.3. Реконструкция котельной №9 ЦРБ г. Ветлуга улица Ленина дом 50	8

1.3.4. Реконструкция котельной № 7, на территории СХТ	9

1.3.5. Реконструкция котельной № 6 г. Ветлуга, ул. Бахирева, 42	10

1.3.6. Реконструкция тепловых сетей котельной № 1	11

1.3.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	13

1.3.8. Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС,  запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1  Ветлужского филиала АО «НОКК» в г. Ветлуге	13

Раздел 2. Технико-экономическое сравнение вариантов  перспективного развития систем теплоснабжения………………………………………………………………………………………………17

2.1. Исходные данные и методология расчетов экономического  эффекта от реализации 
проекта ………………………………………………………………………………………………………...17

2.2. Технико-экономическое сравнение Вариантов  перспективного развития систем теплоснабжения………………………………………………………………………………………………18

Раздел 3. Обоснование выбора приоритетного варианта  перспективного развития систем теплоснабжения на основе  анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей…….21

Раздел 4. Описание изменений в мастер-плане развития  систем теплоснабжения поселений Ветлужского МО за период,  предшествующий актуализации схемы теплоснабжения…………..22

Раздел 5. Технические решения по теплоснабжению  перспективных локальных зон строительства…………………………………………………………………………………………………23

Раздел 6. Технические решения по газификации  Ветлужского муниципального округа………….24

6.1. Общие положения……………………………………………………………………………………….24

6.2. Краткое описание «Проект распределительного газопровода  г. Ветлуга Ветлужский район» 2-ой пусковой комплекс……………………………………………………………………………………...29

Список использованных источников……………………………………………………………………….32

Описание вариантов перспективного 
развития систем теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения поселений Ветлужского МО

Сохранение текущего положения системы теплоснабжения

Мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции, техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения не предусмотрены данной редакцией схемы теплоснабжения. В Схеме теплоснабжения рассмотрен вариант развития, при котором состояние системы теплоснабжения поселений Ветлужского МО как в части источников теплоснабжения, так и в части тепловых сетей, полностью соответствует текущему положению. Инвестиции по данному сценарию не предусмотрены.

Выработка тепловой энергии в течение рассматриваемого периода не меняется.

Потери тепловой энергии в течение рассматриваемого периода не меняются.

Отпуск тепловой энергии конечному потребителю в течение рассматриваемого периода не меняется. Потребность в топливе в течение рассматриваемого периода не меняется.

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии не меняется.

Расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии в течение рассматриваемого периода не меняется. Удельный расход электроэнергии на 1 Гкал полезного отпуска в течение рассматриваемого периода не меняется. Себестоимость тепловой энергии изменяется за счет влияния инфляции. Рост тарифа конечного потребителя происходит за счет влияния инфляции.

Перечень мероприятий, запланированных для реконструкции
и модернизации объектов Ветлужского филиала АО «НОКК»

Сценарий 1. Сохранение текущего положения 
системы теплоснабжения

На основании «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. 21.06.99 N ВК 477) основной принцип оценки эффективности проектов – оценка эффективности ИП должна производиться сопоставлением ситуаций не "до проекта" и "после проекта", а "без проекта" и "с проектом".

Сценарий 1 («без проекта») - сценарий развития системы теплоснабжения полностью соответствует текущему положению по распределению тепловой энергии на источниках централизованного теплоснабжения Ветлужского филиала АО «НОКК».

Инвестиции по данному сценарию не предусмотрены.

Выработка тепловой энергии в течение рассматриваемого периода не меняется.

Потери тепловой энергии в течение рассматриваемого периода не меняются.

Отпуск тепловой энергии конечному потребителю в течение рассматриваемого периода не меняется. Потребность в топливе в течение рассматриваемого периода не меняется.

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии не меняется.

Расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии в течение рассматриваемого периода не меняется. Удельный расход электроэнергии на 1 Гкал полезного отпуска в течение рассматриваемого периода не меняется.

Себестоимость тепловой энергии изменяется за счет влияния инфляции.

Рост тарифа конечного потребителя происходит за счет влияния инфляции.

Сценарий 2. Модернизация системы теплоснабжения 
и тепловых сетей Ветлужского филиала АО «НОКК»

Сценарий 2 («с проектом») предполагает реализацию программы модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей Ветлужского филиала АО «НОКК».

Реконструкция существующей котельной № 1 по адресу: г. Ветлуга, 
ул. Микрорайон, д. 23 с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на водогрейные газовые

Наименование мероприятия: Реконструкция котельной № 1 с установкой газоиспользующего оборудования, мощностью 12 МВт. По адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23.

Цель: Перевод источника теплоснабжения на природный газ, снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения, автоматизация котельной.

Обоснование: В связи с газификацией г. Ветлуга, принято решение о строительстве блочно-модульной котельной на природном газе, взамен существующей. Перевод источника теплоснабжения на природный газ, с автоматизацией котельной, позволит снизить затраты на топливо и заработную плату персонала. Существующие водогрейные котлы, работающие на твердом топливе (щепе), подвержены более сильному коррозийному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений. Существующее состояния: Срок эксплуатации существующих котов марки КВм-5,0Д, 2011 года выпуска, отражённый в паспорте на данный котел заводом изготовителем составляет 10 лет. Жаровые трубы имеют видимые следы коррозии металла.

Дымовая труба на данный момент имеет глубокие следы коррозии металла по всей протяженности ствола. Требует замены на новую.

План технических мероприятий: Реконструкция котельной № 1 с установкой газоиспользующего оборудования, мощностью 12 МВт. По адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23.

Объем финансовых затрат: Стоимость реконструкции оборудования котельной № 1 составит 24 589,10 тыс. руб. с НДС.

Распределение затрат по годам для реконструкции оборудования котельной:

2027 г. – 8 322,84 тыс. руб. с НДС; 2028 г. – 16 266,26 тыс. руб. с НДС.

Итого за период 2027 – 2028 гг. 24 589,10 тыс. руб. с НДС.

Ожидаемый результат: Перевод источника теплоснабжения на природный газ, с автоматизацией котельной, позволит снизить затраты на топливо. Котельная будет работать в автоматическом режиме, без постоянного присутствия персонала, что позволит снизить затраты на оплату труда.

| №п/п | Показатели инвестиционной программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | Снижение износа оборудования с 80% до 20%. |
| 2. | Эффективность деятельности | Снижение затрат на ФОТ. Снижение расхода топлива. Увеличение КПД котельной |

Реконструкция котельной № 8 г. Ветлуга ул. М. Горького

Наименование мероприятия:

Модернизация системы отвода дымовых газов котельной № 8 г. Ветлуга ул. М. Горького.

Цель: Модернизация котельной ЦРБ г. Ветлуга улица Ленина дом 50 позволит уйти от технологических нарушений, повысить бесперебойность работы системы.

Обоснование:

Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе подвержены более сильному коррозийному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

Ожидаемый результат:

Модернизация котельной (модернизация системы отвода дымовых газов) позволит повысить бесперебойность работы системы теплоснабжения

Объем финансовых затрат: 19,978 тыс. руб. с НДС в 2026 г.

Реконструкция котельной № 9 ЦРБ г. Ветлуга улица Ленина дом 50

Наименование мероприятия:

Модернизация системы отвода дымовых газов котельной №9 ЦРБ г. Ветлуга ул. Ленина дом 50.

Цель: Модернизация котельной ЦРБ г. Ветлуга улица Ленина дом 50 позволит уйти от технологических нарушений, повысить бесперебойность работы системы.

Обоснование: Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе подвержены более сильному коррозийному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

Ожидаемый результат:

Модернизация котельной (модернизация системы отвода дымовых газов) позволит повысить бесперебойность работы системы теплоснабжения

Объем финансовых затрат: 19,978 тыс. руб. с НДС в 2026 г.

Реконструкция котельной № 7, на территории СХТ

Наименование мероприятия:

Модернизация системы отвода дымовых газов.

Цель: Модернизация котельной № 7, на территории СХТ позволит уйти от технологических нарушений, повысить бесперебойность работы системы.

Обоснование: Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе подвержены более сильному коррозийному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

Ожидаемый результат:

Модернизация котельной (модернизация системы отвода дымовых газов) позволит повысить бесперебойность работы системы теплоснабжения

Объем финансовых затрат: 19,978 тыс. руб. с НДС в 2026 г.

Реконструкция котельной № 6 г. Ветлуга, ул. Бахирева, 42

Цель: Замена котлового оборудования и модернизация системы отвода дымовых газов в 2026 год.

Обоснование:

Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе подвержены более сильному коррозийному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

Существующее состояние:

Существующий котел марки КВм-1,16КД 2017 года выпуска, на данный момент находится в аварийном состоянии, жаровые трубы имеют видимы, глубокие следы коррозии металла, многочисленные течи.

План технических мероприятий:

1. Замена неисправного котла КВм-1,16КД 2017 года выпуска на новый котел мощностью 0,9 МВт.

2. Установка вентилятора ВЦ-14-46.

3. Установка клапана предохранительного фланцевого 17С28НЖ-050-2-3,5

4. Установка комплекта запорной арматуры.

5. Модернизация системы отвода дымовых газов и установка частотного преобразователя управления дымососом.

Ожидаемый результат:

Реконструкция котельной (замена котла и котлового оборудования) позволит повысить бесперебойность работы системы теплоснабжения. Повышение надежности работы котельной.

Объем финансовых затрат:

1. Замена котла КВм-1,16КД 2017 года выпуска на новый котел – 1 990,00 тыс. руб. с НДС.

2. Установка вентилятора ВЦ-14-46 – 31,10 тыс. руб. с НДС.

3. Установка клапана предохранительного фланцевого 17С28НЖ-050-2-3,5 – 
26,50 тыс. руб. с НДС

4. Установка комплекта запорной арматуры – 31,86 руб. с НДС

5. Установка частотного преобразователя управления дымососом – 19,978 тыс.руб. с НДС.

Итого 2099,43 тыс. руб. с НДС в 2026 г.

Реконструкция котельной № 3, территория д/к Солнышко

Наименование мероприятия:

Модернизация системы отвода дымовых газов.

Цель: Модернизация котельной № 3, территория д/к Солнышко позволит уйти от технологических нарушений, повысить бесперебойность работы системы.

Обоснование: Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе подвержены более сильному коррозийному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

Ожидаемый результат:

Модернизация котельной (модернизация системы отвода дымовых газов) позволит повысить бесперебойность работы системы теплоснабжения

Объем финансовых затрат: 19,978 тыс. руб. с НДС в 2026 г.

Реконструкция тепловых сетей котельной № 3

Наименование мероприятия:

Реконструкция тепловых сетей Котельная № 3, г. Ветлуга, терр-я д/к Солнышко

Цель:

Снижение уровня износа системы централизованного теплоснабжения. Снижение тепловых потерь через изоляцию и снижение аварийности и оптимизации гидравлических режимов.

Обоснование:

Высокий уровень износа тепловых сетей (на отдельных участках достигает 88%)

Существующее состояние:

В настоящее время физический износ тепловых сетей составляет 80% на различных участках, что приводит к значительным увеличениям тепловых потерь, которые в несколько раза превышают нормативный показатель.

Планируется реконструировать тепловые сети общей протяженностью 220,00 пм в двухтрубном исчислении, имеющие износ более 80%.

План технических мероприятий:

Планируется замена участка ТС от котельной до ТУ ул. Ленина, д.22 (СРЦИ) подземного исполнения. Реконструкция тепловых сетей приведет к уменьшению тепловых потерь и улучшит теплоснабжение потребителей, подключенных к конкретной теплосети.

Ожидаемый результат:

| № п/п | Показатели инвестиционной программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | Уменьшение износа тепловых сетей на отдельных участках с 80% до 20%. |
| 2. | Эффективность деятельности | Снижение аварийности, повышение надёжности и энергетической эффективности объекта. |

Объем финансовых затрат: 273,62 тыс. руб. с НДС в 2026 г.

Реконструкция тепловых сетей котельной № 7

Наименование мероприятия:

Реконструкция тепловых сетей Котельная №7, г. Ветлуга, терр-я СХТ

Цель:

Снижение уровня износа системы централизованного теплоснабжения. Снижение тепловых потерь через изоляцию и снижение аварийности и оптимизации гидравлических режимов.

Обоснование:

Высокий уровень износа тепловых сетей (на отдельных участках достигает 88%)

Существующее состояние:

В настоящее время физический износ тепловых сетей составляет 80% на различных участках, что приводит к значительным увеличениям тепловых потерь, которые в несколько раза превышают нормативный показатель.

Планируется реконструировать тепловые сети общей протяженностью 0,4 км в двухтрубном исчислении, имеющие износ более 80%.

План технических мероприятий:

Планируется замена вводов в ж/д №1 и №2 тер. СХТ (подземного исполнения). Реконструкция тепловых сетей приведет к уменьшению тепловых потерь и улучшит теплоснабжение потребителей, подключенных к конкретной теплосети.

Ожидаемый результат:

| № п/п | Показатели инвестиционной программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | Уменьшение износа тепловых сетей на отдельных участках с 80% до 20%. |
| 2. | Эффективность деятельности | Снижение аварийности, повышение надёжности и энергетической эффективности объекта. |

Объем финансовых затрат: 47,652 тыс. руб. с НДС в 2026 г.

Реконструкция тепловых сетей котельной № 8

Наименование мероприятия:

Реконструкция тепловых сетей Котельная № 8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода.

Цель:

Снижение уровня износа системы централизованного теплоснабжения. Снижение тепловых потерь через изоляцию и снижение аварийности и оптимизации гидравлических режимов.

Обоснование:

Высокий уровень износа тепловых сетей (на отдельных участках достигает 88%)

Существующее состояние:

В настоящее время физический износ тепловых сетей составляет 80% на различных участках, что приводит к значительным увеличениям тепловых потерь, которые в несколько раза превышают нормативный показатель.

Планируется реконструировать тепловые сети общей протяженностью 112,00пм в двухтрубном исчислении, имеющие износ более 80%.

План технических мероприятий:

Планируется замена участка ТС до ж/д №54 ул. М.Горького надземного исполнения. Реконструкция тепловых сетей приведет к уменьшению тепловых потерь и улучшит теплоснабжение потребителей, подключенных к конкретной теплосети.

Ожидаемый результат:

| № п/п | Показатели инвестиционной программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | Уменьшение износа тепловых сетей на отдельных участках с 80% до 20%. |
| 2. | Эффективность деятельности | Снижение аварийности, повышение надёжности и энергетической эффективности объекта. |

Объем финансовых затрат: 69,17 тыс. руб. с НДС в 2026 г.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации 
источников теплоснабжения

В табл. 1.3.1 приведены затраты на мероприятия инвестиционной программы АО «НОКК» по реконструкции и (или) модернизации источников теплоснабжения на период 2026 – 2028 гг.

Таблица 1.3.1 затраты на мероприятия инвестиционной программы АО «НОКК» по реконструкции и (или) модернизации источников 
теплоснабжения на период 2026 – 2028 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник теплоснабжения (Котельная №, г. ул.) | Объект | Наименование работ, услуг | Стоимость мероприятий инвестиционной программы |  |  |  | Итого фин-е на 2026год (тыс.руб. с НДС) | Итого фин-е на 2027год (тыс.руб. с НДС) | Итого фин-е на 2028год (тыс.руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. с НДС | Сумма (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |
| Всего по объекту: Котельная №3, г. Ветлуга, территория д/к Солнышко |  |  |  |  |  |  |  | 16,65 | 19,98 |  |  |
| 2 | Реконструкция теплосетей котельной №3 | Котельная № 3, г. Ветлуга, терр-я д/к Солнышко | Модернизация системы отвода дымовых газов | Установка частотного преобразователя управления дымососом | шт | 1,00 | 19 978,30 | 16,65 | 19,98 |  |  |
| Всего по объекту: Котельная №7, г. Ветлуга, терр-я СХТ |  |  |  |  |  |  |  | 16,65 | 19,98 |  |  |
| 4 | Реконструкция котельной №7, на территории СХТ | Котельная № 7, г. Ветлуга, терр-я СХТ | Модернизация системы отвода дымовых газов | Установка частотного преобразователя управления дымососом | шт | 1,00 | 19 978,30 | 16,65 | 19,98 |  |  |
| Всего по объекту: Котельная №9 (ЦРБ), г. Ветлуга, ул. Ленина ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  | 16,65 | 19,98 |  |  |
| 5 | Реконструкция котельной №9 ЦРБ г. Ветлуга ул. Ленина дом 50 | Котельная № 9 (ЦРБ), | Модернизация системы отвода дымовых газов | Установка частотного преобразователя управления дымососом | шт | 1,00 | 19 978,30 | 16,65 | 19,98 |  |  |
|  |  | г. Ветлуга, ул. Ленина ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: Котельная № 6, г. Ветлуга, ул. Бахирева |  |  |  |  |  |  |  | 1 749,52 | 2 099,44 |  |  |
| 6 | Реконструкция котельной № 6 | Котельная № 6, г. Ветлуга, ул. Бахирева | Замена котлового оборудования на 2026 год | Замена котла КВм-1,16 (КД) | шт | 1,00 | 1 990 000,00 | 1 658,33 | 1 990,00 |  |  |
| 7 | г. Ветлуга, |  |  | вентилятор ВЦ-14-46 | шт | 1,00 | 31 096,00 | 25,91 | 31,10 |  |  |
| 8 | ул. Бахирева 42 |  |  | клапан предохранительный фланцевый 17С28НЖ-050-2-3,5 | шт | 1,00 | 26 501,00 | 22,08 | 26,50 |  |  |
| 9 |  |  |  | комплект запорной арматуры | шт | 1,00 | 31 855,00 | 26,55 | 31,86 |  |  |
| 10 |  |  | Модернизация системы отвода дымовых газов | Установка частотного преобразователя управления дымососом | шт | 1,00 | 19 978,30 | 16,65 | 19,98 |  |  |
| Всего по объекту: Котельная № 8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода |  |  |  |  |  |  |  | 16,65 | 19,98 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция котельной №8 г. Ветлуга ул. М. Горького | Котельная №8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода | Модернизация системы отвода дымовых газов | Установка частотного преобразователя управления дымососом | шт | 1,00 | 19 978,30 | 16,65 | 19,98 |  |  |
| Всего по объекту: котельная № 1 по адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23 с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на водогрейные газовые |  |  |  |  |  |  |  | 20 155,00 | 0,00 | 8 322,84 | 16 266,26 |
| 13 | Реконструкция котельной № 1 с установкой газоиспользующего оборудования, мощностью 12 МВт | Котельная № 1 по адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23 | Перевод источника теплоснабжения на природный газ, снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения, автоматизация котельной | Перевод источника теплоснабжения на природный газ, снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения, автоматизация котельной | шт | 1 | 6 822 000,00 | 6 822,00 |  | 8 322,84 |  |
| 14 | Реконструкция котельной № 1 с установкой газоиспользующего оборудования, мощностью 12 МВт |  |  |  | шт | 1 | 13 333 000,0 | 13 333,00 |  |  | 16 266,26 |
|  | Итого, по годам |  |  |  |  |  |  |  | 2 179,36 | 8 322,84 | 16 266,26 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 26 768,46 |  |  |

Предложения по реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО запланированы мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в табл. 1.3.3.

Таблица 1.3.2

| № п/п | Наименование мероприятия | Котельная (Котельная №, г. ул.) | Объект | Наименование работ, услуг | 2026 год |  |  |  | Итого финансирование на 2026год (тыс.руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма (тыс. руб. без НДС) |  |
| # Всего по объекту: Котельная №3, г. Ветлуга, территория д/к Солнышко |  |  |  |  |  |  |  | # 228,02 | # 273,62 |
| 1 | Реконструкция теплосетей котельной №3 | Котельная №3, г. Ветлуга, территория д/к Солнышко | Замена участка ТС от котельной до ТУ ул. Ленина, д.22 (СРЦИ) подземного исполнения | Замена участка ТС (подземного исполнения) | м/п | 220,0 | 273 620,0 | 228,02 | 273,62 |
| Всего по объекту: Котельная №7, г. Ветлуга, терр-я СХТ |  |  |  |  |  |  |  | 39,71 | 47,65 |
| 2 | Реконструкция теплосетей котельной №7 | Котельная №7, г. Ветлуга, терр-я СХТ | Замена вводов в ж/д №1,2 тер. СХТ | Замена вводов в ж/д №1 и №2 тер. СХТ (подземного исполнения) | м/п | 56,00 | 47 652,00 | 39,71 | 47,65 |
| Всего по объекту: Котельная № 8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода |  |  |  |  |  |  |  | 57,64 | 69,17 |
| 3 | Реконструкция теплосетей котельной №8 | Котельная №8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода | Замена участка ТС до ж/д №54 ул. М.Горького | Замена участка ТС (надземного исполнения) | м/п | 112,00 | 69 170,00 | 57,64 | 69,17 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 325,37 | 390,44 |

Общая стоимость мероприятий по реконструкции и (или) модернизации действующих тепловых сетей в г. Ветлуга на 2026 г. запланирована в объеме 390,44 тыс. руб. с НДС.

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, 
запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1 
Ветлужского филиала АО «НОКК» в г. Ветлуге

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1 Ветлужского филиала АО «НОКК» в г. Ветлуге приведен в табл. 1.3.3.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции и (или) модернизации действующих котельных и тепловых сетей в г. Ветлуга на период 2025 – 2035 гг. составит 
27 158,89 тыс. руб. с НДС.

Объем инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1 Ветлужского филиала АО «НОКК» в г. Ветлуге приведен в табл. 1.2.4.

Таблица 1.3.3

| Стоимость проектов | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Проекты ЕТО № 1 АО "НОКК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 2 569,80 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 2 569,80 | 10 892,64 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 2 569,80 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 2 106,39 | 6 822,00 | 13 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 2 106,39 | 6 822,00 | 13 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 463,41 | 1 500,84 | 2 933,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 463,41 | 1 500,84 | 2 933,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.02.01.00.000. Группа проектов "Источники тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 2 179,36 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 2 179,36 | 10 502,20 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 2 179,36 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 2 179,36 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 1 786,36 | 6 822,00 | 13 333,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 393,00 | 1 500,84 | 2 933,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 393,00 | 1 500,84 | 2 933,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001.02.02.00.000. Группа проектов "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 390,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 390,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 320,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 320,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 70,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 70,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Технико-экономическое сравнение вариантов 
перспективного развития систем теплоснабжения

Исходные данные и методология расчетов экономического
 эффекта от реализации проекта

Базой для расчета прогноза затрат по Варианту «без проекта» приняты фактические показатели 2025 (базового) года.

Базовые показатели – объемы производства и отпуска тепловой энергии, производственные затраты по статьям:

- топливо;

- электроэнергия;

- вода;

- сырье и материалы;

- оплата труда;

- страх. взносы на заработную плату;

- расходы на ремонты;

- прочие услуги и работы сторонними организациями;

- оплата труда производственного и административного персонала.

Плановые затраты на ремонт оборудования существующих источников приняты согласно данным, предоставленным ТСО (в ценах 2023 г.). При расчете экономической эффективности на горизонте проекта данные статьи расходов принимаются в ценах соответствующих лет.

По варианту «с проектом» для каждого из вариантов реконструкции данного отчета были определены годовые показатели потребления энергоресурсов (природного газа, электроэнергии). Прогноз по данным статьям расходов в Варианте «с проектом» принимается на уровне 2023 (базового) года с индексацией на рост цен и исходя из изменений удельных показателей в результате проведения мероприятий.

По варианту «с проектом» плановые затраты на капитальный ремонт определяются с учетом межремонтного периода: котлоагрегаты - 20 лет, насосы - 10 лет, теплообменное и прочее оборудование - 15 лет.

Расходы на капитальный ремонт приняты в отношении нового оборудования в соответствии с нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости отдельных видов основных средств электростанций, с учетом межремонтных периодов по каждому виду оборудования.

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР.

Технико-экономическое сравнение Вариантов 
перспективного развития систем теплоснабжения

На основании проведенных расчетов выполнено сравнение основных технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии и тепловых сетей Варианта № 1 «Сохранение текущего состояния» и Варианта № 2 «Схемы теплоснабжения г. Ветлуги».

Расчетный тарифа по г. Ветлуге не превысит тарифа, рассчитанного с учетом индексов МЭР за период 2026 – 2035 гг.

Расчетный тариф – тариф, рассчитанный на основании прогнозов топливного, теплового балансов, балансов электрической энергии и балансов ВПУ, учитывающих изменения, произошедшие в ходе реализации мероприятий.

Значения расчетного тарифа могут не совпадать с утвержденным тарифом.

Сравнение тарифов с инвестсоставляющей и тарифа, рассчитываемого на основании индексов МЭР приведены на рис. 2.2.1.

Результаты расчетов экономической эффективности проекта приведены в табл. 2.2.1.

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии приведены в Главе 12 (табл. 2.16.1).

Таблица 2.2.1. Расчет экономической эффективности

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Инвестиции, без НДС | тыс. руб. | 0,00 | -2 141,50 | -6 935,70 | -13 555,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 484,00 | 12 356,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежный поток проекта ("с проектом" - "без проекта") | тыс. руб. | 137,9200 | -16,1680 | 135,4857 | 522,9197 | 1 235,9037 | 1 282,2377 | 1 333,7737 | 1 377,5067 | 1 421,2397 | 1 267,1547 | 1 113,0697 |
| Сальдо денежных потоков | тыс. руб. | 137,92 | -2 157,67 | -1 316,21 | -675,91 | 1 235,90 | 1 282,24 | 1 333,77 | 1 377,51 | 1 421,24 | 1 267,15 | 1 113,07 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 137,92 | -2 019,75 | -3 335,96 | -4 011,87 | -2 775,97 | -1 493,73 | -159,95 | 1 217,55 | 2 638,79 | 3 905,95 | 5 019,02 |
| Дисконтированный денежный поток проекта NPV | тыс. руб. | 116,76 | -1 546,33 | -798,55 | -347,15 | 537,37 | 471,97 | 415,61 | 363,38 | 317,39 | 239,56 | 178,14 |
| Дисконтированный денежный поток проекта нарастающим итогом | тыс. руб. | 116,76 | -1 429,57 | -2 228,12 | -2 575,27 | -2 037,90 | -1 565,92 | -1 150,31 | -786,93 | -469,54 | -229,98 | -51,84 |
| Инвестиции с НДС, тыс. руб. | тыс. руб. | 27 158,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставка дисконтирования | (%) | 18,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NPV проекта | тыс. руб. | -52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRR | (%) | в связи с тем, что NPV отрицателен на протяжении всего рассматриваемого периода, IRR не вычисляется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости | лет | 6,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | 10,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 2.2.1. Сравнение тарифа с инвестсоставляющей и тарифа, рассчитываемого на основании индексов МЭР

Обоснование выбора приоритетного варианта 
перспективного развития систем теплоснабжения на основе 
анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

На основании анализа мероприятий, входящих в каждый вариант развития, составлена общая характеристика основных последствий от реализации предложенных вариантов.

Вариант № 1 предполагает сохранение текущей ситуации в теплоснабжении г. Ветлуги и характеризуется следующими негативными последствиями:

- моральный и физический износ котельных.

Вариант № 2 предполагает улучшение текущей ситуации в теплоснабжении МО «Город Ветлуга» и характеризуется следующими позитивными последствиями:

- Техническое перевооружение морально и физически изношенных объектов котельных, эксплуатируемых АО «НОКК»

- увеличение надежности теплоснабжения потребителей города Ветлуги.

В ходе расчетов экономической эффективности проектов были получены следующие результаты для Варианта № 2 (в целом по ЕТО № 1):

Инвестиции с НДС – 27 158,90 тыс. руб.

Ставка дисконтирования, 18,1%

NPV проекта «минус» 52,0 тыс. руб

IRR, (%) в связи с тем, что NPV отрицателен на протяжении всего рассматриваемого периода, IRR не вычисляется.

Срок окупаемости – 6,12 лет

Дисконтированный срок окупаемости – 10,83 лет

На основании данных Вариант № 2 может быть рекомендован к реализации.

Необходимо отметить, что на величину NPV влияет ключевая ставка ЦБ РФ, которая на момент расчета составляет 14,5% (на основании ключевой ставки рассчитывается ставка дисконтирования проекта – 18,1%). В случае снижения ключевой ставки ЦБ РФ (соответственно и ставки дисконтирования) увеличатся NPV проекта и снизятся сроки окупаемости.

С 2027 г. запланировано строительство «Межпоселкового газопровода высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга Нижегородской области» для снабжения г. Ветлуги природным газом. В настоящее время ведутся предпроектные работы. После их выполнения будет определена стоимость строительства газопровода. После ввода в эксплуатацию «Межпоселкового газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга» будут разработаны мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения г. Ветлуга в соответствии с изменившимися условиями топливоснабжения источников тепловой энергии.

Описание изменений в мастер-плане развития 
систем теплоснабжения поселений Ветлужского МО за период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В Мастер-Плане рассмотрен вариант развития, при котором состояние систем теплоснабжения поселений Ветлужского МО как в части источников теплоснабжения, так и в части тепловых сетей полностью соответствует текущему положению.

Технические решения по теплоснабжению 
перспективных локальных зон строительства

Мероприятия по теплоснабжению перспективных локальных зон строительства актуализированной версией Схемы теплоснабжения поселений Ветлужского МО не предусмотрены.

Технические решения по газификации 
Ветлужского муниципального округа

Общие положения

С 2027 г. запланирована поставка природного г. Ветлуги путем строительства межпо-селкового газопровода высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга. В настоящее время ведутся предпроектные работы. После их выполнения будет определена стоимость строительства газопровода. После выполнения данного мероприятия приоритетным направлением развития топливного баланса в Ветлужском МО станет увеличение доли потребления природного газа.

ПАО «Газпром» в настоящее время осуществляет реализацию проекта «Программа газификации регионов Российской Федерации. Нижегородская область» в состав которого входит объект «Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до 
г. Ветлуга Нижегородской области» (далее – Объект).

Запланировано строительство следующих газопроводов:

Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга Нижегородской области.

Распределительный газопровод г. Ветлуга Ветлужский район (1 этап).

Распределительный газопровод г. Ветлуга Ветлужский район (2 этап).

Межпоселковый газопровод г. Ветлуга - д. Крутцы Ветлужского муниципального округа Нижегородской области.

Внутрипоселковый газопровод д. Крутцы Ветлужского муниципального округа.

Межпоселковый газопровод г. Ветлуга - д. Афимино - д. Маркуша Ветлужского муниципального округа Нижегородской области.

Внутрипоселковый газопровод д. Афимино Ветлужского муниципального округа.

Внутрипоселковый газопровод д. Маркуша Ветлужского муниципального округа.

Технические параметры перечисленных выше газопроводов приведены в табл. 6.1.1.

Строительство газопроводов запланировано в период 2026 – 2028 гг., срок ввода в эксплуатацию – 2028 г.

Протяженность межпоселкового газопровода высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга составит 75,2 км.

Протяженность остальных газопроводов приведена в табл. 6.1.1.

Количество подготавливаемых к переводу на газ котельных составит 44 шт.

Количество подготавливаемых к переводу на газ домовладений составит 4 294 шт.

Всего запланировано для газификации 8 населенных пунктов.

Перспективная схема газоснабжения г. Ветлуга приведена на рис. 6.1.1.

Схема газопроводов д. Маркуша приведена на Рис 6.1.2.

Схема газоснабжения д. Афимино приведена на Рис 6.1.3.

Программа развития газоснабжения и газификации Ветлужского района Нижегородской области на период 2026 - 2030 годов 
(ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Администрации (Правительства) региона) приведены в табл. 6.1.1.

Таблица 6.1.1 Программа развития газоснабжения и газификации Ветлужского района Нижегородской области на период 2026 - 2030 годов

| № п/п | Наименование объекта | Тип объекта | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Администрации (Правительства) региона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газификация домовладений (квартир) |  |  |  | Газификация котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | Период выполнения работ |  | Количество подготавливаемых домовладений (квартир) до 2045 года в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации региона5 | Количество котельных, мощностью от 0,5 МВт6) | Количество иных теплогенерирующих установок, промышленных или сельскохозяйственных предприятий | Период выполнения работ |  | Количество подготавливаемых котельных, иных теплогенерирующих установок, промышленных или сельскохозяйственных предприятий до 2045 года в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации региона |
|  |  |  | шт. | начало | окончание | шт. | шт. | шт. | начало | окончание | шт. |
| 51 | Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга Нижегородской области | Газопровод межпоселковый | 530 | - | - | 4 294 | - | - | - | - | - |
| 51.1 | Распределительный газопровод г. Ветлуга Ветлужский район (1 этап) | Газопровод внутрипоселковый | 291 | 2022 | 2027 | 2 361 | 4 | 1 | 2024 | 2027 | 45 |
| 51.2 | Распределительный газопровод г. Ветлуга Ветлужский район (2 этап) | Газопровод внутрипоселковый | 239 | 2022 | 2027 | 1 933 | - | - | - | - | - |
| 52 | Межпоселковый газопровод г. Ветлуга – д. Крутцы Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | Газопровод межпоселковый | 212 | - | - | 212 | - | - | - | - | - |
| 52.1 | Внутрипоселковый газопровод д. Крутцы Ветлужского муниципального округа | Газопровод внутрипоселковый | 212 | 2023 | 2029 | 212 | - | - | - | - | 3 |
| 53 | Межпоселковый газопровод г. Ветлуга – д. Афимино - д. Маркуша Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | Газопровод межпоселковый | 97 | - | - | 97 | - | - | - | - | - |
| 53.1 | Внутрипоселковый газопровод д. Афимино Ветлужского муниципального округа [8] | Газопровод внутрипоселковый | 22 | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 53.2 | Внутрипоселковый газопровод д. Маркуша Ветлужского муниципального округа | Газопровод внутрипоселковый | 75 | 2024 | 2029 | 75 | - | - | - | - | 1 |

Технические параметры межпоселковых газопроводов приведены в табл. 6.1.2.

Таблица 6.1.2. Технические параметры межпоселковых газопроводов

| № п/п | Наименование объекта | Тип объекта | ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА при исполнении обязательств администрации в год завершения строительства газопровода |  | ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА на полное развитие |  | Количество газифицируемых населенных пунктов | Объекты газоснабжения и газификации7) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | население | всего | население |  | Заказчик2) | Протяженность | Период выполнения работ |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. куб.м/ год |  | тыс. куб.м/ год |  | ед. |  | км | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР3) | срок ввода в эксплуатацию4) |
| 51 | Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга Нижегородской области | Газопровод межпоселковый | 4 802 | 920 | 21 149 | 7 415 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" /ООО "Газпром газификация" | 75,2 | 2021 | 2024 | 2025 | 2027 | 2028 |
| 51.1 | Распределительный газопровод г. Ветлуга Ветлужский район (1 этап) | Газопровод внутрипоселковый | 4 387 | 505 | 9 235 | 4 077 | 1 | ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" | 40,1 | 2022 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 51.2 | Распределительный газопровод г. Ветлуга Ветлужский район (2 этап) | Газопровод внутрипоселковый | 415 | 415 | 11 914 | 3 338 | - | ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" | 52,1 | 2022 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 52 | Межпоселковый газопровод г. Ветлуга – д. Крутцы Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | Газопровод межпоселковый | 445 | 445 | 636 | 445 | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,4 | 2023 | 2024 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 52.1 | Внутрипоселковый газопровод д. Крутцы Ветлужского муниципального округа | Газопровод внутрипоселковый | 445 | 445 | 636 | 445 | 1 | ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" | 6,0 | 2023 | 2028 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 53 | Межпоселковый газопровод г. Ветлуга – д. Афимино - д. Маркуша Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | Газопровод межпоселковый | 204 | 204 | 346 | 204 | 2 | ООО "Газпром газификация" | 5,3 | 2024 | 2025 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 53.1 | Внутрипоселковый газопровод д. Афимино Ветлужского муниципального округа [8] | Газопровод внутрипоселковый | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" | 2,0 | 2024 | 2028 | - | - | - |
| 53.2 | Внутрипоселковый газопровод д. Маркуша Ветлужского муниципального округа | Газопровод внутрипоселковый | 159 | 159 | 301 | 159 | 1 | ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" | 7,2 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2030 |

Перспективная схема газоснабжения г. Ветлуга приведена на рис. 6.1.1.

Рис. 6.1.1. Перспективная схема газоснабжения г. Ветлуга

Схема газопроводов д. Маркуша Ветлужского муниципального округа приведена на рис. 6.1.2.

Рис. 6.1.2. Схема газопроводов д. Маркуша Ветлужского муниципального округа

Схема газоснабжения д. Афимино Ветлужского муниципального округа приведена на рис. 6.1.3.

Рис. 6.1.3. Схема газоснабжения д. Афимино Ветлужского муниципального округа

  - Краткое описание «Проект распределительного газопровода 
г. Ветлуга Ветлужский район» 2-ой пусковой комплекс

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и местоположения начального и конечного пунктов объекта.

Проектная документация объекта «Распределительный газопровод г. Ветлуга Ветлужский район», 2-ой пусковой комплекс выполняется в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации, утвержденной Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером, в соответствии с требованиями Технических условий на присоединение к распределительной сети распределительного газопровода, выданных ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». При разработке проекта использованы отчеты:

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненный ООО «РОСС-Эксперт», РЭ-02/52-2023-ИГИ;

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, выполненный ООО «РОСС-Эксперт», РЭ-02/52-2023-ИГДИ

Материалы и газовое оборудование, используемое при строительстве, должно быть сертифицировано и иметь разрешительные документы на их применение.

Вид строительства – новое строительство.

В качестве топлива предусматривается одорированный природный газ по 
ГОСТ 5542-2014

Начало трассы проектируемого внутрипоселкового газопровода низкого давления.

Начало трассы проектируемого внутрипоселкового газопровода низкого давления соответствует подключению к проектируемому газопроводу низкого давления: точка подключения 1 - надземный газопровод низкого давления (0,003 МПа) DN 150 на выходе из ПРГ Ветлуга №1 (север) в составе объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления 
1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга Нижегородской области» (проектировщик: ООО «Газпром проектирование», шифр проекта: 8000.060.П.0/0.003.52/1752-1).

Материал трубы и тип защитного покрытия: сталь. точка подключения 2 - надземный газопровод низкого давления (0,003 МПа) DN 100 на выходе из ПРГ Ветлуга №2 (юг) в составе объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до 
г. Ветлуга Нижегородской области» (проектировщик: ООО «Газпром проектирование», шифр проекта: 8000.060.П.0/0.003.52/1752-1). Материал трубы и тип защитного покрытия: сталь.

Давление газа в точках подключения согласно техническим условиям – фактическое (рабочее) – 0,003 МПа, максимальное – 0,003МПа.

Начало трассы проектируемого внутрипоселкового газопровода среднего давления соответствует подключению к проектируемому газопроводу низкого давления: точка подключения 1 – надземный газопровод среднего давления (0,3 МПа) DN 150 на выходе из ПРГ Ветлуга №1 (север) в составе объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления 
1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга Нижегородской области» (проектировщик: ООО «Газпром проектирование», шифр проекта: 8000.060.П.0/0.003.52/1752-1).

Материал трубы и тип защитного покрытия: сталь. точка подключения 2 - надземный газопровод среднего давления (0,3 МПа) DN 100 на выходе из ПРГ Ветлуга №2 (юг) в составе объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга Нижегородской области» (проектировщик: ООО «Газпром проектирование», шифр проекта: 8000.060.П.0/0.003.52/1752-1).

Материал трубы и тип защитного покрытия: сталь. Давление газа в точках подключения согласно техническим условиям – фактическое (рабочее) – 0,3 МПа, максимальное – 
0,3 МПа.

Проектом предусмотрено:

- строительство подземного полиэтиленового газопровода среднего давления, 
РN≤ 0,3 МПа от точки подключения по ул. г. Ветлуга;

- строительство подземного полиэтиленового газопровода среднего давления, 
РN≤ 0,3 МПа от уличных распределительных сетей до границ промышленных потребителей, а также внутрипоселковых ПРГ;

- установка 4-х внутрипоселковых ПРГ;

- строительство подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, 
РN≤ 0,005 МПа от точки подключения по ул. г. Ветлуга;

- строительство подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, 
РN≤ 0,005 МПа от внутрипоселковых ПРГ по ул. г. Ветлуга;

- строительство подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, 
РN≤ 0,005 МПа от уличных распределительных сетей до границ жилых домов;

Проектом предусматривается установка 4-х внутрипоселковых ПРГ, которые устанавливаются для снижения давления газа со среднего Р ≤ 0,3 МПа до низкого давления 
Р ≤ 0,003 МПа, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического прекращения подачи газа при аварийных повышении или понижении входного давления сверх заданных пределов. Каждая площадка ШРП свободна от застройки.

В обвязке ШРП на входном и выходном газопроводах устанавливаются отключающие устройства (надземно).

ШРП располагаются на спланированной площадке. Площадки ограждаются металлическим забором высотой 2,2 м. Отвод поверхностных вод с покрытия площадок ШРП предусматривается за счет уклона данной поверхности в сторону понижения рельефа.

Покрытие площадок – бетонное. Проектом предусмотрено применение в качестве фундамента под ШРП винтовых свай.

Описание маршрута прохождения газопровода.

Проработка трассы газопровода выполнена на этапе проработки предварительных технических решений, согласованные эксплуатирующей организацией ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» и Администрацией Ветлужского муниципального округа. Выбор маршрута прокладки подземного газопровода является наиболее оптимальным и целесообразным, обоснован минимальными пересечениями и сближениями от существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий, сооружений и кратчайшего расстояния.

Проектируемый распределительный газопровод предусмотрен от точки подключения на выходе из ранее запроектированного ПРГ с последующей прокладкой по территории населенного пункта преимущественно вдоль дорог улично-дорожной сети и конечным потребителям. Газопровод прокладывается преимущественно открытым способом до заглушек, устанавливаемых на конечных участках газопровода.

Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта

В соответствии с СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы с изм. №1, 2, 3 и №2» (п. 4.3, табл. 1) и "Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (приложение №1) проектируемый газопровод относятся к газопроводам низкого Р≤0,005 МПа и среднего 0,005 и среднего 0,005<Р≤0,3 МПа давлений.

Общая протяженность проектируемого подземного газопровода давления – 56 369,9 м, в том числе:

труба ПЭ100 газ SDR11- Ø315х28,6 ГОСТ Р 58121.2-2018 (открыто) –1 707,0 м.

• труба ПЭ100 газ SDR11- Ø225х20,5 ГОСТ Р 58121.2-2018 (открыто) – 8 003,8 м.

• труба ПЭ100 газ SDR11- Ø225х20,5 ГОСТ Р 58121.2-2018 (закрыто) – 306,0 м.

• труба ПЭ100 газ SDR11- Ø160х14,6 ГОСТ Р 58121.2-2018 (открыто) – 14 954,9 м.

• труба ПЭ100 газ SDR11- Ø160х14,6 ГОСТ Р 58121.2-2018 (закрыто) – 97,9 м.

• труба ПЭ100 газ SDR11- Ø110х10,0 ГОСТ Р 58121.2-2018 (открыто) – 7 017,2 м.

• труба ПЭ100 газ SDR11- Ø90х8,2 ГОСТ Р 58121.2-2018 (открыто) – 6 191,0 м

• труба ПЭ100 газ SDR11- Ø63х5,8 ГОСТ Р 58121.2-2018 (открыто) – 15 475,5 м.

• труба ПЭ100 газ SDR11- Ø32х3,2 ГОСТ Р 58121.2-2018 (открыто) – 2 615,9 м.

- Список использованных источников

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

- Налоговый кодекс РФ

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в теплоэнергетике».

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 года № 787.обеспечения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 с изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом 
№ 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя".

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 2017 г. N 1011/пр).

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г. Приняты и введены в действие c 1 октября 2003 года Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. N 113. Взамен СНиП II-3-79.

- СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280). Дата введения 1 января 2013 г. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477).