Общество с Ограниченной Ответственностью

«И В Э Н Е Р Г О С Е Р В И С»

Юр. адрес: 153002, г. Иваново, ул.Шестернина, д. 3, Тел/факс: (4932) 37-22-02

ИНН 3731028511, КПП 370201001, ОГРН 1033700079951

ОКПО 44753410, ОКОНХ 71100

e-mail: office@ivenser.com

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения: Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

Обосновывающие материалы

Глава 6. Существующие и перспективные балансы 
производительности водоподготовительных установок 
и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей, 
в том числе в аварийных режимах

|  | Генеральный директор ООО «Ивэнергосервис» _________________ А.Е. Барочкин «____»______________2026 г. |
| --- | --- |

Ветлуга, 2026 г.

- Содержание

Содержание	3

Раздел 1. Расчетная величина нормативных потерь  теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия  источников тепловой энергии	4

1.1. Общие положения	4

1.2. Обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям	7

Раздел 2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя  (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения),  на закрытую систему горячего водоснабжения	10

Раздел 3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	10

Раздел 4. Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	10

Раздел 5. Существующий и перспективный баланс  производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	11

Раздел 6. Описание изменений в существующих и перспективных  в балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя  теплопотребляющими установками потребителей, в том числе  и в аварийных режимах, за период, предшествующий  актуализации схемы теплоснабжения	13

Раздел 7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	13

Список использованных источников	14

- Расчетная величина нормативных потерь 
теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия 
источников тепловой энергии

Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок котельных г. Ветлуги и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей содержат обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для подпитки тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, были разработаны по следующему алгоритму:

- выполняется расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии. Расчет выполнялся согласно «Методическим указаниям по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденным приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. № 278, а также в согласно «Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 г. № 325:

- расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с базового 2022 года на период планирования до 2035 г., с учетом перспективных тепловых нагрузок и строительства (реконструкции) тепловых сетей для планируемого присоединения к ним системам теплоснабжения новых потребителей;

- выполнен сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии. По выявленным сверхнормативным затратам сетевой воды разработаны мероприятия по снижению потерь теплоносителя до нормированных показателей;

- выполнены требования действующего Федерального законодательства, а именно требованиям ст. 29 (п. 8 и п. 9) Федерального закона № 190 «О теплоснабжении». Проведены расчеты расходов теплоносителя для организации теплоснабжения по закрытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей, имеющих открытую схему теплоснабжения.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались в каждой зоне действия источников тепловой энергии исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято качественным методом регулирования и с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется в соответствии с темпом присоединения перспективной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по переводу на закрытую схему потребителей тепловой энергии, имеющих открытую схему теплоснабжения.

Сверхнормативный расход теплоносителя для компенсации потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям также будет сокращаться по мере замены сетей, отработавших эксплуатационный ресурс и не прошедших техническое освидетельствование. Темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей.

Присоединение всех потребителей во вновь создаваемых перспективных зонах теплоснабжения осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через теплообменники индивидуальных тепловых пунктов зданий или центральных тепловых пунктов.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принимался в соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети не должен превышать значений, приведенных в табл. 1.1.1. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть нижеуказанных расходов.

| Условный диаметр, мм | Максимальный часовой расход воды на заполнение, м3/ч |
| --- | --- |
| 100 | 10 |
| 150 | 15 |
| 250 | 25 |
| 300 | 35 |
| 350 | 50 |
| 400 | 65 |
| 500 | 85 |
| 550 | 100 |
| 600 | 150 |
| 700 | 200 |
| 800 | 250 |
| 900 | 300 |
| 1000 | 350 |
| 1100 | 400 |
| 1200 | 500 |
| 1400 | 665 |

Для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды составляет:

Gз = 0,0025 Vтс + Gм,

где Gм - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по табл. 1.1.1, либо ниже при условии такого согласования;

Vтс – объем воды в тепловых сетях и системах теплопотребления, м3.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Обоснование перспективных потерь теплоносителя
при его передаче по тепловым сетям

Методика расчета

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Расчётные годовые ПСВ с утечкой определяются по формуле:

Gут = a Vср.г nгод / 100,

где: а – расчётное удельное значение ПСВ с утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, м3/ч, принимается в размере 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения;

Vср.г – среднегодовой объем сетевой воды в ТС, м3;

nгод – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, ч.

Расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем теплопотребления после монтажа принимаются равными 1,5-кратному объему тепловых сетей и систем теплопотребления по формуле:

Gп.п = 1,5 Vтс

где Vтс – объем трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления, м3.

Суммарные расчётные годовые ПСВ для системы теплоснабжения в целом Gпсв (м3/год) определяются по формуле:

Gпсв = Gп.п + Gп.а + Gп.и + Gут

где: Gп.п - расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа, м3;

Gп.и – расчетные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3;

Gп.а – расчетные годовые ПСВ со сливами из средств автоматического регулирования и защиты, установленных на тепловых сетях, м3;

Gут – расчетные годовые ПСВ с утечкой из тепловой сети, м3.

Таким образом, потери сетевой воды прогнозировались на основе данных по существующему и перспективному объему сетевой воды в тепловых сетях (ёмкостям тепловых сетей) в системах теплоснабжения г. Ветлуги.

Расчет перспективных нормативных потерь 
теплоносителя в тепловых сетях

В соответствии с перспективным объёмом строительства новых сетей (см. Главу 8) произведен расчет перспективных потерь теплоносителя для существующих источников централизованного теплоснабжения приведены в табл. 1.2.1.

Данные за период 2031 – 2035 гг. представлены для последнего года периода, т.е. для 2033 г. и 2035 г.

| Год | Нормативные годовые потери теплоносителя, м3 |  |  | Среднегодовые потери, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые сети |  |  |  |
|  | с утечкой | технологические затраты | всего |  |
| Источники Ветлужского филиала АО "НОКК" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 г. Ветлуга |  |  |  |
| 2025 | 2702,56 | 323,27 | 3025,83 | 0,596 |
| 2026 | 2702,56 | 323,27 | 3025,83 | 0,596 |
| 2027 | 2702,56 | 323,27 | 3025,83 | 0,596 |
| 2028 | 2702,56 | 323,27 | 3025,83 | 0,596 |
| 2029 | 2702,56 | 323,27 | 3025,83 | 0,596 |
| 2030 | 2702,56 | 323,27 | 3025,83 | 0,596 |
| 2031-2035 | 2702,56 | 323,27 | 3025,83 | 0,596 |
| 2 | Котельная №3 г. Ветлуга |  |  |  |
| 2025 | 146,70 | 17,55 | 164,25 | 0,032 |
| 2026 | 146,70 | 17,55 | 164,25 | 0,032 |
| 2027 | 146,70 | 17,55 | 164,25 | 0,032 |
| 2028 | 146,70 | 17,55 | 164,25 | 0,032 |
| 2029 | 146,70 | 17,55 | 164,25 | 0,032 |
| 2030 | 146,70 | 17,55 | 164,25 | 0,032 |
| 2031-2035 | 146,70 | 17,55 | 164,25 | 0,032 |
| 3 | Котельная №6 г. Ветлуга |  |  |  |
| 2025 | 335,30 | 40,11 | 375,41 | 0,074 |
| 2026 | 335,30 | 40,11 | 375,41 | 0,074 |
| 2027 | 335,30 | 40,11 | 375,41 | 0,074 |
| 2028 | 335,30 | 40,11 | 375,41 | 0,074 |
| 2029 | 335,30 | 40,11 | 375,41 | 0,074 |
| 2030 | 335,30 | 40,11 | 375,41 | 0,074 |
| 2031-2035 | 335,30 | 40,11 | 375,41 | 0,074 |
| 4 | Котельная №7 г. Ветлуга |  |  |  |
| 2025 | 305,22 | 36,51 | 341,73 | 0,067 |
| 2026 | 305,22 | 36,51 | 341,73 | 0,067 |
| 2027 | 305,22 | 36,51 | 341,73 | 0,067 |
| 2028 | 305,22 | 36,51 | 341,73 | 0,067 |
| 2029 | 305,22 | 36,51 | 341,73 | 0,067 |
| 2030 | 305,22 | 36,51 | 341,73 | 0,067 |
| 2031-2035 | 305,22 | 36,51 | 341,73 | 0,067 |
| 5 | Котельная №8 г. Ветлуга |  |  |  |
| 2025 | 265,80 | 31,79 | 297,60 | 0,059 |
| 2026 | 265,80 | 31,79 | 297,60 | 0,059 |
| 2027 | 265,80 | 31,79 | 297,60 | 0,059 |
| 2028 | 265,80 | 31,79 | 297,60 | 0,059 |
| 2029 | 265,80 | 31,79 | 297,60 | 0,059 |
| 2030 | 265,80 | 31,79 | 297,60 | 0,059 |
| 2031-2035 | 265,80 | 31,79 | 297,60 | 0,059 |
| 6 | Котельная ЦРБ г. Ветлуга |  |  |  |
| 2025 | 209,17 | 25,02 | 234,19 | 0,046 |
| 2026 | 209,17 | 25,02 | 234,19 | 0,046 |
| 2027 | 209,17 | 25,02 | 234,19 | 0,046 |
| 2028 | 209,17 | 25,02 | 234,19 | 0,046 |
| 2029 | 209,17 | 25,02 | 234,19 | 0,046 |
| 2030 | 209,17 | 25,02 | 234,19 | 0,046 |
| 2031-2035 | 209,17 | 25,02 | 234,19 | 0,046 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" г. Ветлуга |  |  |  |
| 2025 | 542,40 | 64,88 | 607,28 | 0,120 |
| 2026 | 542,40 | 64,88 | 607,28 | 0,120 |
| 2027 | 542,40 | 64,88 | 607,28 | 0,120 |
| 2028 | 542,40 | 64,88 | 607,28 | 0,120 |
| 2029 | 542,40 | 64,88 | 607,28 | 0,120 |
| 2030 | 542,40 | 64,88 | 607,28 | 0,120 |
| 2031-2035 | 542,40 | 64,88 | 607,28 | 0,120 |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя 
(расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей
с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне
действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных
к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
на закрытую систему горячего водоснабжения

В Ветлужском МО отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме ГВС.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

На котельных Ветлужского МО отсутствуют баки-аккумуляторы.

Нормативный и фактический часовой расход
подпиточной воды в зоне действия источников
тепловой энергии

Данные о фактическом часовом расходе подпиточной воды в зоне действия котельных в населенных пунктах Ветлужского МО не предоставлены, что делает невозможным сравнение нормативных и фактических расходов воды.

Существующий и перспективный баланс 
производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии приведен в табл. 5.1.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии не были сформированы по причине отсутствия водоподготовительных установок на котельных Ветлужского МО.

Данные за периоды 2031-2035 гг. представлены для последнего года периода, т.е. для 2035 г.

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 -2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 375,4 | 375,4 | 375,4 | 375,4 | 375,4 | 375,4 | 375,4 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 375,4 | 375,4 | 375,4 | 375,4 | 375,4 | 375,4 | 375,4 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 341,7 | 341,7 | 341,7 | 341,7 | 341,7 | 341,7 | 341,7 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 341,7 | 341,7 | 341,7 | 341,7 | 341,7 | 341,7 | 341,7 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 297,6 | 297,6 | 297,6 | 297,6 | 297,6 | 297,6 | 297,6 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 297,6 | 297,6 | 297,6 | 297,6 | 297,6 | 297,6 | 297,6 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ЦРБ г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 | 234,2 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 587,0 | 607,3 | 607,3 | 607,3 | 607,3 | 607,3 | 607,3 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 587,0 | 607,3 | 607,3 | 607,3 | 607,3 | 607,3 | 607,3 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 5026 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 5026 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Описание изменений в существующих и перспективных 
в балансах производительности водоподготовительных
установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей, в том числе 
и в аварийных режимах, за период, предшествующий 
актуализации схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО были определены нормативные и фактические значения подпитки тепловой сети, а также выполнено их графическое и численное сравнение.

Сравнительный анализ расчетных и фактических
потерь теплоносителя для всех зон действия источников
тепловой энергии за период, предшествующий
актуализации схемы теплоснабжения

Данные по фактическим потерям теплоносителя в тепловых сетях котельных Ветлужского МО были предоставлены Ветлужским филиалом АО «НОКК». На основе этих данных было выполнено сравнение нормативных и фактических значений подпитки за 2025 г (приведено в табл. 7.1.1). Данные по фактическим потерям по котельной ООО «Поволжье-Ресурс» не была предоставлена.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нормативный расход подпиточной воды, т/ч | Фактический расход подпиточной воды, т/ч | Максимальный нормативный расход подпиточной воды, т/ч | Максимальный фактический расход подпиточной воды, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 0,596 | 0,253 | 4,310 | 1,708 |
| 2 | Котельная №3 | 0,032 | 0,007 | 0,234 | 0,065 |
| 3 | Котельная №6 | 0,074 | 0,011 | 0,535 | 0,167 |
| 4 | Котельная №7 | 0,067 | 0,013 | 0,487 | 0,071 |
| 5 | Котельная №8 | 0,059 | 0,017 | 0,424 | 0,054 |
| 6 | Котельная ЦРБ | 0,046 | 0,017 | 0,334 | 0,163 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" | 0,116 | н/д | 0,836 | н/д |

- Список использованных источников

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в теплоэнергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 с изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом 
№ 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя".

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г. Приняты и введены в действие c 1 октября 2003 года Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. N 113. Взамен СНиП II-3-79.

- СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280). Дата введения 
1 января 2013 г. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г.
№ 787.