Общество с Ограниченной Ответственностью

«И В Э Н Е Р Г О С Е Р В И С»

153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, офис 419. Тел/факс: (4932) 37-22-02

ИНН 3700001799 КПП 370001001 ОГРН 1223700011182

e-mail: office@ivenser.com

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения: Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

Обосновывающие материалы

Глава 7. Предложения по строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению 
и (или) модернизации источников тепловой энергии

|  | Генеральный директор ООО «Ивэнергосервис» _________________ А.Е. Барочкин «____»______________2025 г. |
| --- | --- |

Ветлуга, 2025 г.

Оглавление

Раздел 1. Описание условий организации  централизованного теплоснабжения, индивидуального  теплоснабжения, а также поквартирного отопления	5

Раздел 2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее  принятыми в соответствии с законодательством Российской  Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении  генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях  обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	6

Раздел 3. Анализ надежности и качества теплоснабжения  для случаев отнесения генерирующего объекта  к объектам, вывод которых из эксплуатации может  привести к нарушению надежности теплоснабжения	7

Раздел 4. Обоснование предлагаемых для строительства  источников тепловой энергии	8

4.1. Обоснование предлагаемых для строительства  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	8

4.2. Обоснование предлагаемых для строительства котельных  в том числе в зонах, необеспеченных централизованным  теплоснабжением	9

Раздел 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции  и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии	10

5.1. Обоснование предлагаемых для реконструкции  и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии,  функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии, для обеспечения  перспективных приростов тепловых нагрузок	10

5.2. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или)  модернизации действующих котельных	11

Раздел 6. Обоснование предложений по переоборудованию  котельных в источники тепловой энергии, функционирующие  в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды  теплоснабжающей организации в отношении источника  тепловой энергии, на базе существующих  и перспективных тепловых нагрузок	21

Раздел 7. Обоснование предлагаемых для реконструкции  и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их  действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	24

Раздел 8. Обоснование предлагаемых для перевода в  пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной  выработки электрической и тепловой энергии	25

Раздел 9. Обоснование предложений по расширению зон  действия действующих источников тепловой энергии,  функционирующих в режиме комбинированной  выработки электрической и тепловой энергии	25

Раздел 10. Обоснование предлагаемых для вывода в  резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче  тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	25

Раздел 11. Обоснование организации индивидуального  теплоснабжения в зонах застройки города  малоэтажными жилыми зданиями	25

Раздел 12. Обоснование перспективных балансов  производства и потребления тепловой мощности источников  тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города	26

Раздел 13. Анализ целесообразности ввода новых и  реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	35

Раздел 14. Обоснование организации теплоснабжения  в производственных зонах на территории города	35

Раздел 15. Описание изменений в предложениях по  строительству, реконструкции и техническому перевооружению  и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения,  в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых,  реконструированных и прошедших техническое перевооружение  и (или) модернизацию источников тепловой энергии	36

Раздел 16. Оценка финансовых потребностей для  реконструкции и нового строительства  источников тепловой энергии	37

Список использованных источников	38

Описание условий организации 
централизованного теплоснабжения, индивидуального 
теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Основное правило построения системы централизованного теплоснабжения – удельная материальная характеристика всегда меньше там, где высока плотность тепловой нагрузки.

Если принять во внимание, что сама материальная характеристика – это аналог затрат, а присоединенная тепловая нагрузка – аналог эффектов, то чем меньше удельная материальная характеристика, тем результативней процесс централизованного теплоснабжения.

В каждой конкретной системе теплоснабжения значение удельной материальной характеристики будет различным как во времени, так и локально (учитывая неравномерность распределения тепловой нагрузки), а значит для определения расстояния от источника до потребителя, при котором будет экономически эффективно осуществлять централизованное теплоснабжение, необходимы технико-экономические расчеты для каждой конкретной системы теплоснабжения. Впоследствии, такое расстояние было названо эффективным (оптимальным) радиусом теплоснабжения.

В Ветлужском МО базовыми источниками отпуска тепловой энергии являются 6 котельных АО «НОКК» в г. Ветлуга и одна котельная ООО «Поволжье-Ресурс». Данные источники теплоснабжения обеспечивают большую часть тепловой нагрузки. Их зоны действия покрывает наиболее плотные по застройке и тепловой нагрузке районы.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 этажей и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов.

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях в Ветлужском МО по состоянию на начало 2026 года не применяется и на перспективу не планируется.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее 
принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении 
генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность
которых поставляется в вынужденном режиме в целях 
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В Ветлужском МО по состоянию на начало 2026 г. отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Анализ надежности и качества теплоснабжения 
для случаев отнесения генерирующего объекта 
к объектам, вывод которых из эксплуатации может 
привести к нарушению надежности теплоснабжения

В Ветлужском МО по состоянию на начало 2026 г. отсутствуют генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей).

- Обоснование предлагаемых для строительства 
источников тепловой энергии

Обоснование предлагаемых для строительства 
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО не запланированы мероприятия по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок новых потребителей.

  - Обоснование предлагаемых для строительства котельных 
в том числе в зонах, необеспеченных централизованным 
теплоснабжением

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО запланированы мероприятия по строительству котельных, в том числе в зонах, необеспеченных централизованным теплоснабжением

- Обоснование предлагаемых для реконструкции 
и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии

Обоснование предлагаемых для реконструкции 
и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, для обеспечения 
перспективных приростов тепловых нагрузок

В Ветлужском МО по состоянию на начало 2026 г. отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

По этой причине в актуализированной схеме теплоснабжения не запланированы мероприятия по модернизации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) 
модернизации действующих котельных

Реконструкция существующей котельной по адресу: г. Ветлуга, 
ул. Микрорайон, д. 23 с заменой твердотопливных (щеповых) котлов 
на водогрейные газовые (Котельная № 1)

Наименование мероприятия: Реконструкция котельной № 1 с установкой газоиспользующего оборудования, мощностью 12 МВт. По адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23.

Цель: Перевод источника теплоснабжения на природный газ, снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения, автоматизация котельной.

Обоснование: В связи с газификацией г. Ветлуга, принято решение о строительстве блочно-модульной котельной на природном газе, взамен существующей. Перевод источника теплоснабжения на природный газ, с автоматизацией котельной, позволит снизить затраты на топливо и заработную плату персонала. Существующие водогрейные котлы, работающие на твердом топливе (щепе), подвержены более сильному коррозийному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений. Существующее состояния: Срок эксплуатации существующих котов марки КВм-5,0Д, 2011 года выпуска, отражённый в паспорте на данный котел заводом изготовителем составляет 10 лет. Жаровые трубы имеют видимые следы коррозии металла.

Дымовая труба на данный момент имеет глубокие следы коррозии металла по всей протяженности ствола. Требует замены на новую.

План технических мероприятий: Реконструкция котельной № 1 с установкой газоиспользующего оборудования, мощностью 12 МВт. По адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23.

Объем финансовых затрат: Стоимость реконструкции оборудования котельной № 1 составит 24 589,10 тыс. руб. с НДС.

Распределение затрат по годам для реконструкции оборудования котельной:

2027 г. – 8 322,84 тыс. руб. с НДС; 2028 г. – 16 266,26 тыс. руб. с НДС.

Итого за период 2027 – 2028 гг. 24 589,10 тыс. руб. с НДС.

Ожидаемый результат: Перевод источника теплоснабжения на природный газ, с автоматизацией котельной, позволит снизить затраты на топливо. Котельная будет работать в автоматическом режиме, без постоянного присутствия персонала, что позволит снизить затраты на оплату труда.

| №п/п | Показатели инвестиционной программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | Снижение износа оборудования с 80% до 20%. |
| 2. | Эффективность деятельности | Снижение затрат на ФОТ. Снижение расхода топлива. Увеличение КПД котельной |

Реконструкция котельной № 8 г. Ветлуга ул. М. Горького

Наименование мероприятия:

Модернизация системы отвода дымовых газов котельной № 8 г. Ветлуга 
ул. М. Горького.

Цель: Модернизация котельной № 8 ЦРБ г. Ветлуга улица Ленина дом 50 позволит уйти от технологических нарушений, повысить бесперебойность работы системы.

Обоснование:

Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе подвержены более сильному коррозийному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

Ожидаемый результат:

Модернизация котельной (модернизация системы отвода дымовых газов) позволит повысить бесперебойность работы системы теплоснабжения

Объем финансовых затрат: 19,978 тыс. руб. с НДС в 2026 г.

Реконструкция котельной № 9 ЦРБ г. Ветлуга улица Ленина дом 50

Наименование мероприятия:

Модернизация системы отвода дымовых газов котельной № 9 ЦРБ г. Ветлуга ул. Ленина дом 50.

Цель: Модернизация котельной ЦРБ г. Ветлуга улица Ленина дом 50 позволит уйти от технологических нарушений, повысить бесперебойность работы системы.

Обоснование: Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе подвержены более сильному коррозийному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

Существующее состояние:

Существующий котел марки КВм-0,93КД 2017 года выпуска, на данный момент находится в аварийном состоянии, жаровые трубы имеют видимы, глубокие следы коррозии металла, многочисленные течи, гидравлические испытания вышеуказанный котел не прошел и требует замены на новый, кровля котельной не пригодна для эксплуатации.

Ожидаемый результат:

Модернизация котельной (замена котла) позволит повысить бесперебойность работы системы теплоснабжения.

Объем финансовых затрат: 19 978,30 руб. с НДС в 2026 г.

Реконструкция котельной № 7, на территории СХТ

Наименование мероприятия: Модернизация системы отвода дымовых газов.

Цель:

Снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения.

Обоснование:

Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе подвержены более сильному коррозийному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

Существующее состояние:

Существующий котел марки КВм-0,93КД 2017 года выпуска, на данный момент находится в аварийном состоянии, жаровые трубы имеют видимы, глубокие следы коррозии металла, многочисленные течи.

План технических мероприятий:

Установка частотного преобразователя управления дымососом

Ожидаемый результат:

Повышение надежности работы котельной, повышение бесперебойности работы системы теплоснабжения

Объем финансовых затрат: 19 978,30 руб. с НДС в 2026 г.

Реконструкция котельной № 6 г. Ветлуга, ул. Бахирева, 42

Цель: Замена котлового оборудования и модернизация системы отвода дымовых газов в 2026 год.

Обоснование:

Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе подвержены более сильному коррозийному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

Существующее состояние:

Существующий котел марки КВм-1,16КД 2017 года выпуска, на данный момент находится в аварийном состоянии, жаровые трубы имеют видимы, глубокие следы коррозии металла, многочисленные течи.

План технических мероприятий:

1. Замена неисправного котла КВм-1,16КД 2017 года выпуска на новый котел мощностью 0,9 МВт.

2. Установка вентилятора ВЦ-14-46.

3. Установка клапана предохранительного фланцевого 17С28НЖ-050-2-3,5

4. Установка комплекта запорной арматуры.

5. Модернизация системы отвода дымовых газов и установка частотного преобразователя управления дымососом.

Ожидаемый результат:

Реконструкция котельной (замена котла и котлового оборудования) позволит повысить бесперебойность работы системы теплоснабжения. Повышение надежности работы котельной.

Объем финансовых затрат:

1. Замена котла КВм-1,16КД 2017 года выпуска на новый котел – 1 990 000 руб. с НДС.

2. Установка вентилятора ВЦ-14-46 – 31 096,00 руб с НДС.

3. Установка клапана предохранительного фланцевого 17С28НЖ-050-2-3,5 – 
26 501,0 руб с НДС

4. Установка комплекта запорной арматуры – 31 855,00 руб. с НДС

5. Установка частотного преобразователя управления дымососом – 19 978,30 руб. с НДС.

Объем финансовых затрат: 2 099 430 руб. с НДС в 2026 г.

Реконструкция котельной № 3, территория д/к Солнышко

Наименование мероприятия:

Модернизация системы отвода дымовых газов.

Цель: Модернизация котельной № 3, территория д/к Солнышко позволит уйти от технологических нарушений, повысить бесперебойность работы системы.

Обоснование: Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе подвержены более сильному коррозийному износу и прогоранию в силу агрессивности среды. В связи с использованием твердого топлива повышаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также ежегодно снижается КПД котлоагрегата из-за золовых отложений.

Ожидаемый результат:

Модернизация котельной (модернизация системы отвода дымовых газов) позволит повысить бесперебойность работы системы теплоснабжения

Объем финансовых затрат: 19,978 тыс. руб. с НДС в 2026 г.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации 
источников теплоснабжения

В табл. 5.2.1 приведены затраты на мероприятия инвестиционной программы АО «НОКК» по реконструкции и (или) модернизации источников теплоснабжения на период 
2026 – 2028 гг.

Общая стоимость мероприятий по реконструкции и (или) модернизации действующих котельных в г. Ветлуга на период 2025 – 2028 гг. составит 18 млн. 836,05 тыс. руб. с НДС.

Таблица 5.2.1. затраты на мероприятия инвестиционной программы АО «НОКК» по реконструкции и (или) модернизации источников теплоснабжения на период 2026 – 2028 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник теплоснабжения (Котельная №, г. ул.) | Объект | Наименование работ, услуг | Стоимость мероприятий инвестиционной программы |  |  |  | Итого фин-е на 2026год (тыс.руб. с НДС) | Итого фин-е на 2027год (тыс.руб. с НДС) | Итого фин-е на 2028год (тыс.руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. без НДС | Сумма (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |
| Всего по объекту: Котельная № 3, г. Ветлуга, территория д/к Солнышко |  |  |  |  |  |  |  | 244,67 | 293,60 |  |  |
| 2 | Реконструкция теплосетей котельной №3 | Котельная № 3, г. Ветлуга, терр-я д/к Солнышко | Модернизация системы отвода дымовых газов | Установка частотного преобразователя управления дымососом | шт | 1,00 | 19 978,30 | 16,65 | 19,98 |  |  |
| Всего по объекту: Котельная №7, г. Ветлуга, терр-я СХТ |  |  |  |  |  |  |  | 56,36 | 67,63 |  |  |
| 4 | Реконструкция котельной №7, на территории СХТ | Котельная № 7, г. Ветлуга, терр-я СХТ | Модернизация системы отвода дымовых газов | Установка частотного преобразователя управления дымососом | шт | 1,00 | 19 978,30 | 16,65 | 19,98 |  |  |
| Всего по объекту: Котельная №9 (ЦРБ), г. Ветлуга, ул. Ленина ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  | 16,65 | 19,98 |  |  |
| 5 | Реконструкция котельной №9 ЦРБ г. Ветлуга ул. Ленина дом 50 | Котельная № 9 (ЦРБ), | Модернизация системы отвода дымовых газов | Установка частотного преобразователя управления дымососом | шт | 1,00 | 19 978,30 | 16,65 | 19,98 |  |  |
|  |  | г. Ветлуга, ул. Ленина ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: Котельная № 6, г. Ветлуга, ул. Бахирева |  |  |  |  |  |  |  | 1 749,53 | 2 099,43 |  |  |
| 6 | Реконструкция котельной № 6 | Котельная № 6, г. Ветлуга, ул. Бахирева | Замена котлового оборудования на 2026 год | Замена котла КВм-1,16 (КД) | шт | 1,00 | 1 990 000,00 | 1 658,33 | 1 990,00 |  |  |
| 7 | г. Ветлуга, |  |  | вентилятор ВЦ-14-46 | шт | 1,00 | 31 096,00 | 25,91 | 31,10 |  |  |
| 8 | ул. Бахирева 42 |  |  | клапан предохранительный фланцевый 17С28НЖ-050-2-3,5 | шт | 1,00 | 26 501,00 | 22,08 | 26,50 |  |  |
| 9 |  |  |  | комплект запорной арматуры | шт | 1,00 | 31 855,00 | 26,55 | 31,86 |  |  |
| 10 |  |  | Модернизация системы отвода дымовых газов | Установка частотного преобразователя управления дымососом | шт | 1,00 | 19 978,30 | 16,65 | 19,98 |  |  |
| Всего по объекту: Котельная № 8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода |  |  |  |  |  |  |  | 74,29 | 89,15 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция котельной №8 г. Ветлуга ул. М. Горького | Котельная №8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода | Модернизация системы отвода дымовых газов | Установка частотного преобразователя управления дымососом | шт | 1,00 | 19 978,30 | 16,65 | 19,98 |  |  |
| Всего по объекту: котельная № 1 по адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23 с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на водогрейные газовые |  |  |  |  |  |  |  | 20 155,00 |  | 8 322,84 | 16 266,26 |
| 13 | Реконструкция котельной № 1 с установкой газоиспользующего оборудования, мощностью 12 МВт | Котельная № 1 по адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23 | Перевод источника теплоснабжения на природный газ, снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения, автоматизация котельной | Перевод источника теплоснабжения на природный газ, снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения, автоматизация котельной | шт | 1 | 6 822 000,00 | 6 822,00 |  | 8 322,84 |  |
| 14 | Реконструкция котельной № 1 с установкой газоиспользующего оборудования, мощностью 12 МВт |  |  |  | шт | 1 | 13 333 000,0 | 13 333,00 |  |  | 16 266,26 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2569,79 |  | 16 266,26 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 18 836,05 |  |  |

Технические решения по газификации

- Ветлужского муниципального округа

С 2027 г. запланирована поставка природного г. Ветлуги путем строительства межпо-селкового газопровода высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга. В настоящее время ведутся предпроектные работы. После их выполнения будет определена стоимость строительства газопровода. После выполнения данного мероприятия приоритетным направлением развития топливного баланса в Ветлужском МО станет увеличение доли потребления природного газа.

ПАО «Газпром» в настоящее время осуществляет реализацию проекта «Программа газификации регионов Российской Федерации. Нижегородская область» в состав которого входит объект «Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до 
г. Ветлуга Нижегородской области» (далее – Объект).

Запланировано строительство следующих газопроводов:

Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга Нижегородской области.

Распределительный газопровод г. Ветлуга Ветлужский район (1 этап).

Распределительный газопровод г. Ветлуга Ветлужский район (2 этап).

Межпоселковый газопровод г. Ветлуга - д. Крутцы Ветлужского муниципального округа Нижегородской области.

Внутрипоселковый газопровод д. Крутцы Ветлужского муниципального округа.

Межпоселковый газопровод г. Ветлуга - д. Афимино - д. Маркуша Ветлужского муниципального округа Нижегородской области.

Внутрипоселковый газопровод д. Афимино Ветлужского муниципального округа.

Внутрипоселковый газопровод д. Маркуша Ветлужского муниципального округа.

Технические параметры перечисленных выше газопроводов и протяженность газопроводов приведена приведены в табл. 5.2.2.

Строительство газопроводов запланировано в период 2025 – 2027 гг., срок ввода в эксплуатацию – 2028 г.

Протяженность межпоселкового газопровода высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга составит 75,2 км.

Количество подготавливаемых к переводу на газ котельных составит 44 шт.

Количество подготавливаемых к переводу на газ домовладений составит 4 294 шт.

Всего запланировано для газификации 8 населенных пунктов.

Перспективная схема газоснабжения г. Ветлуга приведена на рис. 5.2.1.

Схема газопроводов д. Маркуша приведена на Рис 5.2.2.

Схема газоснабжения д. Афимино приведена на Рис 5.2.3.

Программа развития газоснабжения и газификации Ветлужского района Нижегородской области на период 2026 - 2030 годов 
(ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Администрации (Правительства) региона) приведены в табл. 5.1.1.

Таблица 5.2.1. Программа развития газоснабжения и газификации Ветлужского района Нижегородской области на период 2026 - 2030 годов

| № п/п | Наименование объекта | Тип объекта | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Администрации (Правительства) региона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газификация домовладений (квартир) |  |  |  | Газификация котельных, промышленных или сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | Период выполнения работ |  | Количество подготавливаемых домовладений (квартир) до 2045 года в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации региона5) | Количество котельных, мощностью от 0,5 МВт6) | Количество иных теплогенерирующих установок, промышленных или сельскохозяйственных предприятий | Период выполнения работ |  | Количество подготавливаемых котельных, иных теплогенерирующих установок, промышленных или сельскохозяйственных предприятий до 2045 года в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации региона |
|  |  |  | шт. | начало | окончание | шт. | шт. | шт. | начало | окончание | шт. |
| 51 | Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга Нижегородской области | Газопровод межпоселковый | 530 | - | - | 4 294 | - | - | - | - | - |
| 51.1 | Распределительный газопровод г. Ветлуга Ветлужский район (1 этап) | Газопровод внутрипоселковый | 291 | 2022 | 2027 | 2 361 | 4 | 1 | 2024 | 2027 | 45 |
| 51.2 | Распределительный газопровод г. Ветлуга Ветлужский район (2 этап) | Газопровод внутрипоселковый | 239 | 2022 | 2027 | 1 933 | - | - | - | - | - |
| 52 | Межпоселковый газопровод г. Ветлуга – д. Крутцы Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | Газопровод межпоселковый | 212 | - | - | 212 | - | - | - | - | - |
| 52.1 | Внутрипоселковый газопровод д. Крутцы Ветлужского муниципального округа | Газопровод внутрипоселковый | 212 | 2023 | 2029 | 212 | - | - | - | - | 3 |
| 53 | Межпоселковый газопровод г. Ветлуга – д. Афимино - д. Маркуша Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | Газопровод межпоселковый | 97 | - | - | 97 | - | - | - | - | - |
| 53.1 | Внутрипоселковый газопровод д. Афимино Ветлужского муниципального округа [8] | Газопровод внутрипоселковый | 22 | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 53.2 | Внутрипоселковый газопровод д. Маркуша Ветлужского муниципального округа | Газопровод внутрипоселковый | 75 | 2024 | 2029 | 75 | - | - | - | - | 1 |

Технические параметры межпоселковых газопроводов приведены в табл. 5.2.2.

Таблица 5.2.2. Технические параметры межпоселковых газопроводов

| № п/п | Наименование объекта | Тип объекта | ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА при исполнении обязательств администрации в год завершения строительства газопровода |  | ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА на полное развитие |  | Количество газифицируемых населенных пунктов | Объекты газоснабжения и газификации7) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | население | всего | население |  | Заказчик2) | Протяженность | Период выполнения работ |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. куб.м/ год |  | тыс. куб.м/ год |  | ед. |  | км | начало ПИР | окончание ПИР | начало СМР | окончание СМР3) | срок ввода в эксплуатацию4) |
| 51 | Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга Нижегородской области | Газопровод межпоселковый | 4 802 | 920 | 21 149 | 7 415 | 1 | ООО "Газпром межрегионгаз" /ООО "Газпром газификация" | 75,2 | 2021 | 2024 | 2025 | 2027 | 2028 |
| 51.1 | Распределительный газопровод г. Ветлуга Ветлужский район (1 этап) | Газопровод внутрипоселковый | 4 387 | 505 | 9 235 | 4 077 | 1 | ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" | 40,1 | 2022 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 51.2 | Распределительный газопровод г. Ветлуга Ветлужский район (2 этап) | Газопровод внутрипоселковый | 415 | 415 | 11 914 | 3 338 | - | ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" | 52,1 | 2022 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 52 | Межпоселковый газопровод г. Ветлуга – д. Крутцы Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | Газопровод межпоселковый | 445 | 445 | 636 | 445 | 1 | ООО "Газпром газификация" | 0,4 | 2023 | 2024 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 52.1 | Внутрипоселковый газопровод д. Крутцы Ветлужского муниципального округа | Газопровод внутрипоселковый | 445 | 445 | 636 | 445 | 1 | ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" | 6,0 | 2023 | 2028 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 53 | Межпоселковый газопровод г. Ветлуга – д. Афимино - д. Маркуша Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | Газопровод межпоселковый | 204 | 204 | 346 | 204 | 2 | ООО "Газпром газификация" | 5,3 | 2024 | 2025 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 53.1 | Внутрипоселковый газопровод д. Афимино Ветлужского муниципального округа [8] | Газопровод внутрипоселковый | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" | 2,0 | 2024 | 2028 | - | - | - |
| 53.2 | Внутрипоселковый газопровод д. Маркуша Ветлужского муниципального округа | Газопровод внутрипоселковый | 159 | 159 | 301 | 159 | 1 | ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" | 7,2 | 2024 | 2028 | 2028 | 2029 | 2030 |

Перспективная схема газоснабжения г. Ветлуга приведена на рис. 5.2.1.

Рис. 5.2.1. Перспективная схема газоснабжения г. Ветлуга

Схема газопроводов д. Маркуша Ветлужского муниципального округа приведена на рис. 5.2.2.

Рис. 5.2.2. Схема газопроводов д. Маркуша Ветлужского муниципального округа

Схема газоснабжения д. Афимино Ветлужского муниципального округа приведена на рис. 5.2.3.

Рис. 5.2.3. Схема газоснабжения д. Афимино Ветлужского муниципального округа

Краткое описание «Проект распределительного газопровода 
г. Ветлуга Ветлужский район» 2-ой пусковой комплекс

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и местоположения начального и конечного пунктов объекта.

Проектная документация объекта «Распределительный газопровод г. Ветлуга Ветлужский район», 2-ой пусковой комплекс выполняется в рамках Программы газификации регионов Российской Федерации, утвержденной Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером, в соответствии с требованиями Технических условий на присоединение к распределительной сети распределительного газопровода, выданных ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». При разработке проекта использованы отчеты:

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненный ООО «РОСС-Эксперт», РЭ-02/52-2023-ИГИ;

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, выполненный ООО «РОСС-Эксперт», РЭ-02/52-2023-ИГДИ

Материалы и газовое оборудование, используемое при строительстве, должно быть сертифицировано и иметь разрешительные документы на их применение.

Вид строительства – новое строительство.

В качестве топлива предусматривается одорированный природный газ по 
ГОСТ 5542-2014

Начало трассы проектируемого внутрипоселкового газопровода низкого давления.

Начало трассы проектируемого внутрипоселкового газопровода низкого давления соответствует подключению к проектируемому газопроводу низкого давления: точка подключения 1 - надземный газопровод низкого давления (0,003 МПа) DN 150 на выходе из ПРГ Ветлуга №1 (север) в составе объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления 
1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга Нижегородской области» (проектировщик: ООО «Газпром проектирование», шифр проекта: 8000.060.П.0/0.003.52/1752-1).

Материал трубы и тип защитного покрытия: сталь. точка подключения 2 - надземный газопровод низкого давления (0,003 МПа) DN 100 на выходе из ПРГ Ветлуга №2 (юг) в составе объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до 
г. Ветлуга Нижегородской области» (проектировщик: ООО «Газпром проектирование», шифр проекта: 8000.060.П.0/0.003.52/1752-1). Материал трубы и тип защитного покрытия: сталь.

Давление газа в точках подключения согласно техническим условиям – фактическое (рабочее) – 0,003 МПа, максимальное – 0,003МПа.

Начало трассы проектируемого внутрипоселкового газопровода среднего давления соответствует подключению к проектируемому газопроводу низкого давления: точка подключения 1 - надземный газопровод среднего давления (0,3 МПа) DN 150 на выходе из ПРГ Ветлуга №1 (север) в составе объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга Нижегородской области» (проектировщик: ООО «Газпром проектирование», шифр проекта: 8000.060.П.0/0.003.52/1752-1).

Материал трубы и тип защитного покрытия: сталь. точка подключения 2 - надземный газопровод среднего давления (0,3 МПа) DN 100 на выходе из ПРГ Ветлуга №2 (юг) в составе объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления 1,2 МПа от г. Урень до г. Ветлуга Нижегородской области» (проектировщик: ООО «Газпром проектирование», шифр проекта: 8000.060.П.0/0.003.52/1752-1).

Материал трубы и тип защитного покрытия: сталь. Давление газа в точках подключения согласно техническим условиям – фактическое (рабочее) – 0,3 МПа, максимальное – 
0,3 МПа.

Проектом предусмотрено:

- строительство подземного полиэтиленового газопровода среднего давления, 
РN≤ 0,3 МПа от точки подключения по ул. г. Ветлуга;

- строительство подземного полиэтиленового газопровода среднего давления, 
РN≤ 0,3 МПа от уличных распределительных сетей до границ промышленных потребителей, а также внутрипоселковых ПРГ;

- установка 4-х внутрипоселковых ПРГ;

- строительство подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, 
РN≤ 0,005 МПа от точки подключения по ул. г. Ветлуга;

- строительство подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, 
РN≤ 0,005 МПа от внутрипоселковых ПРГ по ул. г. Ветлуга;

- строительство подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, 
РN≤ 0,005 МПа от уличных распределительных сетей до границ жилых домов;

Проектом предусматривается установка 4-х внутрипоселковых ПРГ, которые устанавливаются для снижения давления газа со среднего Р ≤ 0,3 МПа до низкого давления 
Р ≤ 0,003 МПа, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического прекращения подачи газа при аварийных повышении или понижении входного давления сверх заданных пределов. Каждая площадка ШРП свободна от застройки.

В обвязке ШРП на входном и выходном газопроводах устанавливаются отключающие устройства (надземно).

ШРП располагаются на спланированной площадке. Площадки ограждаются металлическим забором высотой 2,2 м. Отвод поверхностных вод с покрытия площадок ШРП предусматривается за счет уклона данной поверхности в сторону понижения рельефа.

Покрытие площадок – бетонное. Проектом предусмотрено применение в качестве фундамента под ШРП винтовых свай.

Описание маршрута прохождения газопровода.

Проработка трассы газопровода выполнена на этапе проработки предварительных технических решений, согласованные эксплуатирующей организацией ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» и Администрацией Ветлужского муниципального округа. Выбор маршрута прокладки подземного газопровода является наиболее оптимальным и целесообразным, обоснован минимальными пересечениями и сближениями от существующих подземных и надземных коммуникаций, зданий, сооружений и кратчайшего расстояния.

Проектируемый распределительный газопровод предусмотрен от точки подключения на выходе из ранее запроектированного ПРГ с последующей прокладкой по территории населенного пункта преимущественно вдоль дорог улично-дорожной сети и конечным потребителям. Газопровод прокладывается преимущественно открытым способом до заглушек, устанавливаемых на конечных участках газопровода.

Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта

В соответствии с СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы с изм. №1, 2, 3 и №2» и "Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (приложение №1) проектируемый газопровод относятся к газопроводам низкого Р≤0,005 МПа и среднего 0,005 и среднего 0,005<Р≤0,3 МПа давлений.

Общая протяженность проектируемого подземного газопровода давления – 56 369,9 м, в том числе:

труба ПЭ100 газ SDR11- Ø315х28,6 ГОСТ Р 58121.2-2018 (открыто) –1 707,0 м.

• труба ПЭ100 газ SDR11- Ø225х20,5 ГОСТ Р 58121.2-2018 (открыто) – 8 003,8 м.

• труба ПЭ100 газ SDR11- Ø225х20,5 ГОСТ Р 58121.2-2018 (закрыто) – 306,0 м.

• труба ПЭ100 газ SDR11- Ø160х14,6 ГОСТ Р 58121.2-2018 (открыто) – 14 954,9 м.

• труба ПЭ100 газ SDR11- Ø160х14,6 ГОСТ Р 58121.2-2018 (закрыто) – 97,9 м.

• труба ПЭ100 газ SDR11- Ø110х10,0 ГОСТ Р 58121.2-2018 (открыто) – 7 017,2 м.

• труба ПЭ100 газ SDR11- Ø90х8,2 ГОСТ Р 58121.2-2018 (открыто) – 6 191,0 м

• труба ПЭ100 газ SDR11- Ø63х5,8 ГОСТ Р 58121.2-2018 (открыто) – 15 475,5 м.

• труба ПЭ100 газ SDR11- Ø32х3,2 ГОСТ Р 58121.2-2018 (открыто) – 2 615,9 м.

Обоснование предложений по переоборудованию 
котельных в источники тепловой энергии, функционирующие 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды 
теплоснабжающей организации в отношении источника 
тепловой энергии, на базе существующих 
и перспективных тепловых нагрузок

В актуализированной схеме теплоснабжения не запланированы мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Обоснование предлагаемых для реконструкции 
и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их 
действия путем включения в нее зон действия существующих
источников тепловой энергии

В актуализированной схеме теплоснабжения не запланированы мероприятия по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Обоснование предлагаемых для перевода в 
пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии

В Ветлужском МО по состоянию на начало 2026 г. отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

По этой причине в актуализированной схеме теплоснабжения не запланированы мероприятия по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Обоснование предложений по расширению зон 
действия действующих источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии

В Ветлужском МО по состоянию на начало 2026 г. отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

По этой причине в актуализированной схеме теплоснабжения не запланированы мероприятия по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Обоснование предлагаемых для вывода в 
резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче 
тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО не запланированы мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Обоснование организации индивидуального 
теплоснабжения в зонах застройки города 
малоэтажными жилыми зданиями

Ввиду отсутствия запланированных мероприятий по увеличению зон действия котельных, а также модернизации котельных, малоэтажные жилые здания оборудуются собственными (индивидуальными) источниками тепловой энергии.

Обоснование перспективных балансов 
производства и потребления тепловой мощности источников 
тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города

Перспективные балансы тепловой мощности котельных Ветлужского МО приведены в табл. 12.1.1.

По результатам составленных балансов перспективной тепловой мощности можно сделать вывод о наличии резервов тепловой мощности на всех источниках централизованного теплоснабжения в Ветлужского МО.

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 3031 -2035 |
| Ветлужский филиал АО «НОКК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 8,6 | 8,6 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 8,6 | 8,6 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 8,342 | 8,342 | 9,991 | 9,991 | 9,991 | 9,991 | 9,991 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,6078 | 0,6078 | 0,6078 | 0,6078 | 0,6078 | 0,6078 | 0,6078 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 | 6,0783 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/ дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,6559 | 1,6559 | 3,3049 | 3,3049 | 3,3049 | 3,3049 | 3,3049 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,6559 | 1,6559 | 3,3049 | 3,3049 | 3,3049 | 3,3049 | 3,3049 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,760 | 3,760 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,991 | 5,991 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 4,32 | 4,32 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,9 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 | 0,0461 |
| Котельная № 3 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 | 0,3294 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 | 0,9087 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 |
| Котельная № 6 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,746 | 1,746 | 1,746 | 1,746 | 1,746 | 1,746 | 1,746 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 | 0,7564 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 | 0,749 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 28,31 | 28,31 | 28,31 | 28,31 | 28,31 | 28,31 | 28,31 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0267 |
| Котельная № 7 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 | 0,891 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0203 |
| Котельная № 8 г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 | 0,2697 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 | 1,2553 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 | 0,0134 |
| Котельная ЦРБ г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0611 | 0,0611 | 0,0611 | 0,0611 | 0,0611 | 0,0611 | 0,0611 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 | 0,6112 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 | 0,8797 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 |
| ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Поволжье-Ресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей | 1,358 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 |
| 8 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 1,358 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 |
| 8.1 | отопление и вентиляция | 1,358 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 1,433 |
| 8.2 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,142 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 |
| 10 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,142 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 |
| 11 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |
| 12 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного котла с учетом допустимого снижения тепловой нагрузки до 87 % | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 13 | Зона действия источника тепловой мощности, Га | 68,764 | 68,764 | 68,764 | 68,764 | 68,764 | 68,764 | 68,764 |
| 14 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0214 | 0,0214 | 0,0214 | 0,0211 | 0,0208 | 0,0214 | 0,0214 |
| МОУ Белышевская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Белышевская школа, с. Белышево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| 5 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| 6 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| 7 | Доля резерва от установленной тепловой мощности, % | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
| 8 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0194 | 0,0197 | 0,0197 |
| МБУК «ЦКС» с. Турань |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 | 0,867 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 5 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 7 | Доля резерва от установленной тепловой мощности, % | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
| 8 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0194 | 0,0197 | 0,0197 |

Анализ целесообразности ввода новых и 
реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО ввод новых, реконструкция или модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предполагается.

Обоснование организации теплоснабжения 
в производственных зонах на территории города

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО не запланированы мероприятия по организации теплоснабжения в производственных зонах на территории города.

Описание изменений в предложениях по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, 
в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, 
реконструированных и прошедших техническое перевооружение 
и (или) модернизацию источников тепловой энергии

1. Актуализирован перечень мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников централизованного теплоснабжения.

2. Выполнен расчет необходимых капитальных вложений в мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников централизованного теплоснабжения.

3. Материалы Главы приведены в соответствие требованиям постановления.

Оценка финансовых потребностей для 
реконструкции и нового строительства 
источников тепловой энергии

Оценка финансовых потребностей для реконструкции и нового строительства источников тепловой энергии должна выполняться по укрупненным показателям базисной стоимости строительства (далее – УПБС), укрупненным показателям сметной стоимости (далее - УПСС), укрупненным показателям базисной стоимости по видам работ (далее - УПБС BP) в части строительства котельных, использующих в качестве основного вида топлива природный газ, и оформляться в соответствии с Приложением N 43 Методических указаний по разработке схем теплоснабжениям. Оценка финансовых потребностей для строительства источников тепловой энергии не производилась по причине отсутствия мероприятий по новому строительству источников тепловой энергии.

Оценка финансовых потребностей для реконструкции источников тепловой энергии приведена в табл. 16.1.1.

Таблица 16.1.1 Общая стоимость мероприятий по реконструкции и (или) модернизации действующих котельных в г. Ветлуга на период 2026 – 2028 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник теплоснабжения | Объект | Наименование работ, услуг | Итого фин-е на 2026год (тыс.руб. с НДС) | Итого фин-е на 2027год (тыс.руб. с НДС) | Итого фин-е на 2028год (тыс.руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по объекту: Котельная №3, г. Ветлуга, территория д/к Солнышко |  |  |  |  | 293,60 |  |  |
| 2 | Реконструкция котельной №3 | Котельная № 3, г. Ветлуга, терр-я д/к Солнышко | Модернизация системы отвода дымовых газов | Установка частотного преобразователя управления дымососом | 19,98 |  |  |
| Всего по объекту: Котельная №7, г. Ветлуга, терр-я СХТ |  |  |  |  | 67,63 |  |  |
| 4 | Реконструкция котельной №7, на территории СХТ | Котельная № 7, г. Ветлуга, терр-я СХТ | Модернизация системы отвода дымовых газов | Установка частотного преобразователя управления дымососом | 19,98 |  |  |
| Всего по объекту: Котельная №9 (ЦРБ), г. Ветлуга, ул. Ленина ЦРБ |  |  |  |  | 19,98 |  |  |
| 5 | Реконструкция котельной №9 ЦРБ г. Ветлуга ул. Ленина дом 50 | Котельная № 9 (ЦРБ), г. Ветлуга, ул. Ленина ЦРБ | Модернизация системы отвода дымовых газов | Установка частотного преобразователя управления дымососом | 19,98 |  |  |
| Всего по объекту: Котельная № 6, г. Ветлуга, ул. Бахирева |  |  |  |  | 2 099,43 |  |  |
| 6 | Реконструкция котельной № 6 г. Ветлуга, ул. Бахирева 42 | Котельная № 6, г. Ветлуга, ул. Бахирева | Замена котлового оборудования на 2026 год | Замена котла КВм-1,16 (КД) | 1 990,00 |  |  |
| 7 |  |  |  | вентилятор ВЦ-14-46 | 31,10 |  |  |
| 8 |  |  |  | клапан предохранительный фланцевый 17С28НЖ-050-2-3,5 | 26,50 |  |  |
| 9 |  |  |  | комплект запорной арматуры | 31,86 |  |  |
| 10 |  |  | Модернизация системы отвода дымовых газов | Установка частотного преобразователя управления дымососом | 19,98 |  |  |
| Всего по объекту: Котельная № 8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода |  |  |  |  | 89,15 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция котельной №8 г. Ветлуга ул. М. Горького | Котельная №8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода | Модернизация системы отвода дымовых газов | Установка частотного преобразователя управления дымососом | 19,98 |  |  |
| Всего по объекту: котельная № 1 по адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23 с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на водогрейные газовые |  |  |  |  |  | 8 322,84 | 16 266,26 |
| 13 | Реконструкция котельной № 1 с установкой газоиспользующего оборудования, мощностью 12 МВт | Котельная № 1 по адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23 | Перевод источника теплоснабжения на природный газ, снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения, автоматизация котельной | Перевод источника теплоснабжения на природный газ, снижение уровня износа оборудования источника теплоснабжения, автоматизация котельной |  | 8 322,84 |  |
| 14 | Реконструкция котельной № 1 с установкой газоиспользующего оборудования, мощностью 12 МВт |  |  |  |  |  | 16 266,26 |
|  | Итого |  |  |  | 2569,79 |  | 16 266,26 |
|  | Всего |  |  |  | 18 836,05 |  |  |

Общая стоимость мероприятий по реконструкции действующих котельных в г. Ветлуга на период 2026 – 2028 гг. составит 18 млн. 836,05 тыс. руб. с НДС.

## Список использованных источников

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в теплоэнергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 с изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом 
№ 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 2017 г. N 1011/пр).

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г.
№ 787.

- СП 131.13330.2018. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г. Приняты и введены в действие c 1 октября 2003 года Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. N 113. Взамен СНиП II-3-79.

- СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280). Дата введения 1 января 2013 г. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477).