Фирменный бланк ООО «Поволжье –Ресурс»

| Утверждаю: Генеральный директор ООО «Поволжье – Ресурс» __________________ С.В. Сорокин «____»______________20___ г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Заказчик: _____________________________________________________________

Объект: _______________________________________________________________

Источник теплоснабжения: котельная ВЛТ

1. Присоединение возможно от котельной ВЛТ расположенной по адресу: Нижегородская область, Ветлужский район, г. Ветлуга, тер. ВЛТ.

2. Возможная точка присоединения:

_______________________________________________________________________	                                                     (улица, проезд, номер камеры, неподвижной опоры и т.п.)

З.    Разрешенный максимум теплопотребления на отопление: ____ 	Гкал/час.

4. Давление в трубопроводе на выходе из котельной (отопление): _____ МПа.

5. Давление в трубопроводе на входе в котельную (отопление): ______ МПа,

6. Диаметр подающего трубопровода на отопление: по расчету, но не более __мм. Диаметр обратного трубопровода на отопление: по расчету, но не более ___ мм. Способ прокладки ________________________.

7. Температурный график тепловой сети на выходе из котельной: на отопление при температуре наружного воздуха -340 С: +95 — +70 0С.

8. Тепловую сеть проложить в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной действующим законодательством. В точке подключения установить стальную фланцевую запорно-регулирующую арматуру (и затвор на обратном трубопроводе). При проектировании предусмотреть необходимое количество запорной арматуры (спускные устройства, воздушники) в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной действующим законодательством.

9. Тепловой пункт расположить в удобном для ремонта и обслуживания помещении, оборудовать необходимым количеством стальной фланцевой запорно-регулирующей арматуры и приборов (на подающий трубопровод затвор с электроприводом, датчик температуры воздуха внутри помещения и автоматическим регулятором температуры) в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной действующим законодательством.

10. В тепловом пункте установить прибор учета тепловой энергии (дополнительно манометры и термометры на входе и выходе) в установленном порядке в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной действующим законодательством. Для снятия показаний на считывающее устройство прибор учета тепловой энергии должен иметь разъём RS 232 или RS 485.

11.  Предоставить для согласования в теплоснабжающую организацию рабочий проект на тепловой пункт и тепловые сети.

12. Провести приемо-сдаточные испытания с последующим принятием их потребителем от монтажной организации с оформлением соответствующих актов, копию которых предоставить в теплоснабжающую организацию.

13. Предъявить представителю теплоснабжающей организации проектную, рабочую, исполнительную документацию, а также предъявить абонентские тепловые сети и системы теплопотребления для осмотра и допуска в эксплуатацию.

14. Все перечисленные работы выполняются заказчиком на основании согласованного с подрядной организацией сметного расчета за свой счет.

15. Допуск систем теплопотребления и тепловых сетей в эксплуатацию возможен только при наличии паспорта готовности к началу отопительного сезона.

16. Для заключения договора на теплоснабжение предоставить в теплоснабжающую организацию акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности за техническое состояние и эксплуатацию тепловых сетей, составленный согласованно представителями теплоснабжающей организации и абонента.

17. Подача теплоносителя в новые тепловые сети теплопотребляющие установки производятся после допуска их в эксплуатацию и заключения договора теплоснабжения.

Срок действия технических условий до _________ 20___ года. В случае, ести Заказчик в течение 1 года не подаст заявку на заключение договора о подключении срок действия технических условий до __________ 20__ года.

Генеральный директор

ООО «Поволжье – Ресурс»                                      С.В. Сорокин